# Název obce                                                              Změna  k 06/2016

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 |  | 0627.020.522.01 | Božice | 00888 | 593826 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 1367 | 1355 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Božice se nachází asi 17 km  východně od města Znojma.

# Podklady

- Územní plán obce Božice, zprac. AR projekt Brno

- Provozní řád kanalizace

- Regionální plán implementace Směrnice Rady č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

- Dotazník

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1360 | 1359 | 1355 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 38.8 | 41.6 | 49.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 30.4 | 33.3 | 41.0 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 24.0 | 26.9 | 34.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 48 | 54 | 70 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 61 | 67 | 83 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 78 | 84 | 100 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 106.3 | 114.1 | 135.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 148.8 | 159.7 | 189.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Změna k 06/2016 - zrušeno

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Božice.

Hlavními zdroji pitné vody je pět vrtů – vrt Božice HV 601, o vydatnosti Q = 7,0 l/s; vrt Božice HV 602, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Šanov HV 105, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Hevlín HV 201, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Hevlín HV 307, o vydatnosti Q = 5,0 l/s.

Ze dvou vrtů Božice HV 601 a HV 602 je jímaná voda čerpána do úpravny vody Božice o výkonu Q = 7,0 l/s, z níž je voda přes rozvodnou síť obce Božice dále dopravována do VDJ Božice, o objemu 1 x 200 m3, s max. hladinou 250,00 m n.m. Z těchto zdrojů je možno plnit čerpáním i věžový VDJ Velký Karlov, o objemu 85 m3.

Vlastní zásobení obce je ze dvou směrů, a to z ÚV Božice, pomocí čerpací stanice, jestliže je v provozu, nebo z  VDJ Božice, když je přerušeno čerpání z ÚV.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno i dalších 6 obcí - Dyjákovice, Hevlín, Hrabětice, Hrádek, Šanov a Velký Karlov..

Změna k 06/2016

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Božice.

Hlavními zdroji pitné vody je pět vrtů – vrt Božice HV 601, o vydatnosti Q = 7,0 l/s; vrt Božice HV 602, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Šanov HV 105, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Hevlín HV 201, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Hevlín HV 307, o vydatnosti Q = 5,0 l/s.

Ve výhledu se uvažuje s výstavbou nového zdroje vrtu HV603, s předpokládanou vydatností 5,0 l/s.

Ze třech  vrtů Božice HV 601, HV 602 a HV603  bude jímaná voda čerpána do zrekonstruované úpravny vody Božice, se zvýšeným  výkonem na hodnotu Q = 17,0 l/s. Z ÚV Božice bude voda dopravována do věžového VDJ Božice, o objemu 1 x 300 m3, s max. hladinou 250,00 m n.m. Z těchto zdrojů je možno plnit čerpáním i věžový VDJ Velký Karlov, o objemu 85 m3.

Vlastní zásobení obce bude pouze z   VDJ Božice,  jelikož bude vybudován samostatný výtlačný řad v úseku ÚV Božice – věžový VDJ Božice.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno i dalších 6 obcí - Dyjákovice, Hevlín, Hrabětice, Hrádek, Šanov a Velký Karlov.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 06/2016 - zrušeno

Hlavními zdroji pitné vody je pět vrtů – vrt Božice HV 601, o vydatnosti Q = 7,0 l/s; vrt Božice HV 602, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Šanov HV 105, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Hevlín HV 201, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Hevlín HV 307, o vydatnosti Q = 5,0 l/s.

Ze dvou vrtů Božice HV 601 a HV 602 je jímaná voda čerpána do úpravny vody Božice o výkonu Q = 7,0 l/s

Změna k 06/2016

Hlavními zdroji pitné vody je pět vrtů – vrt Božice HV 601, o vydatnosti Q = 7,0 l/s; vrt Božice HV 602, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; studna S1, o vydatnosti Q = 1,0 l/s; vrt Hevlín HV 201, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Hevlín HV 307, o vydatnosti Q = 5,0 l/s.  V rámci rekonstrukce a intenzifikace ÚV Božice bude v jejím areálu zřízen nový vrt HV603 s předpokládanou vydatností 5,0 l/s.

Ze dvou vrtů Božice HV 601 a HV 602 je jímaná voda čerpána do úpravny vody Božice o výkonu Q = 7,0 l/s. Předpokládá se jímání i z nového vrtu HV603 a zvýšení výkonu ÚV na 17 l/s. ÚV bude tedy upravovat veškerou jímanou vodu ze zdroje Božice.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 18km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

Změna k 06/2016

Výstavba nových nebo rekonstrukce vodárenských objektů se předpokládá v letech 2017-2018.

- nový vrt HV603  5 l/s

- rekonstrukce a intenzifikace ÚV Božice, včetně čerpacích stanic

- výtlačný řad Božice DN150, dl. 2000 m

- výtlačný řad Hevlín  DN200, dl.2000 m

- rekonstrukce věžového VDJ Šanov 1x500 m³

- rekonstrukce věžového VDJ Božice 1x300 m³

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 410 | 410 | 1355 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 140 | 140 | 1355 |
| Počet EO | obyv. | 932 | 930 | 1414 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 120.03 | 119.82 | 171.40 |
| BSK5 | kg/den | 55.90 | 55.81 | 84.82 |
| NL | kg/den | 51.24 | 51.16 | 77.75 |
| CHSK | kg/den | 111.80 | 111.62 | 169.64 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou tyto průmyslové podniky s produkcí technologických odpadních vod s předčištěním a odvedením odpadních vod na obecní ČOV:

Beta Brno s.r.o. – výroba betonového zboží (zámková dlažba)

Prefa Brno a.s. – výroba cementových panelů a železobetonových prefabrikátů

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována splašková stoka vedoucí obcí od Karlova na ČOV. Na tuto stoku je napojeno 30 % obyvatel obce. Na kanalizační síti jsou navrženy 2 čerpací stanice včetně výtlaku. Zbývající stoky jsou v současnosti ve výstavbě, předpokládá se dokončení v roce 2006.

Odpadní vody z obce (a z obce Velký Karlov) jsou odváděny do nové mechanicko-biologické ČOV. ČOV Božice je v současné době ve zkušebním provozu.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s. Brno, divize Znojmo

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizační síť v obci bude doplněna tak, aby na ni bylo možno napojit veškeré splaškové odpadní vody z obce.

Alternativně mohou být na ČOV Božice napojeny odp. vody z obce Borotice

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2013 - 2014

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Změna k 06/2016 - zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 52.096 |
| Celkem (mil.Kč) | 52.096 |

Změna k 06/2016

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

| Vodovody (mil.Kč) | 52.500 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 52.096 |
| Celkem (mil.Kč) | 104.596 |