# Název obce                                                              Změna  k 06/2016

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 |  | 0627.020.537.01 | Hodonice | 04039 | 594067 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 1524 | 1511 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Hodonice se nachází asi 9 km východně od města Znojma.

# Podklady

- Územní plán obcí Hodonice – Tasovice, zprac. USB Brno 12/1996

- Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS a č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

- Dotazník

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1532 | 1529 | 1519 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 131.0 | 131.9 | 134.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 109.8 | 110.7 | 113.0 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 57.8 | 58.7 | 61.0 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 103 | 105 | 110 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 196 | 198 | 204 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 234 | 236 | 242 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 358.9 | 361.3 | 367.5 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 502.5 | 505.8 | 514.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu , jehož majitelem je Svaz vodovodů a kanalizací Hodonicko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Hodonice.

Skupinový vodovod využívá prameniště JÚ Tasovice, sestávající ze 3 vrtů:HOXX, s doporučeným odběrem Q = 4,0 l/s, vrt HV 1, s doporučeným odběrem Q = 3,0 l/s a vrt

HV 104, s doporučeným odběrem Q = 3 l/s. Celková hodnota doporučeného odběru z vrtů činí  Q = 10 l/s.

Zdroje JÚ překračuí dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <58 mg/l.

Ze všech zdrojů je voda čerpána do společného výtlačného řadu, kterým je voda dopravována do nového podzemního vodojemu Hodonice 2 x 250 m3, s max. hladinou 244,45 m n.m a odtud čerpána do věžového VDJ Hodonice, o objemu  200 m3, s max. hladinou 275,45 m n.m. Vlastní zásobení obce Hodonice je gravitačně z věžového, i podzemního VDJ Hodonice.

Skup. vodovod je dotován kvalitní pitnou vodou  napojením na  skup. vodovod Znojmo a to gravitačně z vodojemu Suchohrdly, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 288,40 m n.m. do nového podzemního vodojemu Hodonice 2 x 250 m3.,čímž dochází k míchání vody a eliminování nadlimitních hodnot NO3 a zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

Ze skupinového vodovodu jsou zásobené i další 2 obce – Krhovice a Tasovice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 06/2016 - zrušeno

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Změna k 06/2016

Ve výhledu se uvažuje s propojením SV Znojmo se SV Božice. Tímto technickým řešením bude zajištěna možná dotace pitnou vodou z jiného zdroje, pokud by nestačily vydatnosti stávajících zdrojů nebo by se zhoršila kvalita surové vody. Z tohoto důvodu je nutno vybudovat potřebné vodárenské objekty. Jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění vodojemu  Suchohrdly,  2x2000 m3; výstavbu  přívodního  řadu  Hevlín,   DN 200,  délky 21 300 m mezi VDJ Suchohrdly a novou akumulací pro SV Božice 2x500 m3 , s AT stanicí.

Z tohoto přívodního řadu budou postaveny odbočky do obcí Hodonice a Valtrovice.

Pro zásobování obce Hodonice je navržen přívodní řad DN150, dl. 400. Tento řad je ukončen ve VDJ Hodonice.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

JÚ Tasovice, sestáváí ze 3 vrtů:HOXX, s doporučeným odběrem Q = 4,0 l/s, vrt HV 1, s doporučeným odběrem Q = 3,0 l/s a vrt HV 104, s doporučeným odběrem Q = 3 l/s. Celková hodnota doporučeného odběru z vrtů činí  Q = 10 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedené zdroje budou zabezpečeny tak, aby byly vždy v provozu,  protože jsou určeny pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 23 obcí. V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tasovice - vrty HV-1, HOXX, HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 6km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 762 | 762 | 1511 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 762 | 762 | 1511 |
| Počet EO | obyv. | 1148 | 1147 | 1516 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 163.44 | 164.53 | 212.34 |
| BSK5 | kg/den | 68.90 | 68.81 | 90.98 |
| NL | kg/den | 63.16 | 63.08 | 83.40 |
| CHSK | kg/den | 137.80 | 137.62 | 181.96 |

## Významní producenti odpadních vod

Nosným závodem je SAINT-GOBAIN, Vertex a.s. (výroba skleněných vláken). Dalším význačným závodem je Sladovna Hodonice a.s. Průmyslové odpadní vody ze Sladovny a Vertexu jsou čištěny v samostatné ČOV umístěné na SV okraji Hodonic.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec nemá vybudovanou soustavnou kanalizaci s celkovou likvidací odpadních vod. Pouze v malé části obce je splašková kanalizace, která odvádí část odpadních vod do ČOV. Odkanalizována je západní část obce s bytovými domy.

ČOV je postavena jižně od obce na levém břehu Dyje. Jedná se o malou ČOV 2x BČ65.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V Hodonicích bude vybudována nová splašková kanalizace a odpadní vody od obyvatel i od průmyslu budou odvedeny do prostoru poblíž dnešní ČOV, kde bude vybudována nová mechanicko-biologická ČOV. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Dyje.

V navrhované ČOV budou čištěny i odpadní vody z dalších obcí – Tasovice a  výhledově Krhovice.

Výstavba kanalizační sítě v obcích i výstavba ČOV byla zařazena do RPI.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: 2009 - 2010

- Výstavba kanalizace: 2009 - 2010

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 52.050 |
| Celkem (mil.Kč) | 52.050 |