# Název obce                                                              Změna  k 06/2016

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356 |  | 0627.020.571.01 | Oleksovice | 11012 | 594571 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 698 | 692 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Oleksovice se nachází se asi 15 km  severovýchodně od města Znojma.

# Podklady

- Územní plán obce Oleksovice, zprac. A-projekt Znojmo

- Provozní řád kanalizace obce Oleksovice, zprac. VAS a.s. Brno v 10/2003

- Dotazník

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 686 | 688 | 692 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 21.1 | 21.6 | 23.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 16.3 | 16.9 | 18.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 15.6 | 16.2 | 17.7 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 62 | 64 | 70 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 65 | 67 | 73 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 84 | 86 | 92 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 57.8 | 59.3 | 63.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 80.9 | 83.0 | 88.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zdrojem pitné vody je stávající vrt HV 101A, o vydatnosti Q = 3,0 l/s. Z tohoto zdroje  je voda čerpána do objektu úpravny vody, kde je úprava vody spočívající v provzdušňování, odželezování a odmanganování, a pak je dále čerpací stanicí dopravována do vodojemu Oleksovice, o objemu 1 x 250 m3, s max. hladinou 254,00 m n.m.

Obec je zásobena gravitačně z VDJ Oleksovice pomocí zásobovacího řadu, který je  napojen na rozvodnou síť.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 06/2016 - zrušeno

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Změna k 06/2016

Je navržena intenzifikace a rekonstrukce zdroje a ÚV Oleksovice. V rámci rozšíření zdroje bude rekonstruován stávající vrt HV 101A s předpokládanou vydatností 3,75 l/s. Dále bude vyvrtán nový vrt OL1 s předpokládanou vydatností 3,0 l/s. Voda z obou vrtů bude upravována v rekonstruované úpravně vody Oleksovice. Navrhovaný výkon ÚV je 5 l/s. Z ÚV bude voda čerpána do VDJ Oleksovice a nově i do SV Damnice, směrem ke zdroji Kašenec (viz popis SV Damnice). Předpokládá se předání veškeré vody, která se nespotřebuje pro obec Oleksovice – voda z ÚV Oleksovice bude ředit vodu ze zdroje Kašenec, která má nevyhovují kvalitu. Objem předané vody bude 343,3 – 368,6 m3/d.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 06/2016 - zrušeno

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je vrt HV 101A, o vydatnosti    Q = 3,0 l/s.

Změna k 06/2016

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je vrt HV 101A, o vydatnosti Q = 3,0 l/s. Tento vrt bude rekonstruován a ve stejném zdroji (u ÚV Oleksovice) bude vyvrtán nový vrt OL1 předpokládané vydatnosti 3,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Horní Dunajovice - vrty HV302, HV303, nacházející se ve vzdálenosti cca

14 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Změna k 06/2016 - zrušeno

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

Změna k 06/2016

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce a výstavba nových objektů:

- rekonstrukce vrtu HV 101A a čerpací stanice

- rekonstrukce ÚV Oleksovice, výkon 5 l/s, 2017-2018

- rekonstrukce čerpací stanice ÚV-VDJ Oleksovice

- nový vrt HV OL1 s čerpací stanicí

- nová čerpací stanice ÚV-SV Damnice

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 698 | 696 | 692 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 698 | 696 | 692 |
| Počet EO | obyv. | 718 | 716 | 712 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 86.76 | 86.52 | 86.04 |
| BSK5 | kg/den | 43.08 | 42.96 | 42.72 |
| NL | kg/den | 39.49 | 39.38 | 39.16 |
| CHSK | kg/den | 86.16 | 85.92 | 85.44 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována splašková kanalizace. Z hlediska odkanalizování obce je možné hovořit o nepříznivé terénní konfiguraci, neboť se jedná o obec s rovinným sklonem, a proto je zde realizována tlaková kanalizace. Z hlediska dopravy odpadních vod na ČOV ležící v lokalitě „U Vítonického lesíka“ lze hovořit o podmíněně vhodné terénní konfiguraci. Celá stoková síť je provedena z tlakového plastového potrubí – polyetylénu. Systém odkanalizování funguje tak, že z každé nemovitosti vede gravitačně kanalizační přípojka, která ústí do čerpací stanice. V čerpací stanici je osazeno čerpadlo, které pohání splaškové vody do hlavních kanalizačních stok.

ČOV obce Oleksovice leží na levém břehu potoka Skalička. Tato ČOV je provedena mechanicko-biologická s dlouhodobou aktivací s nízkým zatížením kalu, nitrifikací a denitrifikací a s úplnou stabilizací kalu. ČOV je osazena technologií firmy Ekoprogres Hranice a.s.

Provozovatel: Vodohospodářská akciová společnost a.s. Brno, divize Znojmo

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Výhledově budou na ČOV Oleksovice odváděny i odpadní vody ze sousední obce – Stošíkovice na Louce.

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Změna k 06/2016 - zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0.000 |

Změna k 06/2016

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

| Vodovody (mil.Kč) | 14,072 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 14,072 |