## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 720-sam.vod. Oleksovice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0627.020.571.01 - Oleksovice
(číslo a název obce)
|  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | po 2015
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 698 | 696 | 696 | 696 | 695 | 695 | 694 | 694 | 694 | 693 | 693 | 692 | 692 | 0
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 686 | 688 | 688 | 688 | 689 | 689 | 690 | 690 | 690 | 691 | 691 | 692 | 692 | 0
dtto | % | 98.2808 | 98.8506 | 98.8506 | 98.8506 | 99.1367 | 99.1367 | 99.4236 | 99.4236 | 99.4236 | 99.7114 | 99.7114 | 100 | 100 | 0
počet osob s ČOP | os. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 686 | 688 | 688 | 688 | 689 | 689 | 690 | 690 | 690 | 691 | 691 | 692 | 692 | 0
dtto | % | 94.2308 | 94.7658 | 94.7658 | 94.7658 | 95.0345 | 95.0345 | 95.3039 | 95.3039 | 95.3039 | 95.574 | 95.574 | 95.8449 | 95.8449 | 0
délka vodovodních řadů | km | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 0
- z toho přivodné řady | km | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.785
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.02109 | 0.021642 | 0.021769 | 0.021896 | 0.022046 | 0.022173 | 0.022324 | 0.022451 | 0.022578 | 0.02273 | 0.022858 | 0.02301 | 0.023138 | 0
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.016324 | 0.016876 | 0.017003 | 0.01713 | 0.01728 | 0.017407 | 0.017558 | 0.017685 | 0.017812 | 0.017964 | 0.018092 | 0.018244 | 0.018372 | 0
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.015633 | 0.016185 | 0.016312 | 0.016439 | 0.016589 | 0.016716 | 0.016867 | 0.016994 | 0.017121 | 0.017273 | 0.017401 | 0.017553 | 0.017681 | 0
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.000691 | 0.000691 | 0.000691 | 0.000691 | 0.000691 | 0.000691 | 0.000691 | 0.000691 | 0.000691 | 0.000691 | 0.000691 | 0.000691 | 0.000691 | 0
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.004766 | 0.004766 | 0.004766 | 0.004766 | 0.004766 | 0.004766 | 0.004766 | 0.004766 | 0.004766 | 0.004766 | 0.004766 | 0.004766 | 0.004766 | 0
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 80.8932 | 83.0112 | 83.497 | 83.9828 | 84.5609 | 85.0474 | 85.6277 | 86.1149 | 86.6021 | 87.1852 | 87.6731 | 88.2583 | 88.747 | 0
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 62.4346 | 64.452 | 64.9564 | 65.4608 | 65.9651 | 66.4695 | 66.9738 | 67.4782 | 67.9826 | 68.4869 | 68.9913 | 69.4956 | 70 | 0
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 65.1943 | 67.2037 | 67.7081 | 68.2124 | 68.7128 | 69.2172 | 69.7175 | 70.2219 | 70.7263 | 71.2266 | 71.731 | 72.2314 | 72.7358 | 0
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 84.2286 | 86.1827 | 86.687 | 87.1914 | 87.6642 | 88.1686 | 88.6415 | 89.1459 | 89.6502 | 90.1232 | 90.6276 | 91.1007 | 91.605 | 0
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.80643 | 0.80643 | 0.80643 | 0.80643 | 0.80643 | 0.80643 | 0.80643 | 0.80643 | 0.80643 | 0.80643 | 0.80643 | 0.80643 | 0.80643 | 0
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 583.2
Qp | m3/d | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 583.2
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 178.3068 | 176.1888 | 175.703 | 175.2172 | 174.6391 | 174.1526 | 173.5723 | 173.0851 | 172.5979 | 172.0148 | 171.5269 | 170.9417 | 170.453 | 494.2
Qp | m3/d | 201.4192 | 199.9063 | 199.5593 | 199.2123 | 198.7993 | 198.4518 | 198.0374 | 197.6894 | 197.3413 | 196.9249 | 196.5763 | 196.1583 | 195.8093 | 520.2
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 178.3068 | 176.1888 | 175.703 | 175.2172 | 174.6391 | 174.1526 | 173.5723 | 173.0851 | 172.5979 | 172.0148 | 171.5269 | 170.9417 | 170.453 | 494.2
Qp | m3/d | 201.4192 | 199.9063 | 199.5593 | 199.2123 | 198.7993 | 198.4518 | 198.0374 | 197.6894 | 197.3413 | 196.9249 | 196.5763 | 196.1583 | 195.8093 | 520.2
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.072
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.072
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
* - Po napojení sam. vodovodu Oleksovice na 701 SV Damnice budou přebytky ze zdroje sam. vod. Oleksovice dodávány do SV Damnice

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 720-sam.vod. Oleksovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0627.020.571.01 - Oleksovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
poč.obyvatel | N | obyv. | 698 | 696 | 696 | 696 | 695 | 695 | 694 | 694 | 694 | 693 | 693 | 692 | 692
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 686 | 688 | 688 | 688 | 689 | 689 | 690 | 690 | 690 | 691 | 691 | 692 | 692
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 686 | 688 | 688 | 688 | 689 | 689 | 690 | 690 | 690 | 691 | 691 | 692 | 692
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 57.7808 | 59.2937 | 59.6407 | 59.9877 | 60.4007 | 60.7482 | 61.1626 | 61.5106 | 61.8587 | 62.2751 | 62.6237 | 63.0417 | 63.3907
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 80.8932 | 83.0112 | 83.497 | 83.9828 | 84.5609 | 85.0474 | 85.6277 | 86.1149 | 86.6021 | 87.1852 | 87.6731 | 88.2583 | 88.747
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.02109 | 0.021642 | 0.021769 | 0.021896 | 0.022046 | 0.022173 | 0.022324 | 0.022451 | 0.022578 | 0.02273 | 0.022858 | 0.02301 | 0.023138
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.016324 | 0.016876 | 0.017003 | 0.01713 | 0.01728 | 0.017407 | 0.017558 | 0.017685 | 0.017812 | 0.017964 | 0.018092 | 0.018244 | 0.018372
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.015633 | 0.016185 | 0.016312 | 0.016439 | 0.016589 | 0.016716 | 0.016867 | 0.016994 | 0.017121 | 0.017273 | 0.017401 | 0.017553 | 0.017681
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.000691 | 0.000691 | 0.000691 | 0.000691 | 0.000691 | 0.000691 | 0.000691 | 0.000691 | 0.000691 | 0.000691 | 0.000691 | 0.000691 | 0.000691
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.004746 | 0.004746 | 0.004746 | 0.004746 | 0.004746 | 0.004746 | 0.004746 | 0.004746 | 0.004746 | 0.004746 | 0.004746 | 0.004746 | 0.004746
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 62.4346 | 64.452 | 64.9564 | 65.4608 | 65.9651 | 66.4695 | 66.9738 | 67.4782 | 67.9826 | 68.4869 | 68.9913 | 69.4956 | 70
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 65.1943 | 67.2037 | 67.7081 | 68.2124 | 68.7128 | 69.2172 | 69.7175 | 70.2219 | 70.7263 | 71.2266 | 71.731 | 72.2314 | 72.7358
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 84.2286 | 86.1827 | 86.687 | 87.1914 | 87.6642 | 88.1686 | 88.6415 | 89.1459 | 89.6502 | 90.1232 | 90.6276 | 91.1007 | 91.605
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.1344 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1344
celk.délka potrubí | Lc | km | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91
celk.náhradní délka | Ln | km | 4.1837 | 4.1837 | 4.1837 | 4.1837 | 4.1837 | 4.1837 | 4.1837 | 4.1837 | 4.1837 | 4.1837 | 4.1837 | 4.1837 | 4.1837
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 720-sam.vod. Oleksovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0627.020.571.01 - Oleksovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S | 0 | Oleksovice, vrt HV 101A |  |  |  | 3
Z.R | 0 | Oleksovice, vrt HV 101A |  |  |  | 3.75 |  |  |  | 1.152 | 2017-2018
Z.N | 0 | Oleksovice, vrt HV OL1 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1.658 | 2017-2018
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S | 0 | Oleksovice | 1ST - 2ST F PTFR |  |  | 4 |  | 1980
U.R | 0 | Oleksovice | 1ST - 2ST F PTFR |  |  | 5 |  |  |  | 9.23 | 2017-2018
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S | 0 | Oleksovice HV 101A |  |  | 3 | 24 |  | 1997
C.R | 0 | Oleksovice HV 101A |  |  | 3 | 24 |  |  |  | 0.382 | 2017-2018
C.N | 0 | Oleksovice OL1 |  |  | 2 | 24 | [5 empty] | 0.331 | 2017-2018
C.S | 0 | Oleksovice ÚV - síť |  |  | 2 | 62 |  | 1980 | 1996
C.R | 0 | Oleksovice ÚV - VDJ Oleksovice |  |  | 2 | 70 |  |  |  | 0.325 | 2017-2018
C.S | 0 | Oleksovice ÚV - SV Damnice |  |  | 4.5 | 80 |  |  |  | 0.994 | 2017-2018
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0 | Oleksovice |  | 254 |  | 250 |  | 1975
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.S | 0 | přívodný řad Oleksovice |  | LT | 100 | 0.873
R.S | 0 | přívodný řad Oleksovice |  | LT | 150 | 0.252
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť Oleksovice |  | LT | 150 | 0.506
S.S | 0 | rozvodná síť Oleksovice |  | PVC,PE | 80 | 0.067
S.S | 0 | rozvodná síť Oleksovice |  | PVC,PE | 100 | 4.212
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 219 | 1.52
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 12.083 |  | 1.989
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní