# Název obce                                                              Změna  k 06/2016

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 565 |  | 0627.020.606.01 | Valtrovice | 17674 | 595039 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 380 | 377 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Valtrovice se nachází se asi 14 km  jihovýchodně od města Znojma.

# Podklady

- Urbanistická studie obce Valtrovice, zprac. Ing.arch. Vlasta Šilhavá v 07/2002

- Dotazník

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 200 | 247 | 377 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 6.2 | 7.1 | 10.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 4.3 | 5.4 | 8.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 3.6 | 4.7 | 8.3 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 49 | 52 | 60 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 59 | 60 | 65 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 85 | 79 | 78 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 16.9 | 19.5 | 29.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 23.7 | 27.3 | 41.0 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zdrojem pitné vody je stávající studna  S1, o vydatnosti Q = 1,0 l/s, Studna S2 je odstavena z provozu a bude sloužit jako rezerva. Ze zdroje S1 je voda čerpána do věžového vodojemu Valtrovice, o objemu 200 m3, s max. hladinou 220,60 m n.m.

Obec je zásobena gravitačně z VDJ Valtrovice pomocí zásobovacího řadu, který je  napojen na rozvodnou síť.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 06/2016 - zrušeno

Ve výhledovém období r.2004 bude vodovodní síť rozšířena dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce s důrazem na zokruhování sítě.

Změna k 06/2016

Ve výhledu se uvažuje s propojením SV Znojmo se SV Božice. Tímto technickým řešením bude zajištěna možná dotace pitnou vodou z jiného zdroje, pokud by nestačily vydatnosti stávajících zdrojů nebo by se zhoršila kvalita surové vody. Z tohoto důvodu je nutno vybudovat potřebné vodárenské objekty. Jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění vodojemu  Suchohrdly,  2x2000 m3; výstavbu  přívodního  řadu  Hevlín,   DN 200,  délky 21 300 m mezi VDJ Suchohrdly a novou akumulací pro SV Božice 2x500 m3 , s AT stanicí.

Z tohoto přívodního řadu budou postaveny odbočky do obcí Hodonice a Valtrovice.

Zásobování obce Valtrovice je zajištěno přívodním řadem DN 150, dl. 1050 m, který bude končit ve VDJ Valtrovice.

Ve výhledovém období r.2004 bude vodovodní síť rozšířena dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce s důrazem na zaokruhování sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je studna  S1, o vydatnosti    Q = 1,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tasovice - vrty HV-1, HOXX, HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 12km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazena výstavba:

- rozšíření rozvodné sítě PVC 90dl. 400m,  r. 2004

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 195 | 194 | 193 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 26.82 | 26.75 | 26.61 |
| BSK5 | kg/den | 11.68 | 11.65 | 11.59 |
| NL | kg/den | 10.70 | 10.67 | 10.62 |
| CHSK | kg/den | 23.35 | 23.29 | 23.17 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. U bytových domů jsou splaškové vody zachyceny ve 2 štěrbinových nádržích s přepadem do závlahového kanálu v jižní části zástavby. V obci je od roku 1973 vybudovaná dešťová kanalizace, převážně z betonových trub. Protože je zde téměř rovné území, kanalizace je vedena v minimálním spádu, je zaústěna do odpadu, procházejícího jižně od zástavby.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť (částečně tlaková kanalizace). Pod obcí je uvažována mechanicko-biologická ČOV s odvedením vyčištěných odpadních vod do přítoku Dyje.

Jako výhodnější zejména z provozního hlediska se jeví odvedení odpadních vod z obce Křidlůvky a Valtrovice do kanalizační sítě obce Hrádek a na ČOV Jaroslavice.

ČOV Jaroslavice je ale v současné době nově vybudována a nemá dostatečnou kapacitu pro napojení dalších obcí. Toto řešení uvažujeme tedy jako alternativu, která je podmíněna rekonstrukcí ČOV Jaroslavice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.598 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 11.737 |
| Celkem (mil.Kč) | 12.335 |