# Název obce                                                              Změna  k 06/2016

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 629 |  | 0627.020.620.00 | Znojmo | 19341 | 593711 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 629.9 |  | 0627.020.620.09 | Znojmo | 41274 | 593711 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 35915 | 35603 |
| Místní část obce | 29899 | 29639 |

## Základní údaje o obci

Znojmo je městskou částí města Znojma. Nachází se v jižní části územního celku Znojmo.

# Podklady

- Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly, zprac. USB Brno v 11/2000

- PD „Rekonstrukce stokové sítě města Znojma“, zprac. AQT v r. 2003

- Dotazník

-   Regionální plán implementace Směrnice Rady č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 29899 | 29830 | 29639 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 3028.0 | 3048.2 | 3073.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 2202.8 | 2222.9 | 2277.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 1169.0 | 1189.2 | 1244.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 107 | 109 | 115 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 202 | 204 | 211 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 277 | 280 | 284 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 8295.9 | 8351.2 | 8421.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 10867.6 | 10940.1 | 11031.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Město má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Znojmo.

Hlavním zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je úpravna vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. která upravuje surovou vodu z nádrže Znojmo. Povolený odběr je  v množství Q = 240 l/s.

Z úpravny vody s akumulací 4000 m3, s max. hladinou 310,09 m n.m., je voda dopravována do několika směrů.

Jedním z těchto směrů je větev do vodojemu Na návrší s čerpací stanicí, o objemu 1900 m3, s max. hladinou 361,30 m n.m.  Z tohoto VDJ se čerpá do vodojemů – Kasárna I, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 381,00 m n.m. a Kasárna II s čerpací stanicí, o objemu  2 x 1000 m3, s max. hladinou 381,00 m n.m. Z VDJ Kasárna I se gravitačně plní VDJ Kravsko s ČS, 2 x 250 m3, s max. hladinou 370,70 m n.m., z něhož se dále voda přečerpává do VDJ Žerůtky s ČS, o objemu 1 x 100 m3, s max. hladinou 370,70 m n.m. Z VDJ Kravsko se gravitačně plní VDJ Hluboké Mašůvky, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 348,00 m n.m. a VDJ Únanov, 2 x 150 m3, s max. hladinou 344,80 m n.m. Z VDJ Kasárna II s ČS se čerpá do VDJ Bezkov, 2 x 150 m3, s max. hladinou 400,50 m n.m.

Přes rozvodné sítě městských částí Znojmo a Přímětice a obec Kuchařovice je z ÚV Znojmo plněn VDJ Kuchařovice, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 331,50 m n.m.

Z ÚV Znojmo je  plněn VDJ nám. Republiky, o objemu 2 x 700 m3, s max. hladinou 268,40 m n.m.

Čerpací stanicí, nacházející se na síti městské části Znojmo, se čerpá do VDJ Konice s AT stanicí, o objemu 20 m3, s max. hladinou 326,00 m n.m.

Dále se pomocí ČS čerpá do VDJ Suchohrdly s AT stanicí, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 289,00 m n.m.

Městská část Znojmo města Znojma je zásobena gravitačně z VDJ nám. Republiky. V současné době se dokončuje propojovací řad  mez Znojmem a Mašovicemi, který umožní propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Štítary.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 28 sídel, z toho 27 obcí a jedno město s 9 městskými částmi.

Vodovodní řady z oceli ovlivňují  negativně kvalitu distribuované vody výluhy železa (Fe = 0,94 mg/l). Část vodovodních  přípojek je z olova 1600 ks.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 06/2016 - zrušeno

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice č.98/83 EU, rekonstrukce ÚVZnojmo II+III.etapa, dále rekonstrukce rozvodné sítě z oceli, a to vzhledem ke stáří a k použitému materiálu, čímž je prokazatelně ovlivněna kvalita vody (Fe = 0,94 mg/l), bez možnosti odstranění závadného stavu provozními možnostmi a dále výměna přípojek z Pb v počtu 1600 ks.

Do plánu investic nových staveb jsou ve výhledu zařazeny dva propojovací řady a to:

-propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Štítary mezi obcemi Horní Břečkov-Milíčovice, LT100 dl. 2345m

-propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Jevišovice mezi obcemi Rudlice-Plaveč, LT150 dl. 3721m

Dále je naplánováno rozšíření akumulace pro novou výstavbu v lokalitě Křivánky s propojením na přivaděč Načeratice LT150 dl. 7920m

- vodojem  Načeratický Kopec  300m3, r. 2005

- vodojem  Křivánky  500m3, r. 2005

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem města.

Změna k 06/2016

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice č.98/83 EU, rekonstrukce ÚVZnojmo II+III.etapa, dále rekonstrukce rozvodné sítě z oceli, a to vzhledem ke stáří a k použitému materiálu, čímž je prokazatelně ovlivněna kvalita vody (Fe = 0,94 mg/l), bez možnosti odstranění závadného stavu provozními možnostmi a dále výměna přípojek z Pb v počtu 1600 ks.

Do plánu investic nových staveb jsou ve výhledu zařazeny dva propojovací řady a to:

-propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Štítary mezi obcemi Horní Břečkov-Milíčovice, LT100 dl. 2345m

-propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Jevišovice mezi obcemi Rudlice-Plaveč, LT150 dl. 3721m

Dále je naplánováno rozšíření akumulace pro novou výstavbu v lokalitě Křivánky s propojením na přivaděč Načeratice LT150 dl. 7920m

vodojem  Načeratický Kopec  300m3, r. 2005

vodojem  Křivánky  500m3, r. 2005

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem města.

Ve výhledu se uvažuje s propojením SV Znojmo se SV Božice. Z tohoto důvodu je nutno vybudovat potřebné vodárenské objekty. Jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění vodojemu  Suchohrdly,  2x2000 m3; výstavbu  přívodního  řadu  Hevlín,   DN 200,  délky 21 300 m mezi VDJ Suchohrdly a novou akumulací pro SV Božice 2x500 m3 , s AT stanicí.

Z tohoto přívodního řadu budou postaveny odbočky do obcí Hodonice, Valtrovice.

Pro zásobování obce Hodonice je navržen přívodní řad DN150, dl. 400. Tento řad je ukončen ve VDJ Hodonice. Zásobování obce Valtrovice je zajištěno přívodním řadem DN 150, dl. 1050 m, který bude končit ve VDJ Valtrovice.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Znojmo s povoleným odběrem  Q = 240 l/s a s úpravnou vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Havraníky-vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 9km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- úpravna vody II etapa Znojmo, r. 2003-2004

- úpravna vody III etapa Znojmo, r. 2004-2006

- přívodný řad  LT300 dl. 3183 m, r. 2008-2015 (dle RPI)

- přívodné řady  LT300-600  dl. 6982 m, r. 2008-2015 (dle RPI)

-	    rozvodné sítě   LT80-300  dl. 4589 m, r. 2005-2010

-	    rozvodné sítě   LT80-300  dl. 13297 m, r. 2005-2015

- Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny v r. 2013 tyto preferované stavby :

- vodojem  Načeratický Kopec  300m3

- vodojem  Křivánky  500m3

- propojovací řady  LT 100-150 dl.6066 m

- propojovací řad LT 150 dl.7920 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Změna k 06/2016

Výstavba nových nebo rekonstrukce vodárenských objektů se předpokládá v letech 2019-2019.

- rekonstrukce VDJ Suchohrdly 2x2000 m³

- akumulace pro SV Božice 2x500 m³

- přívodní řad Hevlín DN200, dl. 21 300 m

- přívodní řad Valtrovice DN150, dl. 1 050m

- přívodní řad Hodonice DN150, dl. 400 m

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 29790 | 29790 | 29639 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 29790 | 29790 | 29639 |
| Počet EO | obyv. | 88705 | 88670 | 88499 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 7169.36 | 7226.46 | 7373.58 |
| BSK5 | kg/den | 5322.27 | 5320.20 | 5309.94 |
| NL | kg/den | 3291.65 | 3289.75 | 3280.35 |
| CHSK | kg/den | 9404.75 | 9400.61 | 9380.09 |

## Významní producenti odpadních vod

Podniky průmyslové výroby a stavebnictví jsou až na malé výjimky soustředěny v průmyslové zóně, zaujímající jihovýchodní část města Znojma. Ojedinělé areály výroby a skladů jsou v severní části Přímětic a jižní části Znojma, drobné výrobní podniky a sklady jsou v různých částech Znojma i jednotlivých obcí. Výrobním aktivitám slouží i bývalé nebo stávající areály zemědělské výroby v Příměticích, Oblekovicích, Derflicích, Načeraticích, Konicích, Popicích, Mramoticích. V centru města jsou umístěny i větší podniky (např. Znojemské strojírny, Pivovar Hostan).

Na stokovou síť je napojeno v městě Znojmě celkem 24 průmyslových podniků, 13 z nich má zařízení na předčištění odpadních vod. Tabulka zahrnuje hlavní průmyslové podniky, které produkují více než 3 000 m3 vod za rok,  4 z uvedených podniků mají vlastní zařízení na předčištění.

| Podnik | Množství odp. vod m3/rok 2002 | Odvětví průmyslu | Předčištění |
| --- | --- | --- | --- |
| Laufen CZ s.r.o. | 120 071 | výroba zdravotní keramiky | ČOV |
| Zeman shoe s.r.o. | 14 948 | výroba obuvi | 1) |
| CV Hostěradice, a.s. | 8 957 | bourání masa, expedice | 1) |
| Obalex, a.s. | 4 744 | výroba jemných kovových obalů | 1) |
| ČAS, s.r.o. | 14 382 | doprava a opravárenství | ČOV Alfa |
| Fruta, a.s. | 122 782 | konzervárenská výroba - ovoce, zeleniny | mech. předčištění, sedimentační jímka, lapač tuků, olejů |
| TOS, a.s. | 7 069 | výroba a zpracování strojírenských zařízení | 1) |
| Dřevotvar, výrobní družstvo | 6 304 | výroba stolařská a čalounická | 1) |
| Metal a.s. | 3 805 | galvanická výroba, výroba a zpracování strojírenských zařízení | neutralizační stanice |
| Pivovar Hostan |  | výroba a stáčení piva | 1) |
| Delta pekárny | 6 266 | výroba pečiva | 1) |
| Znojemské strojírny spol. sr.o. | 7 800 | výroba a zpracování strojírenských zařízení | 1) |
| Mona Znojmo, spol. s r.o. | 5 108 | výroba limonád a ovocných šťáv | 1) |
| VHS plus | 94 421 | stavebnictví a výroba betonu | 1) |

Poznámka:

- žádné předčištění

Hlavní producent průmyslových odpadních vod ve Znojmě – Znojemské mlékárny má svou vlastní ČOV, ze které jsou odpadní vody vypouštěny do řeky Dyje.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Území města je odkanalizováno stokovou sítí přes ČOV do řeky Dyje. V městě Znojmě je vybudována převážně jednotná stoková soustava. Pouze některé městské části jsou odkanalizovány oddílnou stokovou soustavou.

Celková délka stokové sítě činí 91 km. Z toho připadá 63 km (69 %) na jednotnou soustavu a 28 km (31 %) na soustavu oddílnou. Přitom délka dešťové kanalizace činí 15 km a kanalizace splaškové 13 km. Stoková síť je tvořena kmenovou stokou A, sběrači A6, B, C, D, L a uličními stokami. Kmenovou stokou jsou odpadní vody přiváděny do ČOV v obci Dobšice. ČOV se nachází v údolí řeky Dyje při jihovýchodním okraji města Znojma.

Odpadní voda přitékající na ČOV je nejprve zbavována hrubých nerozpuštěných látek na česlích a v lapáku písku a tuku. Biologické čištění zajišťuje systém C.Tech, který je založen na systému přerušované cyklické aktivace kalu. C-Tech systém sestává ze čtyř nádrží vybavených jemnobublinným aeračním systémem a dekantérem pro odtah vyčištěné vody. Přebytečný kal se odtahuje do zahušťovací nádrže, odtud je dopravován do vyhnívacích nádrží k anaerobní stabilizaci a odtud je přepouštěn do uskladňovacích nádrží. Následně je tento kal odvodňován na lince s odstředivkou Flottweg. Odvodněný kal se dopravuje na vlečku a odváží se k následné hygienizaci kalu kompostováním a 100 % využití v zemědělství.

Bioplyn vznikající při vyhnívání kalu je využíván pro výrobu tepla a elektrické energie spalováním v kotlích nebo v kogenerační jednotce.

Plně automatizovaný chod ČOV s minimálním personálním obsazením je zajišťován řídícím systémem.

V letech 1996 až 1999 byla stávající nevyhovující ČOV z roku 1976 komplexně rekonstruována. Intenzifikace a rozšíření ČOV byly navrženy a realizovány s cílem dosáhnout maximální efektivnosti při čištění odpadních vod z hlediska odstraňování dusíku, fosforu a dalších znečišťujících látek a současně vyhovět všem požadavkům kladeným na míru čištění příslušnými předpisy ČR a EU.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Předmětem rekonstrukce jsou úseky sítě kapacitně nevyhovující a úseky ve špatném stavebním stavu. Jedná se o kmenovou stoku, všechny kanalizační sběrače a hlavní uliční stoky, včetně objektů sítě zajišťujících její správnou funkci. V případě rekonstrukce úseků sítě hydraulicky přetížených a úseků se špatným stavebním stavem bude možné bezproblémově přivádět odpadní vody k ČOV a tím zajistit ochranu vodního recipientu (řeka Dyje)  před úniky těchto vod do vod povrchových. Rovněž bude eliminován poměrně vysoký přítok balastních vod do rekonstruovaných stok a omezena infiltrace odpadních vod do vod podzemních.

Technická opatření zahrnují:

- rekonstrukci nevyhovujících úseků stok při použití technologie výkopové

- úpravu vnitřního povrchu stok s menšími stavebními nedostatky při použití technologie bezvýkopové

- vybudování nových odlehčovacích komor, rekonstrukci či přestavbu komor nevyhovujících

- vybudování nových dešťových nádrží

Na ČOV Znojmo – Dobšice bude provedena intenzifikace kalového hospodářství.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2004 - 2005

- Rekonstrukce kanalizace: 2006 - 2007

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Změna k 06/2016 - zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 269.361 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 231.783 |
| Celkem (mil.Kč) | 501.144 |

Změna k 06/2016

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

| Vodovody (mil.Kč) | 386.981 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 231.783 |
| Celkem (mil.Kč) | 618.764 |