## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 701-Sk.vod. Damnice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
701-Sk.vod. Damnice
(číslo a název obce)
|  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | po 2015
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1461 | 1458 | 1458 | 1456 | 1456 | 1453 | 1453 | 1451 | 1451 | 1451 | 1450 | 1448 | 1448 | 1448
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1438 | 1441 | 1441 | 1442 | 1442 | 1444 | 1444 | 1445 | 1445 | 1445 | 1447 | 1448 | 1448 | 1448
dtto | % | 98.4257 | 98.834 | 98.834 | 99.0385 | 99.0385 | 99.3806 | 99.3806 | 99.5865 | 99.5865 | 99.5865 | 99.7931 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237
počet zásob. osob s ČOP | os. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
dtto | % | 0.42194 | 0.42194 | 0.42194 | 0.42194 | 0.42194 | 0.84388 | 0.84388 | 0.84388 | 0.84388 | 0.84388 | 0.84388 | 0.84388 | 0.84388 | 0.84388
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1439 | 1442 | 1442 | 1443 | 1443 | 1446 | 1446 | 1447 | 1447 | 1447 | 1449 | 1450 | 1450 | 1450
dtto | % | 84.7468 | 85.0737 | 85.0737 | 85.2333 | 85.2333 | 85.5621 | 85.5621 | 85.7227 | 85.7227 | 85.7227 | 85.8921 | 86.0534 | 86.0534 | 86.0534
délka vodovodních řadů | km | 31.252 | 31.252 | 31.252 | 31.252 | 31.252 | 31.252 | 31.252 | 31.252 | 31.252 | 31.252 | 31.252 | 31.252 | 31.252 | 50.857
- z toho přivodné řady | km | 18.901 | 18.901 | 18.901 | 18.901 | 18.901 | 18.901 | 18.901 | 18.901 | 18.901 | 18.901 | 18.901 | 18.901 | 18.901 | 38.506
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9141
- z toho vodovodní sítě | km | 12.351 | 12.351 | 12.351 | 12.351 | 12.351 | 12.351 | 12.351 | 12.351 | 12.351 | 12.351 | 12.351 | 12.351 | 12.351 | 12.351
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 1.196 | 2.3919 | 3.5879 | 4.7838 | 5.9798 | 7.1757 | 8.0862 | 8.9966 | 9.9071 | 10.8175 | 11.728 | 11.728
roční přírůstek | % |  | 0 | 3.8268 | 3.8268 | 3.8268 | 3.8268 | 3.8268 | 3.8268 | 2.9133 | 2.9133 | 2.9133 | 2.9133 | 2.9133 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 3.8268 | 7.6536 | 11.4804 | 15.3072 | 19.134 | 22.9609 | 25.8741 | 28.7874 | 31.7007 | 34.6139 | 37.5272 | 23.0607
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.13678 | 0.13762 | 0.13665 | 0.13572 | 0.13475 | 0.13391 | 0.13295 | 0.13201 | 0.13122 | 0.13043 | 0.12972 | 0.12896 | 0.12817 | 0.12817
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.085789 | 0.086625 | 0.086806 | 0.087017 | 0.087198 | 0.087498 | 0.087679 | 0.087892 | 0.088073 | 0.088254 | 0.088523 | 0.088737 | 0.088918 | 0.088918
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.054477 | 0.055313 | 0.055494 | 0.055705 | 0.055886 | 0.056186 | 0.056367 | 0.05658 | 0.056761 | 0.056942 | 0.057211 | 0.057425 | 0.057606 | 0.057606
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.050994 | 0.050994 | 0.049848 | 0.048703 | 0.047557 | 0.046412 | 0.045266 | 0.044121 | 0.043147 | 0.042173 | 0.041199 | 0.040225 | 0.039251 | 0.039251
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 524.6471 | 527.8553 | 524.1533 | 520.5694 | 516.8683 | 513.6282 | 509.9283 | 506.3499 | 503.3092 | 500.2684 | 497.5626 | 494.6475 | 491.6082 | 491.6082
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 103.7193 | 105.0927 | 105.4354 | 105.7632 | 106.1062 | 106.456 | 106.7988 | 107.1275 | 107.4705 | 107.8135 | 108.1723 | 108.5018 | 108.8448 | 108.8448
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 163.3345 | 164.5838 | 164.9266 | 165.2132 | 165.5561 | 165.7826 | 166.1254 | 166.4131 | 166.7561 | 167.0991 | 167.3761 | 167.6648 | 168.0078 | 168.0078
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 260.4225 | 261.4698 | 259.6361 | 257.6821 | 255.8501 | 253.7187 | 251.8911 | 249.9506 | 248.4496 | 246.9486 | 245.2739 | 243.6687 | 242.1715 | 242.1715
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.6317 | 1.6317 | 1.595 | 1.5584 | 1.5217 | 1.4851 | 1.4484 | 1.4118 | 1.3806 | 1.3494 | 1.3183 | 1.2871 | 1.256 | 0.77179
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 691.2
Qp | m3/d | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 691.2
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 555.3529 | 552.1447 | 555.8467 | 559.4306 | 563.1317 | 566.3718 | 570.0717 | 573.6501 | 576.6908 | 579.7316 | 582.4374 | 585.3525 | 588.3918 | 200
Qp | m3/d | 705.2521 | 702.9605 | 705.6048 | 708.1647 | 710.8084 | 713.1227 | 715.7655 | 718.3215 | 720.4935 | 722.6654 | 724.5982 | 726.6804 | 728.8513 | 340 |  | 491.6082
voda předaná Qd | m3/d | -306 | -308 | -308 | -308 | -308 | -306 | -304 | -302 | -298 | -296 | -296 | -296 | -298 | -298 | ** | 351.1487
Qp | m3/d | -226 | -228 | -228 | -228 | -228 | -226 | -224 | -224 | -222 | -218 | -220 | -220 | -220 | -220 | ** | 199.5918
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 340.0513
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
bilance Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.21
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.21
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
* - Po napojení 701 SV Damnice na sam. vodovod Oleksovice budou přebytky ze zdroje sam. vod. Oleksovice dodávány do SV Damnice
** - Po propojení 701 SV Damnice se 707 SV Bohutice, bude zajištěna dodávka vody ze SV Damnice do SV Bohutice

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 701-Sk.vod. Damnice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
701-Sk.vod. Damnice
(číslo a název sk. vodovodu)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | po 2015
poč.obyvatel | N | obyv. | 1461 | 1458 | 1458 | 1456 | 1456 | 1453 | 1453 | 1451 | 1451 | 1451 | 1450 | 1448 | 1448 | 1448
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1438 | 1441 | 1441 | 1442 | 1442 | 1444 | 1444 | 1445 | 1445 | 1445 | 1447 | 1448 | 1448 | 1448
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1439 | 1442 | 1442 | 1443 | 1443 | 1446 | 1446 | 1447 | 1447 | 1447 | 1449 | 1450 | 1450 | 1450
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 374.7479 | 377.0395 | 374.3952 | 371.8353 | 369.1916 | 366.8773 | 364.2345 | 361.6785 | 359.5065 | 357.3346 | 355.4018 | 353.3196 | 351.1487 | 351.1487
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 524.6471 | 527.8553 | 524.1533 | 520.5694 | 516.8683 | 513.6282 | 509.9283 | 506.3499 | 503.3092 | 500.2684 | 497.5626 | 494.6475 | 491.6082 | 491.6082
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.13678 | 0.13762 | 0.13665 | 0.13572 | 0.13475 | 0.13391 | 0.13295 | 0.13201 | 0.13122 | 0.13043 | 0.12972 | 0.12896 | 0.12817 | 0.12817
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.085789 | 0.086625 | 0.086806 | 0.087017 | 0.087198 | 0.087498 | 0.087679 | 0.087892 | 0.088073 | 0.088254 | 0.088523 | 0.088737 | 0.088918 | 0.088918
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.054477 | 0.055313 | 0.055494 | 0.055705 | 0.055886 | 0.056186 | 0.056367 | 0.05658 | 0.056761 | 0.056942 | 0.057211 | 0.057425 | 0.057606 | 0.057606
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312 | 0.031312
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.01604 | 0.01604 | 0.014894 | 0.013749 | 0.012603 | 0.011458 | 0.010312 | 0.0091667 | 0.0081928 | 0.0072189 | 0.006245 | 0.0052711 | 0.0042971 | 0.0042971
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.034954 | 0.034954 | 0.034954 | 0.034954 | 0.034954 | 0.034954 | 0.034954 | 0.034954 | 0.034954 | 0.034954 | 0.034954 | 0.034954 | 0.034954 | 0.034954
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 103.7193 | 105.0927 | 105.4354 | 105.7632 | 106.1062 | 106.456 | 106.7988 | 107.1275 | 107.4705 | 107.8135 | 108.1723 | 108.5018 | 108.8448 | 108.8448
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 163.3345 | 164.5838 | 164.9266 | 165.2132 | 165.5561 | 165.7826 | 166.1254 | 166.4131 | 166.7561 | 167.0991 | 167.3761 | 167.6648 | 168.0078 | 168.0078
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 260.4225 | 261.4698 | 259.6361 | 257.6821 | 255.8501 | 253.7187 | 251.8911 | 249.9506 | 248.4496 | 246.9486 | 245.2739 | 243.6687 | 242.1715 | 242.1715
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.51325 | 0.51325 | 0.47659 | 0.43994 | 0.40328 | 0.36663 | 0.32997 | 0.29332 | 0.26215 | 0.23099 | 0.19983 | 0.16866 | 0.1375 | 0.084495
celk.délka potrubí | Lc | km | 31.252 | 31.252 | 31.252 | 31.252 | 31.252 | 31.252 | 31.252 | 31.252 | 31.252 | 31.252 | 31.252 | 31.252 | 31.252 | 50.857
celk.náhradní délka | Ln | km | 27.3841 | 27.3841 | 27.3841 | 27.3841 | 27.3841 | 27.3841 | 27.3841 | 27.3841 | 27.3841 | 27.3841 | 27.3841 | 27.3841 | 27.3841 | 50.197
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 1.196 | 2.3919 | 3.5879 | 4.7838 | 5.9798 | 7.1757 | 8.0862 | 8.9966 | 9.9071 | 10.8175 | 11.728 | 11.728
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0.80704 | 1.6141 | 2.4211 | 3.2281 | 4.0352 | 4.8422 | 5.4479 | 6.0536 | 6.6593 | 7.265 | 7.8707 | 7.8707
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
|  |  | 0627.012.288.01 - Damnice |  |  |  |  | 0627.020.571.00 - Oleksovice
0627.012.291.01 - Dolenice
0627.012.299.01 - Jiřice u Miroslavi
0627.012.312.01 - Suchohrdli u Miroslavi
0627.012.314.01 - Trnové Pole

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 701-Sk.vod. Damnice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
701-Sk.vod. Damnice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S | 0 | Miroslav - vrt HV 211 |  |  |  | 12.5
Z.R | 0 | Miroslav - vrt HV 211 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1.212 | 2017-2018
Z.N | 0 | Miroslav - vrt HV 211a |  |  |  | 4 | [5 empty] | 3.74 | 2017-2018
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S | 0
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S | 0 | Miroslav HV 211 |  |  | 12.5 | 78 |  | 1983
C.R | 0 | Miroslav HV 211 |  |  | 4 | 80 |  |  |  | 0.897 | 2017-2018
C.N | 0 | Miroslav HV 211a |  |  | 4 | 80 | [5 empty] | 0.696 | 2017-2018
C.S | 0 | Miroslav V 13 |  |  | 13
|  | 4 vodojemy |  |  | 13
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0 | Dolenice |  | 262.44 | 257.44 | 650 |  | 1959
V.R | 0 | Dolenice |  | 262.5 | 257.5 | 1000 |  |  |  | 7.562 | 2017-2018
V.S | 0 | Trnové Pole -mimo provoz |  | 228.55 | 224.85 | 60 |  | 1953
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.S | 0 | výtlačný řad z vrtu HV211 do VDJ Dolenice |  | LT | 200 | 1.81
R.S | 0 | výtlačný řad z vrtu HV211 do VDJ Dolenice |  | PVC,PE | 200 | 1.41
R.S | 0 | výtlačný řad do VDJ |  | PVC,PE | 150 | 2.3
R.S | 0 | přívodný řad Damnice |  | OC | 150 | 1.85 | [7 empty] | *
R.S | 0 | přívodný řad Dolenice |  | OC | 80 | 0.615 | [7 empty] | *
R.S | 0 | přívodný řad Jiřice u Miroslavi |  | PVC,PE | 100 | 0.5
R.S | 0 | přívodný řad Jiřice u Miroslavi |  | AZ | 100 | 1.32 | [7 empty] | *
R.S | 0 | přívodný řad Trnové Pole |  | PVC,PE | 150 | 1.881
R.S | 0 | přív.řad Troskotovice - na ÚC Znojmo |  | OC | 125 | 2.41
R.S | 0 | přívodný řad Suchohrdly u Miroslavi |  | PVC,PE | 150 | 3.028
R.S | 0 | přívodný řad Suchohrdly u Miroslavi |  | LT | 200 | 1.777
R.R | 0 | př.řad Damnice-viz 0627.012.288.01 |  | TLT | 200 | 1.85 |  |  |  |  | 2017-2018
R.R | 0 | př.řad Dolenice-viz 0627.012.291.01 |  | TLT | 100 | 0.615 |  |  |  |  | 2017-2018
R.R | 0 | př.řad Jiřice u Miroslavi-viz 0627.012.299.01 |  | TLT | 150 | 1.85 |  |  |  |  | 2017-2018
R.R | 0 | př.řad Suchohrdly u Miroslavi-viz 0627.012.312.01 |  | TLT | 150 | 1.3 |  |  |  |  | 2017-2018 |  |  |  | 19.605
R.R | 0 | př.řad Troskotovice-viz 0627.013.329.01 |  | TLT | 150 | 2.95 |  |  |  |  | 2017-2018
R.R | 0 | př.řad Trnové pole-viz 0627.012.314.01 |  | TLT | 150 | 2.65 |  |  |  |  | 2017-2018
R.N | 0 | výtl.řad Oleksovice - Kašenec |  | TLT | 200 | 8.39 |  |  |  | 26.315 | 2017-2018
| 0 | 6 rozvodné sítě
| 0 | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0
8 jiné objekty
název
|  | SOUČET | [7 empty] | 34.774 |  | 4.436 |  |  | 39.21
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní
|  |  | 0627.012.288.01 - Damnice | [12 empty] | 0627.012.305.01 - Miroslavské Knínice
0627.012.291.01 - Dolenice
0627.012.299.01 - Jiřice u Miroslavi
0627.012.312.01 - Suchohrdly u Miroslavi
0627.012.314.01 - Trnové Pole
0627.020.571.00 - Oleksovice