## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 703-Sk.vod. Znojmo
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
703-Sk.vod. Znojmo
(číslo a název obce)
|  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | po 2015
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 47400 | 47289 | 47264 | 47233 | 47209 | 47178 | 47154 | 47123 | 47098 | 47072 | 47043 | 47011 | 46987 | 48875 | 377 | 2841
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 46612 | 47040 | 47030 | 47019 | 47012 | 47005 | 46998 | 46987 | 47025 | 47014 | 47006 | 46996 | 46987 | 48875 | 1511 | 51716
dtto | % | 98.3376 | 99.4735 | 99.5049 | 99.5469 | 99.5827 | 99.6333 | 99.6692 | 99.7114 | 99.845 | 99.8768 | 99.9213 | 99.9681 | 100 | 100 | 953
počet osob s ČOP | os. | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618
počet zásob. osob s ČOP | os. | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
dtto | % | 2.4272 | 2.589 | 2.589 | 2.589 | 2.589 | 2.589 | 2.589 | 2.589 | 2.589 | 2.7508 | 2.7508 | 2.7508 | 2.7508 | 2.7508
počet všech zásob.obyvatel | os. | 46627 | 47056 | 47046 | 47035 | 47028 | 47021 | 47014 | 47003 | 47041 | 47031 | 47023 | 47013 | 47004 | 48892
dtto | % | 97.1032 | 98.2236 | 98.254 | 98.2947 | 98.3294 | 98.3785 | 98.4133 | 98.4542 | 98.5854 | 98.6182 | 98.6614 | 98.7067 | 98.7375 | 98.7857
délka vodovodních řadů | km | 274.083 | 281.574 | 291.394 | 301.26 | 301.26 | 301.26 | 301.26 | 301.26 | 301.26 | 301.26 | 301.26 | 301.26 | 301.26 | 324.01
- z toho přivodné řady | km | 86.106 | 87.368 | 95.288 | 102.654 | 102.654 | 102.654 | 102.654 | 102.654 | 102.654 | 102.654 | 102.654 | 102.654 | 102.654 | 102.654
roční přírůstek | % |  | 1.4445 | 8.3116 | 7.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 192.306 | 194.206 | 196.106 | 198.606 | 198.606 | 198.606 | 198.606 | 198.606 | 198.606 | 198.606 | 198.606 | 198.606 | 198.606 | 198.606
roční přírůstek | % |  | 0.97834 | 0.96886 | 1.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0.082 | 4.0483 | 15.5827 | 18.993 | 22.4033 | 25.8137 | 29.224 | 31.339 | 33.454 | 35.569 | 37.684 | 39.799 | 39.799
roční přírůstek | % |  | 0.029122 | 1.3612 | 3.8287 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 0.70205 | 0.70205 | 0.70205 | 0.70205 | 0.70205 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0.029122 | 1.3893 | 5.1725 | 6.3045 | 7.4365 | 8.5686 | 9.7006 | 10.4026 | 11.1047 | 11.8067 | 12.5088 | 13.2108 | 12.2833
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 3.9087 | 3.9648 | 3.9675 | 3.9728 | 3.9814 | 3.99 | 3.9986 | 4.0071 | 4.0179 | 4.0273 | 4.0368 | 4.0462 | 4.0557 | 4.0557
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 2.8465 | 2.9035 | 2.9144 | 2.9253 | 2.9362 | 2.9472 | 2.9582 | 2.969 | 2.9813 | 2.9922 | 3.0032 | 3.0141 | 3.0251 | 3.0251
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 1.6289 | 1.686 | 1.6968 | 1.7077 | 1.7187 | 1.7296 | 1.7406 | 1.7515 | 1.7638 | 1.7747 | 1.7856 | 1.7965 | 1.8075 | 1.8075
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 1.0623 | 1.0613 | 1.0531 | 1.0475 | 1.0452 | 1.0428 | 1.0404 | 1.0381 | 1.0366 | 1.0351 | 1.0336 | 1.0321 | 1.0306 | 1.0306
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 14285.247 | 14496.1549 | 14507.0873 | 14527.779 | 14560.2574 | 14592.6389 | 14625.1812 | 14657.3775 | 14698.1473 | 14733.6168 | 14769.2795 | 14804.7145 | 14840.3982 | 14840.3982
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 95.7098 | 98.1614 | 98.8148 | 99.4708 | 100.1242 | 100.7763 | 101.4311 | 102.0894 | 102.723 | 103.3806 | 104.037 | 104.6946 | 105.3539 | 105.3539
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 167.2529 | 169.0523 | 169.7207 | 170.3933 | 171.0573 | 171.72 | 172.3853 | 173.0602 | 173.6365 | 174.3092 | 174.9776 | 175.6503 | 176.3232 | 176.3232
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 229.6716 | 230.843 | 231.0461 | 231.4113 | 231.9461 | 232.4796 | 233.0156 | 233.5664 | 234.0071 | 234.6058 | 235.1977 | 235.7964 | 236.394 | 236.394
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 3.8758 | 3.7691 | 3.6139 | 3.4772 | 3.4693 | 3.4615 | 3.4536 | 3.4457 | 3.4408 | 3.4358 | 3.4309 | 3.4259 | 3.421 | 3.1808
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736
Qp | m3/d | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 6450.753 | 6239.8451 | 6228.9127 | 6208.221 | 6175.7426 | 6143.3611 | 6110.8188 | 6078.6225 | 6037.8527 | 6002.3832 | 5966.7205 | 5931.2855 | 5895.6018 | 3977.3404
Qp | m3/d | 10027.1041 | 9873.4528 | 9866.2028 | 9851.5715 | 9828.0403 | 9804.5789 | 9781.004 | 9757.6773 | 9728.0717 | 9702.2534 | 9676.2981 | 9650.506 | 9624.5377 | 8254.351
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | e
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.961
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.961
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 703-Sk.vod. Znojmo
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
703-Sk.vod. Znojmo
(číslo a název sk. vodovodu)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | po 2015
poč.obyvatel | N | obyv. | 47400 | 47289 | 47264 | 47233 | 47209 | 47178 | 47154 | 47123 | 47098 | 47072 | 47043 | 47011 | 46987 | 46987
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 46612 | 47040 | 47030 | 47019 | 47012 | 47005 | 46998 | 46987 | 47025 | 47014 | 47006 | 46996 | 46987 | 46987
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 46627 | 47056 | 47046 | 47035 | 47028 | 47021 | 47014 | 47003 | 47041 | 47031 | 47023 | 47013 | 47004 | 47004
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 10708.8959 | 10862.5472 | 10869.7972 | 10884.4285 | 10907.9597 | 10931.4211 | 10954.996 | 10978.3227 | 11007.9283 | 11033.7466 | 11059.7019 | 11085.494 | 11111.4623 | 11111.4623
koef.denní nerov. | kd |  | 1.334 | 1.3345 | 1.3346 | 1.3347 | 1.3348 | 1.3349 | 1.335 | 1.3351 | 1.3352 | 1.3353 | 1.3354 | 1.3355 | 1.3356 | 1.3356
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 14285.247 | 14496.1549 | 14507.0873 | 14527.779 | 14560.2574 | 14592.6389 | 14625.1812 | 14657.3775 | 14698.1473 | 14733.6168 | 14769.2795 | 14804.7145 | 14840.3982 | 14840.3982
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 3.9087 | 3.9648 | 3.9675 | 3.9728 | 3.9814 | 3.99 | 3.9986 | 4.0071 | 4.0179 | 4.0273 | 4.0368 | 4.0462 | 4.0557 | 4.0557
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 2.8465 | 2.9035 | 2.9144 | 2.9253 | 2.9362 | 2.9472 | 2.9582 | 2.969 | 2.9813 | 2.9922 | 3.0032 | 3.0141 | 3.0251 | 3.0251
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 1.6289 | 1.686 | 1.6968 | 1.7077 | 1.7187 | 1.7296 | 1.7406 | 1.7515 | 1.7638 | 1.7747 | 1.7856 | 1.7965 | 1.8075 | 1.8075
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2176
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.095825 | 0.094813 | 0.086598 | 0.081074 | 0.078701 | 0.076328 | 0.073955 | 0.071581 | 0.070092 | 0.068602 | 0.067112 | 0.065622 | 0.064133 | 0.064133
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.96647 | 0.96647 | 0.96647 | 0.96647 | 0.96647 | 0.96647 | 0.96647 | 0.96647 | 0.96647 | 0.96647 | 0.96647 | 0.96647 | 0.96647 | 0.96647
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 95.7098 | 98.1614 | 98.8148 | 99.4708 | 100.1242 | 100.7763 | 101.4311 | 102.0894 | 102.723 | 103.3806 | 104.037 | 104.6946 | 105.3539 | 105.3539
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 167.2529 | 169.0523 | 169.7207 | 170.3933 | 171.0573 | 171.72 | 172.3853 | 173.0602 | 173.6365 | 174.3092 | 174.9776 | 175.6503 | 176.3232 | 176.3232
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 229.6716 | 230.843 | 231.0461 | 231.4113 | 231.9461 | 232.4796 | 233.0156 | 233.5664 | 234.0071 | 234.6058 | 235.1977 | 235.7964 | 236.394 | 236.394
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.34962 | 0.33673 | 0.29719 | 0.26912 | 0.26124 | 0.25336 | 0.24548 | 0.23761 | 0.23266 | 0.22772 | 0.22277 | 0.21783 | 0.21288 | 0.19793
celk.délka potrubí | Lc | km | 274.083 | 281.574 | 291.394 | 301.26 | 301.26 | 301.26 | 301.26 | 301.26 | 301.26 | 301.26 | 301.26 | 301.26 | 301.26 | 324.01
celk.náhradní délka | Ln | km | 289.2785 | 293.546 | 302.4793 | 312.4303 | 312.4303 | 312.4303 | 312.4303 | 312.4303 | 312.4303 | 312.4303 | 312.4303 | 312.4303 | 312.4303 | 341.347
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0.082 | 4.0483 | 15.5827 | 18.993 | 22.4033 | 25.8137 | 29.224 | 31.339 | 33.454 | 35.569 | 37.684 | 39.799 | 39.799
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0.043733 | 6.3237 | 21.9366 | 27.9201 | 33.9036 | 39.887 | 45.8705 | 49.6922 | 53.514 | 57.3358 | 61.1575 | 64.9793 | 64.9793
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
|  |  | 0627.020.515.01 - Bezkov |  |  |  | 0627.020.566.01 - Milíčovice |  |  |  | 0627.020.620.04 - Mramotice |  |  |  | 0627.020.606.01 - Valtrovice
|  |  | 0627.020.524.01 - Citonice |  |  |  | 0627.020.569.01 - Nový Šaldorf-Sedlešovice |  |  |  | 0627.020.620.05 - Načeratice |  |  |  | 704 SV Božice
|  |  | 0627.020.528.01 - Dobšice |  |  |  | 0627.020.569.02 - Sedlešovice |  |  |  | 0627.020.620.06 - Oblekovice
|  |  | 0627.020.530.01 - Dyjákovičky |  |  |  | 0627.020.575.01 - Plaveč |  |  |  | 0627.020.620.07 -Popice
|  |  | 0627.020.531.01 - Dyje |  |  |  | 0627.020.576.01 - Plenkovice |  |  |  | 0627.020.620.08 - Přímětice
|  |  | 0627.020.535.01 - Hluboké Mašůvky |  |  |  | 0627.020.594.01 - Suchohrdly |  |  |  | 0627.020.620.09 - Znojmo
|  |  | 0627.020.545.01 - Chvalovice |  |  |  | 0627.020.605.01 - Únanov |  |  |  | 0627.020.623.01 - Žerůtky
|  |  | 0627.020.550.01 - Kravsko |  |  |  | 0627.020.620.01 - Derflice |  |  |  | 0627.020.570.01 - Olbramkostel
|  |  | 0627.020.554.01 - Kuchařovice |  |  |  | 0627.020.620.02 - Kasárna |  |  |  | 0627.020.537.01 - Hodonice
|  |  | 0627.020.563.01 - Mašovice |  |  |  | 0627.020.620.03 - Konice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 703-Sk.vod. Znojmo
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
703-Sk.vod. Znojmo
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S | 0 | Vodárenská nádrž Znojmo |  |  |  | 240
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S | 0 | Znojmo | 2 ST - C + S,F |  |  | 240 |  | 1971 | 1996
U.R | 1 | Znojmo-II Etapa-viz 0627.020.620.09 |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 2003-2004 |  |  | *
U.R | 1 | Znojmo-III Etapa-viz 0627.020.620.09 |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 2004-2006 |  |  | *
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S | 0 | Znojmo u Obří hlavy |  |  | 240 | 118 |  | 1969 | 1989
C.S | 0 | Znojmo VDJ Na Návrší |  |  | 140 | 42 |  | 1969 | 1988
C.S | 0 | čerpání do VDJ Suchohrdly
C.S | 0 | Nový Šaldorf-Sedlešovice
C.N | 0 | Chvalovice-Hatě-viz 0627.020.545.01 |  |  | 2 | [7 empty] | 2005 | *
C.N | 0 | ATS u akumulace pro SV Božice |  |  | 10 | 50 | [5 empty] | 0.53 | 2018/2019
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0 | Znojmo - n. Republiky |  | 268.4 |  | 1400 |  | 1952
V.S | 0 | Znojmo - úpravna vody |  | 310.09 |  | 4000 |  | 1962
V.S | 0 | Znojmo - Na Návrší |  | 361.3 |  | 1900 |  | 1962
V.S | 0 | Znojmo - Kasárna I |  | 381 |  | 500 |  | 1974
V.S | 0 | Znojmo - Kasárna II |  | 381 |  | 2000 |  | 1987
V.S | 0 | Kravsko |  | 370.7 |  | 500 |  | 1982
V.S | 0 | Hluboké Mašůvky |  | 346 |  | 500 |  | 1983
V.S | 0 | Suchohrdly u Znojma |  | 289 |  | 500 |  | 1983
V.N | 0 | Suchohrdly u Znojma |  | 289 |  | 4000 |  |  |  | 23.39 | 2018/2019
V.S | 0 | Žerůtky |  | 370.7 |  | 100 |  | 1996
V.S | 0 | Konice |  | 326 |  | 20 |  | 1985
V.S | 0 | Únanov |  | 344.8 |  | 150 |  | 1975
V.S | 0 | Kuchařovice |  | 331.5 |  | 300 |  | 1997
V.S | 0 | Bezkov |  | 400.5 |  | 300 |  | 1998
V.S | 0 | Načeratice (mimo provoz) |  | 251 |  | 50
V.N | 0 | Hatě+AT stanice-viz 0627.020.545.01 |  | 272 |  | 1000 | [6 empty] | 2005 | *
V.N | 0 | Načeratický Kopec-viz 0627.020.620.09 |  | 268.4 |  | 300 | [6 empty] | 2005 | *
V.N | 0 | Křivánky-viz 0627.020.620.09 |  | 290 |  | 500 | [6 empty] | 2005
V.N | 0 | Akumulace pro SV Božice |  | 192 |  | 1000 | [5 empty] | 8.2 | 2018/2019
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.S | 0 | přívodný řad Znojmo |  | LT | 250 | 0.928
R.S | 0 | přívodný řad Znojmo |  | AZ | 300 | 3.183 | [7 empty] | *
R.S | 0 | přívodný řad Znojmo |  | OC | 300 | 2.289 | [7 empty] | *
R.S | 0 | přívodný řad Znojmo |  | LT | 350 | 3.126
R.S | 0 | přívodný řad Znojmo |  | LT | 400 | 2.237
R.S | 0 | přívodný řad Znojmo |  | OC | 500 | 2.946 | [7 empty] | *
R.S | 0 | přívodný řad Znojmo |  | LT | 600 | 0.414 | [7 empty] | *
R.S | 0 | přívodný řad Znojmo |  | OC | 600 | 1.747
R.S | 0 | přívodný řad Hradiště |  | PVC,PE | 80 | 1.4
R.S | 0 | přívodný řad Přímětice |  | OC | 200 | 0.315 | [7 empty] | *
R.S | 0 | přívodný řad Přímětice |  | LT | 350 | 2.483
R.S | 0 | přívodný řad Oblekovice |  | LT | 250 | 0.928
R.S | 0 | přívodný řad Oblekovice |  | LT | 350 | 0.343
R.S | 0 | přívodný řad Kasárna |  | LT | 150 | 0.045
R.S | 0 | přívodný řad Kasárna |  | LT | 200 | 0.86
R.S | 0 | přívodný řad Kasárna |  | LT | 250 | 0.4
R.S | 0 | přívodný řad Mramotice |  | LT | 150 | 0.6
R.S | 0 | přívodný řad Mramotice |  | LT | 250 | 1.095
R.S | 0 | přívodný řad Žerůtky |  | PVC,PE | 100 | 0.862
R.S | 0 | přívodný řad Žerůtky |  | PVC,PE | 150 | 0.127
R.S | 0 | přívodný řad Kravsko |  | LT | 200 | 3.628
R.S | 0 | přívodný řad Kravsko |  | LT | 250 | 0.62
R.S | 0 | přívodný řad Plenkovice |  | LT | 150 | 1.959
R.S | 0 | přívodný řad Hluboké Mašůvky |  | PVC,PE | 150 | 1.194
R.S | 0 | přívodný řad Hatě-viz 0627.020.545.01 |  | PVC,PE | 150 | 2.47 | [7 empty] | *
R.S | 0 | přívodný řad Hatě-viz 0627.020.545.01 |  | LT | 200 | 5.18 | [7 empty] | *
R.S | 0 | přívodný řad Hatě |  | LT | 350 | 2.256
R.S | 0 | přívodný řad Načeratice |  | PVC,PE | 200 | 1.302
R.S | 0 | přívodný řad Suchohrdly u Znojma |  | OC | 150 | 1.41 | [7 empty] | *
R.S | 0 | přívodný řad Suchohrdly u Znojma |  | LT | 150 | 0.227
R.S | 0 | přívodný řad Suchohrdly u Znojma |  | LT | 200 | 3.1
R.S | 0 | přívodný řad Citonice |  | PVC,PE | 150 | 3.599
R.S | 0 | přívodný řad Dyje |  | LT | 100 | 0.886
R.S | 0 | přívodný řad Konice |  | PVC,PE | 100 | 1.364
R.S | 0 | přívodný řad Konice |  | LT | 125 | 0.79
R.S | 0 | přívodný řad Konice |  | LT | 150 | 1.087
R.S | 0 | přívodný řad Kuchařovice |  | PVC,PE | 150 | 3.113
R.S | 0 | přívodný řad Únanov |  | LT | 100 | 0.02
R.S | 0 | přívodný řad Únanov |  | PVC,PE | 150 | 2.609
R.S | 0 | přívodný řad Bezkov |  | PVC,PE | 100 | 0.276
R.S | 0 | přívodný řad Bezkov |  | PVC,PE | 150 | 2.664
R.S | 0 | přívodný řad Milíčovice |  | PVC,PE | 100 | 3.545
R.S | 0 | přívodný řad Mašovice |  | PVC,PE | 150 | 1.658
R.S | 0 | přívodný řad Plaveč |  | PVC,PE | 100 | 1.03
R.S | 0 | přívodný řad Plaveč |  | PVC,PE | 150 | 3.394
R.S | 0 | přívodný řad Derflice |  | PVC,PE | 80 | 1.978
R.S | 0 | prop.řad Mašovice-Znojmo Hradiště-viz 0627.020.620.09 |  | PVC,PE | 80 | 3.549 |  | 2003
R.S | 0 | prop.řad Konice-Popice |  | LT | 100 | 0.78 |  | 2004
R.R | 0 | přívodný řad Hatě-viz 0627.020.545.01 |  | LT | 200 | 5.18 |  |  |  |  | 2006 |  |  | *
R.R | 0 | přívodný řad Hatě-viz 0627.020.545.01 |  | LT | 150 | 2.47 |  |  |  |  | 2006 |  |  | *
R.R | 1 | př.řad Znojmo-viz 0627.020.620.09 |  | LT | 300 | 3.183 |  |  |  |  | 2005-2010 |  |  | *
R.R | 1 | př.řad Znojmo-viz 0627.020.620.09 |  | LT | 300 | 2.289 |  |  |  |  | 2005-2015 |  |  | *
R.R | 1 | př.řad Znojmo-viz 0627.020.620.09 |  | LT | 500 | 2.946 |  |  |  |  | 2005-2015 |  |  | *
R.R | 1 | př.řad Znojmo-viz 0627.020.620.09 |  | LT | 600 | 1.747 |  |  |  |  | 2005-2015 |  |  | *
R.R | 0 | př.řad Přímětice-viz 0627.020.620.08 |  | LT | 200 | 0.315 |  |  |  |  | 2005-2015 |  |  | *
R.R | 0 | př.řad Suchohrdly u Znojma-viz 0627.020.594.01 |  | LT | 150 | 1.41 |  |  |  |  | 2005-2015 |  |  | *
R.N | 0 | propoj. řad SV Znojmo-Jevišovice-viz 0627.020.620.09 |  | LT | 150 | 3.721 | [6 empty] | 2006 | *
R.N | 0 | propoj. řad SV Znojmo-Štítary-viz 0627.020.620..09 |  | LT | 100 | 2.345 | [6 empty] | 2006 | *
R.N | 0 | př.řad do vdj Hatě-viz 0627.020.545.01 |  | LT | 250 | 1.3 | [6 empty] | 2006 | *
R.N | 0 | prop.řad vdj.Křvánky-Nač.Kope-viz 0627.020.620.09 |  | LT | 150 | 7.92 | [6 empty] | 2005 | *
R.N | 0 | prop.řad Kuchař.-Suchohrdly-viz 0627.020.594.01 |  | LT | 100 | 1.262 | [6 empty] | 2004
R.N |  | přívodný řad Hevlín |  | TLT | 200 | 21.3 | [5 empty] | 72.42 | 2018/2019
R.N |  | přívodný řad Hodonice |  | TLT | 150 | 0.4 | [5 empty] | 1.67 | 2018/2019
R.N |  | přívodný řad Valtrovice |  | TLT | 150 | 1.05 | [5 empty] | 3.39 | 2018/2019
| 0 | 6 rozvodné sítě
| 0 | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0
8 jiné objekty
název
|  | SOUČET | [7 empty] | 23.39 |  | 86.21
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní |  |  | 0627.020.515.01 - Bezkov |  |  |  | 0627.020.566.01 - Milíčovice |  |  |  | 0627.020.620.04 - Mramotice
|  |  | 0627.020.524.01 - Citonice |  |  |  | 0627.020.569.01 - Nový Šaldorf-Sedlešovice |  |  |  | 0627.020.620.05 - Načeratice
|  |  | 0627.020.528.01 - Dobšice |  |  |  | 0627.020.569.02 - Sedlešovice |  |  |  | 0627.020.620.06 - Oblekovice
|  |  | 0627.020.530.01 - Dyjákovičky |  |  |  | 0627.020.575.01 - Plaveč |  |  |  | 0627.020.620.07 -Popice
|  |  | 0627.020.531.01 - Dyje |  |  |  | 0627.020.576.01 - Plenkovice |  |  |  | 0627.020.620.08 - Přímětice
|  |  | 0627.020.535.01 - Hluboké Mašůvky |  |  |  | 0627.020.594.01 - Suchohrdly |  |  |  | 0627.020.528.09 - Znojmo
|  |  | 0627.020.545.01 - Chvalovice |  |  |  | 0627.020.605.01 - Únanov |  |  |  | 0627.020.623.01 - Žerůtky
|  |  | 0627.020.550.01 - Kravsko |  |  |  | 0627.020.620.01 - Derflice |  |  |  | 0627.020.570.01 - Olbramkostel
|  |  | 0627.020.554.01 - Kuchařovice |  |  |  | 0627.020.620.02 - Kasárna |  |  |  | 0627.020.537.01 - Hodonice
|  |  | 0627.020.563.01 - Mašovice |  |  |  | 0627.020.620.03 - Konice |  |  |  | 0627.020.606.01 - Valtrovice
704 SV Božice