# Název obce							Změna 1 (k 08/2016)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 0627.020.513.01 | Bantice | 00088 | 593729 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 | 2015 |
| Obec | 191 | 189 | 289 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Bantice se nachází asi 10 km  východně od města Znojma.

# Podklady

- Územní plán obce Bantice, zprac. DIS projekt Třebíč v 03/2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON, 04/1994

- Dotazník

Změna k 08/2016:

- požadavek firmy VH atelier spol. s r.o. Brno zpracovávající DUR „ČOV Lechovice“ -  investorem akce je Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Lechovice zastupující obce Lechovice, Práče a Bantice, na zpracování změny PRVK JMK a informace o stávající situaci v dotčených obcích.

-	„ČOV Lechovice“, DUR, VH atelier spol. s r.o. Brno, 01/2016

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 190 | 190 | 189 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 8.5 | 8.6 | 8.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 8.3 | 8.4 | 8.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 4.7 | 4.8 | 5.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 68 | 69 | 74 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 120 | 122 | 126 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 123 | 124 | 128 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 23.3 | 23.6 | 24.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 32.6 | 33.1 | 33.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem i provozovatelem je obec Bantice.

Zdrojem pitné vody je studna Bantice, o vydatnosti Q = 0,52 l/s. která překračuje dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <60 mg/l, Cl <141 mg/ a SO4 <254 mg/. Obec má udělenou výjimku.

Ze zdroje je voda čerpací stanicí dopravována do věžového vodojemu Bantice, o objemu 1 x 100 m3, s max. hladinou 267,25 m n.m.

Obec je zásobena gravitačně z VDJ Aknaglobus Bantice  zásobovacím řadem, který je  napojen na rozvodnou síť obce.  Rozvodná síť i přivaděč z litiny jsou ve špatném stavu, s neustálými poruchami.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V r. 2005 , v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou je navrženo z důvodu zabezpečení obyvatelstva kvalitní pitnou vodou  řešení spočívající v realizaci nového vrtu, což je podmíněno HG průzkumem, lokalita v obci je již známá, ale musí se vyjasnit majetkové poměry. Stávající zdroj bude po napojení na zdroj nový vyřazen z provozu.

Dále je navržena kompletní rekonstrukce rozvodné sítě a přivaděče ze staré litiny.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je vrt Bantice, o vydatnosti      Q = 0,52 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Horní Dunajovice - vrty HV302, HV303, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2005:

- nový vrt (dle RPI)

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

-	rozvodné sítě   TLT 100-150 dl. 3415 m, r. 2005-2010

  - přívodného řadu TLT 100 dl. 590 m, r. 2005-2010.

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 168 | 168 | 168 | 289 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 168 | 168 | 168 | 289 |
| Počet EO | obyv. | 180 | 179 | 179 | 363 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 23.68 | 23.60 | 23.52 | 40,83 |
| BSK5 | kg/den | 10.77 | 10.74 | 10.71 | 21,81 |
| NL | kg/den | 9.87 | 9.85 | 9.82 | 20,78 |
| CHSK | kg/den | 21.54 | 21.48 | 21.42 | 53,66 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Změna k 08/2016

V obci je oddílná kanalizace. Splaškové vody jsou odváděny sběračem na ČOV Práče-Lechovice. Hlavní kanalizační sběrač je proveden z kameninového potrubí, ostatní rozvody jsou plastové. Na trase podél Únanovky jsou realizovány přečerpávací stanice, které převádí splaškové vody z jedné strany vodního toku do páteřního řadu na druhé straně. Na kanalizaci je napojeno 88 % 95% obyvatel obce.

Kanalizace v obci byla doplněna splaškovými stokami tak, aby na ni byli napojeni všichni obyvatelé obce.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 08/2016

Kanalizace v obci bude doplněna novými stokami tak, aby na ni byli napojeni všichni obyvatelé obce.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015.

## Časový harmonogram

Změna k 08/2016

Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Změna k 08/2016

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 9.699 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 4.628 |
| Celkem (mil.Kč) | 14.327 |

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

| Vodovody (mil.Kč) | 9.699 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 9.699 |