# Název obce							Změna 1 (k 08/2016)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 244 |  | 0627.020.557.01 | Lechovice | 07986 | 594334 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 020 |  | Znojmo |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 | 2015 |
| Obec | 412 | 408 | 459 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Lechovice se nachází se asi 12 km  východně od města Znojma.

# Podklady

- Územní plán sídelního útvaru Lechovice, zprac. AR projekt Brno v 06/1998

- Dotazník

Změna k 08/2016:

- požadavek firmy VH atelier spol. s r.o. Brno zpracovávající DUR „ČOV Lechovice“ -  investorem akce je Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Lechovice zastupující obce Lechovice, Práče a Bantice, na zpracování změny PRVK JMK a informace o stávající situaci v dotčených obcích.

-	„ČOV Lechovice“, DUR, VH atelier spol. s r.o. Brno, 01/2016

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 412 | 411 | 408 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 23.5 | 23.5 | 23.0 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 23.0 | 23.0 | 22.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 18.0 | 18.0 | 17.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 120 | 120 | 120 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 153 | 153 | 154 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 156 | 156 | 155 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 64.4 | 64.3 | 63.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 90.1 | 90.0 | 88.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem i provozovatelem je obec Lechovice.

Zdrojem pitné vody je JÚ Lechovice- vrt. studny a pramenní jímka, o celkové vydatnosti Q = 1,30 l/s. které překračuje dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <63 mg/l.

Z těchto zdrojů voda natéká do čerpací stanice, pomocí níž je voda čerpána do vodojemu Lechovice, o objemu 1 x 100 m3.

Obec je zásobena gravitačně z VDJ Lechovice zásobovacím řadem, který je  napojen na rozvodnou síť.  Vodovod pro veřejnou potřebu je z r. 1963 v havarijním stavu, kdy ho obec v tomto stavu převzala nedávno  do vlastnictví .

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Poněvadž vodovod pro veřejnou potřebu  z r. 1963  je celkově v havarijním stavu, jsou navrženy v souladu s Regionálním plánem implementace v r. 2005-2006 rekonstrukce týkající se zdroje - regenerace dodržování režimu PHO.

Dále se plánuje rozsáhlá  rekonstrukce čerpací stanice, vodojemu, přívodného řadu z ocele a části rozvodné sítě z ocele.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu jsou vrt. studny a pramenní jímka, o celkové vydatnosti  Q = 1,30 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- vrt, opatření na zdroji,  r. 2005 (dle RPI)

- čerpací stanice, r. 2005-2006

vodojem  Lechovice  100m3, r. 2005-2006

přívodné řady LT100-150,dl.2180m,r.2005-2006

- rozvodné sítě   LT100  dl. 500m, r. 2005-2006

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 247 | 247 | 408 | 459 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 247 | 247 | 408 | 459 |
| Počet EO | obyv. | 330 | 329 | 408 | 573 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 50.18 | 50.12 | 61.20 | 64.35 |
| BSK5 | kg/den | 19.77 | 19.74 | 24.48 | 34.36 |
| NL | kg/den | 18.12 | 18.10 | 22.44 | 32.75 |
| CHSK | kg/den | 39.54 | 39.48 | 48.96 | 84.55 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Změna k 08/2016

V obci Lechovice je vybudována splašková kanalizační síť, na niž je napojeno 60 % 90% obyvatel obce. Odpadní vody z obce Lechovice (a dalších obcí Bantice a Práče) jsou odváděny na stávající ČOV v prostoru pod obcí.

Jde o mechanicko-biologickou ČOV typu Sigma-Prefa, která byla vybudována v roce 1988 a v roce 2002 byla rekonstruována. Vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do recipientu - řeky Jevišovky.

Provozovatel: Svazek obcí pro VaK Lechovice 32

Stávající ČOV v obci Lechovice je v současné době nedostatečné kapacity (EO 1500) a v havarijním stavu. Rovněž objekt stávající ČS před ČOV je v havarijním stavu.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 08/2016

Stávající splašková kanalizace v obci bude byla doplněna dalšími stokami tak, aby na ČOV byly odvedeny odpadní vody z celé obce.

Na ČOV bude dostavěna dosazovací nádrž pro zlepšení účinnosti ČOV.

Jelikož není možné provést rekonstrukci stáv. ČOV ve stávající poloze, bude postavena nová mechanicko-biologická ČOV v jiné poloze, v katastru obce Lechovice, s kapacitou 1950 EO, která bude sloužit i pro likvidaci splaškových odpadních vod z obcí Bantice a Práče. Rovněž objekt stávající ČS před ČOV není možné rekonstruovat ve stávající poloze, bude proto postavena nová ČS v nové poloze.

## Časový harmonogram

Změna k 08/2016

- Rekonstrukce ČOV:     	2012 - 2013

- Výstavba kanalizace:  		2012 - 2013

- Výstavba ČOV a ČS:   	po r. 2015

- Výstavba kanalizace k ČOV: 	po r. 2015

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

# Změna k 08/2016

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 7.252 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 19.865 |
| Celkem (mil.Kč) | 27.117 |

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

| Vodovody (mil.Kč) | 7.252 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 18.230 |
| Celkem (mil.Kč) | 25.482 |