# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 |  | 0623.008.202.01 | Čučice | 02437 | 582930 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 008 |  | Ivančice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 424 | 414 | 414 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Čučice se nachází asi 5 km severozápadně od města Ivančice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  350 – 375 m n.m.

# Podklady

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

Změna k 11/2015:

- Informace Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice o existenci studie odvedení splaškových odpadních vod z obcí Ketkovice a Čučice na společnou ČOV v obci Čučice a požadavek na zapracování změny.

-	„Ketkovice - Čučice, kanalizace a čištění odpadních vod a propojení vodovodu“, studie, Projekty VODAM s.r.o., Hranice, květen 2015

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 420 | 400 | 400 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 15.7 | 28.2 | 31.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 14.9 | 27.3 | 30 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 14.6 | 26.3 | 28.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 95 | 180 | 198 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 98 | 187 | 205 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 102 | 193 | 213 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 42.9 | 77.4 | 85.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 60 | 108.4 | 119.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Čučice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Čučice a je provozován společností VAS a.s. – divize Brno – venkov.

Obec Čučice je zásobena pitnou vodou ze samostatného vodovodu Čučice, jehož zdrojem je JÚ Čučice – vrt o vydatnosti Q = 1,10 l/s. Ze zdroje je voda čerpací stanicí čerpána do vodojemu Čučice 100 m3 s max. hladinou 374,0 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena rozvodnou sítí.

Rozvodná síť je z r. 1961.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 11/2015 - zrušeno

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Čučice vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

Rozvoj skup. vodovodu Ivančice – Rosice, a možné napojení vodovodu Čučice na něj,  je podmíněn dotací vody z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) výstavbou tzv. západní větve – přivaděč vodojem Čebín – vodojem Sička.

Změna 2 k 11/2015 - doplněno

Vodovodní síť pro veřejnou potřebu v obci Čučice je vybudována v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jejím rozšířením.

Z důvodu předpokládané výstavby splaškových kanalizací v obcích Čučice a Ketkovice, se společnou čistírnou odpadních vod, se navrhuje výtlačný řad splaškové kanalizace. Tímto výtlakem se budou přečerpávat splaškové vody z jedné obce do druhé na společnou čistírnu odpadních vod.

Při výstavbě výtlaku splaškové vody by se do  stavební rýhy při položilo potrubí vodovodního přivaděče. Tímto technickým řešením by se do výhledu zajistila pro obec Čučice dodávka pitné vody z dalšího zdroje, a to ze  skup. vodovodu č. 303 – Ivančice-Rosice, pokud by stávající zdroj podzemní vody bylo nutno opustit z jakéhokoliv důvodu.

Navrhované opatření si vyžádá výstavbu vodovodního přivaděče DN100, celkové délky 2000 m. Nově navrhované vodovodní potrubí přivaděče by se napojilo na stávající rozvodné sítě v obcích, v jejich koncových větvích.  U obce Čučice v severozápadní části a u obce Ketkovice v jižní části.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu Čučice je JÚ podzemní vody Čučice – vrt  o vydatnosti   Q= 1,10 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Moravské Bránice – JÚ vrty, nacházející se ve vzdálenosti cca 18 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena realizace :

- výtlačný řad LT DN80-150, dl. 811 m,r.2004-2008

- rozvodná síť LTDN80, dl. 1644 m,r.2004-2008

Změna 2 k 11/2015 - doplněno

- přívodný řad HDPE100 DE125 dl.2000m, po roce 2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 286 | 286 | 284 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 33.42 | 33.35 | 33.14 |
| BSK5 | Kg/den | 17.17 | 17.14 | 17.05 |
| NL | Kg/den | 15.73 | 15.71 | 15.62 |
| CHSK | Kg/den | 34.33 | 34.27 | 34.09 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmysl ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Jsou zde pouze dešťové stoky se zaústěním do recipientu.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 06/2016

Odkanalizování V obci je uvažováno s jednotnou kanalizační sítí, stávající kanalizace bude využita a doplněna novými stokami. Na síti bude nutno vybudovat 2 čerpací stanice.

V obci bude vybudována splašková stoková síť. Stávající stoky, jejichž kvalita většinou neodpovídá požadavkům na splaškovou kanalizaci, budou využity pouze pro odvedení dešťových vod.

Pod obcí bude vybudována nová mechanicko-biologická ČOV, jejíž umístění se předpokládá v souladu s Územním plánem - jižně od obce, s odtokem do Čučického potoka. Tato ČOV bude společná i pro obec Ketkovice, jejíž splaškové odpadní vody budou přečerpávány do stokové sítě obce Čučice. Vzhledem k PHO vodního zdroje je uvažováno i terciární čištění.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod

## Časový harmonogram

Změna k 06/2016

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

- Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

# Změna k 06/2016 (kanalizace)

# Změna k 11/2015 (vodovod)

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.663 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 14.847 |
| Celkem (mil.Kč) | 18.510 |

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

| Vodovody (mil.Kč) | 4.500 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 29.173 |
| Celkem (mil.Kč) | 33.673 |