## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 336-sam.vod. Čučice-po roce 2015 propojen na skup. vod. č. 303 - Ivančice-Rosice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0623.008.202.01 - Čučice
(provozní skupina)
|  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | po 2015
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 428 | 427 | 427 | 426 | 426 | 426 | 426 | 425 | 425 | 425 | 425 | 424 | 424 | 424
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420
dtto | % | 97.8972 | 98.1265 | 98.1265 | 98.3568 | 98.3568 | 98.5915 | 98.5915 | 98.8235 | 98.8235 | 98.8235 | 98.8235 | 99.0566 | 99.0566 | 99.0566
počet osob s ČOP | os. | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420
dtto | % | 69.7171 | 69.8333 | 69.8333 | 69.9499 | 69.9499 | 70.1169 | 70.1169 | 70.2341 | 70.2341 | 70.2341 | 70.2341 | 70.3518 | 70.3518 | 70.3518
délka vodovodních řadů | km | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 4.455
- z toho přivodné řady | km | 0.811 | 0.811 | 0.811 | 0.811 | 0.811 | 0.811 | 0.811 | 0.811 | 0.811 | 0.811 | 0.811 | 0.811 | 0.811 | 0.811
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 1.644 | 1.644 | 1.644 | 1.644 | 1.644 | 1.644 | 1.644 | 1.644 | 1.644 | 1.644 | 1.644 | 1.644 | 1.644 | 1.644
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0.491 | 0.982 | 1.473 | 1.964 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455
roční přírůstek | % |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55.1066
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.01807 | 0.017618 | 0.017052 | 0.016486 | 0.015919 | 0.015387 | 0.015425 | 0.015463 | 0.015502 | 0.01554 | 0.015578 | 0.015617 | 0.015655 | 0.016051
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.014342 | 0.014495 | 0.014533 | 0.014571 | 0.014609 | 0.014682 | 0.01472 | 0.014758 | 0.014796 | 0.014835 | 0.014873 | 0.014911 | 0.014949 | 0.014949
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.013956 | 0.014109 | 0.014147 | 0.014185 | 0.014223 | 0.014296 | 0.014334 | 0.014372 | 0.01441 | 0.014449 | 0.014487 | 0.014525 | 0.014564 | 0.014564
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.003728 | 0.0031235 | 0.002519 | 0.0019144 | 0.0013099 | 0.00070539 | 0.00070539 | 0.00070539 | 0.00070539 | 0.00070539 | 0.00070539 | 0.00070539 | 0.00070539 | 0.0011015
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 69.3096 | 67.5768 | 65.4045 | 63.2323 | 61.0601 | 59.0184 | 59.1652 | 59.312 | 59.4589 | 59.6057 | 59.7525 | 59.8993 | 60.0462 | 61.5653
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 91.2545 | 92.2533 | 92.503 | 92.7527 | 93.0024 | 93.2521 | 93.5018 | 93.7515 | 94.0012 | 94.2509 | 94.5006 | 94.7503 | 95 | 95
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 93.7784 | 94.7772 | 95.0269 | 95.2766 | 95.5263 | 95.77 | 96.0197 | 96.2694 | 96.5191 | 96.7688 | 97.0185 | 97.2682 | 97.5179 | 97.5179
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 118.1548 | 115.2008 | 111.4977 | 107.7946 | 104.0915 | 100.3714 | 100.6211 | 100.8708 | 101.1205 | 101.3702 | 101.6199 | 101.8696 | 102.1193 | 104.703
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.5185 | 1.2723 | 1.0261 | 0.77981 | 0.53357 | 0.28733 | 0.28733 | 0.28733 | 0.28733 | 0.28733 | 0.28733 | 0.28733 | 0.28733 | 0.24724
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04
Qp | m3/d | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 25.7304 | 27.4632 | 29.6355 | 31.8077 | 33.9799 | 36.0216 | 35.8748 | 35.728 | 35.5811 | 35.4343 | 35.2875 | 35.1407 | 34.9938 | 34.9938
Qp | m3/d | 45.5332 | 46.7709 | 48.3225 | 49.8741 | 51.4257 | 52.884 | 52.7791 | 52.6743 | 52.5694 | 52.4645 | 52.3596 | 52.2548 | 52.1499 | 52.1499
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 25.7304 | 27.4632 | 29.6355 | 31.8077 | 33.9799 | 36.0216 | 35.8748 | 35.728 | 35.5811 | 35.4343 | 35.2875 | 35.1407 | 34.9938 | 34.9938
Qp | m3/d | 45.5332 | 46.7709 | 48.3225 | 49.8741 | 51.4257 | 52.884 | 52.7791 | 52.6743 | 52.5694 | 52.4645 | 52.3596 | 52.2548 | 52.1499 | 52.1499
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0.73254 | 0.73254 | 0.73254 | 0.73254 | 0.73254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0.73254 | 1.4651 | 2.1976 | 2.9302 | 3.6627 | 3.6627 | 3.6627 | 3.6627 | 3.6627 | 3.6627 | 3.6627 | 3.6627 | 8.1627
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 336-sam.vod. Čučice-po roce 2015 propojen na skup. vod. č. 303 - Ivančice-Rosice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0623.008.202.01 - Čučice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | po 2015
poč.obyvatel | N | obyv. | 428 | 427 | 427 | 426 | 426 | 426 | 426 | 425 | 425 | 425 | 425 | 424 | 424 | 424
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 49.5068 | 48.2691 | 46.7175 | 45.1659 | 43.6143 | 42.156 | 42.2609 | 42.3657 | 42.4706 | 42.5755 | 42.6804 | 42.7852 | 42.8901 | 43.9752
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 69.3096 | 67.5768 | 65.4045 | 63.2323 | 61.0601 | 59.0184 | 59.1652 | 59.312 | 59.4589 | 59.6057 | 59.7525 | 59.8993 | 60.0462 | 61.5653
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.01807 | 0.017618 | 0.017052 | 0.016486 | 0.015919 | 0.015387 | 0.015425 | 0.015463 | 0.015502 | 0.01554 | 0.015578 | 0.015617 | 0.015655 | 0.016051
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.014342 | 0.014495 | 0.014533 | 0.014571 | 0.014609 | 0.014682 | 0.01472 | 0.014758 | 0.014796 | 0.014835 | 0.014873 | 0.014911 | 0.014949 | 0.014949
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.013956 | 0.014109 | 0.014147 | 0.014185 | 0.014223 | 0.014296 | 0.014334 | 0.014372 | 0.01441 | 0.014449 | 0.014487 | 0.014525 | 0.014564 | 0.014564
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386 | 0.000386
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.003478 | 0.0028735 | 0.002269 | 0.0016644 | 0.0010599 | 0.00045539 | 0.00045539 | 0.00045539 | 0.00045539 | 0.00045539 | 0.00045539 | 0.00045539 | 0.00045539 | 0.00085146
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 91.2545 | 92.2533 | 92.503 | 92.7527 | 93.0024 | 93.2521 | 93.5018 | 93.7515 | 94.0012 | 94.2509 | 94.5006 | 94.7503 | 95 | 95
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 93.7784 | 94.7772 | 95.0269 | 95.2766 | 95.5263 | 95.77 | 96.0197 | 96.2694 | 96.5191 | 96.7688 | 97.0185 | 97.2682 | 97.5179 | 97.5179
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 118.1548 | 115.2008 | 111.4977 | 107.7946 | 104.0915 | 100.3714 | 100.6211 | 100.8708 | 101.1205 | 101.3702 | 101.6199 | 101.8696 | 102.1193 | 104.703
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.3878 | 1.9728 | 1.5577 | 1.1427 | 0.72768 | 0.31265 | 0.31265 | 0.31265 | 0.31265 | 0.31265 | 0.31265 | 0.31265 | 0.31265 | 0.20652
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 4.455
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.4566 | 1.4566 | 1.4566 | 1.4566 | 1.4566 | 1.4566 | 1.4566 | 1.4566 | 1.4566 | 1.4566 | 1.4566 | 1.4566 | 1.4566 | 4.123
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0.491 | 0.982 | 1.473 | 1.964 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0.33756 | 0.67512 | 1.0127 | 1.3502 | 1.6878 | 1.6878 | 1.6878 | 1.6878 | 1.6878 | 1.6878 | 1.6878 | 1.6878 | 1.6878
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 336-sam.vod. Čučice-po roce 2015 propojen na skup. vod. č. 303 - Ivančice-Rosice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0623.008.202.01 - Čučice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S | 0 | Čučice-vrt |  |  |  | 1.1
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S | 0 | Čučice |  |  | 1.6 |  |  | 1961
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0 | Čučice |  | 374 | 370 | 100 |  | 1961
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.S | 0 | výtlačný řad Čučice |  | OC | <80 | 0.113
R.S | 0 | výtlačný řad Čučice |  | OC | 100 | 0.373
R.S | 0 | výtlačný řad Čučice |  | OC | 125 | 0.325
R.R | 0 | výtlačný řad Čučice |  | LT | <80-150 | 0.811 |  |  |  | 1.4269 | 2004-2008
N | 0 | přívodný řad Čučice |  | HDPE | 100 | 2000 | [5 empty] | 4.5 | po 2015
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | <80 | 1.644 |  | 1961
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | <80 | 1.644 |  |  |  | 2.2358 | 2004-2008
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 157 | 0.998 |  | 1961-2004
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 3.6627 |  | 4.5
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní