## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 303-sk.vod. Ivančice-Rosice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
303-sk.vod. Ivančice-Rosice
(provozní skupina)
|  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 29343 | 29275 | 29255 | 29242 | 29226 | 29205 | 29189 | 29176 | 29156 | 29138 | 29125 | 29100 | 29088
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 26289 | 27367 | 28006 | 28022 | 28035 | 28884 | 28897 | 28913 | 28928 | 28938 | 28955 | 28966 | 28983
dtto | % | 89.5921 | 93.4825 | 95.7306 | 95.8279 | 95.9249 | 98.9009 | 98.9996 | 99.0986 | 99.218 | 99.3136 | 99.4163 | 99.5395 | 99.639
počet osob s ČOP | os. | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 26289 | 27367 | 28006 | 28022 | 28035 | 28884 | 28897 | 28913 | 28928 | 28938 | 28955 | 28966 | 28983
dtto | % | 83.3302 | 86.9346 | 89.021 | 89.1087 | 89.1954 | 91.958 | 92.0463 | 92.1354 | 92.242 | 92.3268 | 92.4194 | 92.5284 | 92.6182
délka vodovodních řadů | km | 183.1965 | 194.817 | 198.767 | 198.767 | 204.367 | 209.967 | 209.967 | 209.967 | 209.967 | 209.967 | 209.967 | 209.967 | 209.967
- z toho přivodné řady | km | 59.431 | 64.238 | 64.913 | 64.913 | 66.363 | 67.813 | 67.813 | 67.813 | 67.813 | 67.813 | 67.813 | 67.813 | 67.813
roční přírůstek | % |  | 7.4831 | 1.0399 | 0 | 2.185 | 2.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 120.195 | 130.579 | 133.854 | 133.854 | 138.004 | 142.154 | 142.154 | 142.154 | 142.154 | 142.154 | 142.154 | 142.154 | 142.154
roční přírůstek | % |  | 7.9523 | 2.4467 | 0 | 3.0072 | 2.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 7.3446 | 14.7893 | 22.7839 | 29.8119 | 37.4708 | 41.9802 | 46.6064 | 50.5039 | 54.4015 | 57.8557 | 61.3098 | 64.764
roční přírůstek | % |  | 3.77 | 3.7454 | 4.0221 | 3.4389 | 3.6477 | 2.1477 | 2.2033 | 1.8563 | 1.8563 | 1.6451 | 1.6451 | 1.6451
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 3.77 | 7.4405 | 11.4626 | 14.5874 | 17.846 | 19.9937 | 22.197 | 24.0533 | 25.9095 | 27.5546 | 29.1997 | 30.8448
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 1.5619 | 1.5639 | 1.566 | 1.543 | 1.5221 | 1.5317 | 1.525 | 1.5184 | 1.5151 | 1.5118 | 1.5107 | 1.5094 | 1.5083
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 1.1698 | 1.2155 | 1.2435 | 1.2486 | 1.2537 | 1.2894 | 1.2947 | 1.3001 | 1.3055 | 1.3109 | 1.3165 | 1.3221 | 1.3279
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.81337 | 0.85771 | 0.8855 | 0.89063 | 0.89573 | 0.9314 | 0.93666 | 0.94206 | 0.94751 | 0.95286 | 0.95852 | 0.96405 | 0.96985
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.35643 | 0.3578 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.39206 | 0.34836 | 0.32245 | 0.29433 | 0.2684 | 0.24226 | 0.23039 | 0.21831 | 0.20963 | 0.20095 | 0.19413 | 0.1873 | 0.18047
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 5784.1999 | 5800.9433 | 5812.9208 | 5728.6763 | 5652.792 | 5693.6637 | 5670.1388 | 5646.3309 | 5635.0253 | 5623.3326 | 5619.5063 | 5615.2169 | 5611.9411
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 84.766 | 85.8662 | 86.6255 | 87.077 | 87.5358 | 88.3454 | 88.8045 | 89.2669 | 89.7371 | 90.2126 | 90.6951 | 91.1842 | 91.6791
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 121.9115 | 121.6862 | 121.6478 | 122.0794 | 122.5219 | 122.3032 | 122.747 | 123.1906 | 123.6432 | 124.107 | 124.5695 | 125.0458 | 125.5208
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 162.7708 | 156.5608 | 153.1922 | 150.856 | 148.7516 | 145.2825 | 144.59 | 143.8771 | 143.4971 | 143.1325 | 142.9379 | 142.7615 | 142.5808
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 2.1401 | 1.7881 | 1.6223 | 1.4808 | 1.3133 | 1.1538 | 1.0973 | 1.0397 | 0.9984 | 0.95708 | 0.92456 | 0.89205 | 0.85954
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4
Qp | m3/d | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 782.2001 | 765.4567 | 753.4792 | 837.7237 | 913.608 | 872.7363 | 896.2612 | 920.0691 | 931.3747 | 943.0674 | 946.8937 | 951.1831 | 954.4589
Qp | m3/d | 2288.9534 | 2281.7996 | 2276.0989 | 2339.1119 | 2396.1484 | 2370.1033 | 2388.1818 | 2406.4824 | 2415.3154 | 2424.4306 | 2427.6322 | 2431.1703 | 2433.9793
voda předaná Qd | m3/d | -157.2 | -168.3 | -174 | -179.4 | -185.1 | -190.8 | -197.7 | -204.9 | -210.6 | -216.3 | -222.3 | -228 | -233.7
Qp | m3/d | -104.8 | -112.2 | -116 | -119.6 | -123.4 | -127.2 | -131.8 | -136.6 | -140.4 | -144.2 | -148.2 | -152 | -155.8
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 303-sk.vod. Ivančice-Rosice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
303-sk.vod. Ivančice-Rosice
(číslo a název sk. vodovodu)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
poč.obyvatel | N | obyv. | 29343 | 29275 | 29255 | 29242 | 29226 | 29205 | 29189 | 29176 | 29156 | 29138 | 29125 | 29100 | 29088
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 26289 | 27367 | 28006 | 28022 | 28035 | 28884 | 28897 | 28913 | 28928 | 28938 | 28955 | 28966 | 28983
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 26289 | 27367 | 28006 | 28022 | 28035 | 28884 | 28897 | 28913 | 28928 | 28938 | 28955 | 28966 | 28983
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 4277.4466 | 4284.6004 | 4290.3011 | 4227.2881 | 4170.2516 | 4196.2967 | 4178.2182 | 4159.9176 | 4151.0846 | 4141.9694 | 4138.7678 | 4135.2297 | 4132.4207
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3523 | 1.3539 | 1.3549 | 1.3552 | 1.3555 | 1.3568 | 1.3571 | 1.3573 | 1.3575 | 1.3576 | 1.3578 | 1.3579 | 1.358
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 5784.1999 | 5800.9433 | 5812.9208 | 5728.6763 | 5652.792 | 5693.6637 | 5670.1388 | 5646.3309 | 5635.0253 | 5623.3326 | 5619.5063 | 5615.2169 | 5611.9411
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 1.5619 | 1.5639 | 1.566 | 1.543 | 1.5221 | 1.5317 | 1.525 | 1.5184 | 1.5151 | 1.5118 | 1.5107 | 1.5094 | 1.5083
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 1.1698 | 1.2155 | 1.2435 | 1.2486 | 1.2537 | 1.2894 | 1.2947 | 1.3001 | 1.3055 | 1.3109 | 1.3165 | 1.3221 | 1.3279
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.81337 | 0.85771 | 0.8855 | 0.89063 | 0.89573 | 0.9314 | 0.93666 | 0.94206 | 0.94751 | 0.95286 | 0.95852 | 0.96405 | 0.96985
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.35643 | 0.3578 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801 | 0.35801
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.38212 | 0.33698 | 0.31107 | 0.28295 | 0.25702 | 0.23088 | 0.21901 | 0.20693 | 0.19825 | 0.18957 | 0.18275 | 0.17592 | 0.16909
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.009945 | 0.01138 | 0.01138 | 0.01138 | 0.01138 | 0.01138 | 0.01138 | 0.01138 | 0.01138 | 0.01138 | 0.01138 | 0.01138 | 0.01138
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 84.766 | 85.8662 | 86.6255 | 87.077 | 87.5358 | 88.3454 | 88.8045 | 89.2669 | 89.7371 | 90.2126 | 90.6951 | 91.1842 | 91.6791
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 121.9115 | 121.6862 | 121.6478 | 122.0794 | 122.5219 | 122.3032 | 122.747 | 123.1906 | 123.6432 | 124.107 | 124.5695 | 125.0458 | 125.5208
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 162.7708 | 156.5608 | 153.1922 | 150.856 | 148.7516 | 145.2825 | 144.59 | 143.8771 | 143.4971 | 143.1325 | 142.9379 | 142.7615 | 142.5808
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.0858 | 1.7297 | 1.565 | 1.4235 | 1.2577 | 1.0996 | 1.0431 | 0.98553 | 0.94421 | 0.90288 | 0.87036 | 0.83785 | 0.80534
celk.délka potrubí | Lc | km | 183.1965 | 194.817 | 198.767 | 198.767 | 204.367 | 209.967 | 209.967 | 209.967 | 209.967 | 209.967 | 209.967 | 209.967 | 209.967
celk.náhradní délka | Ln | km | 157.9489 | 164.8503 | 166.957 | 166.957 | 170.237 | 173.517 | 173.517 | 173.517 | 173.517 | 173.517 | 173.517 | 173.517 | 173.517
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 7.3446 | 14.7893 | 22.7839 | 29.8119 | 37.4708 | 41.9802 | 46.6064 | 50.5039 | 54.4015 | 57.8557 | 61.3098 | 64.764
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 9.1881 | 18.443 | 28.1978 | 37.3592 | 47.5325 | 52.3396 | 57.2633 | 61.4584 | 65.6535 | 68.9619 | 72.2702 | 75.5785
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
|  |  | 0623.008.205.00 - Ivančice |  |  |  | 0623.014.338.01 - Lukovany
|  |  | 0623.014.335.01 - Kratochvilka |  |  |  | 0623.014.340.01 - Příbram na Moravě
|  |  | 0623.008.209.01 - Moravské Bránice |  |  |  | 0623.014.350.01 - Vysoké Popovice
|  |  | 0623.008.214.00 - Oslavany |  |  |  | 0623.008.206.01 - Ketkovice
|  |  | 0623.014.342.01 - Rosice |  |  |  | 0623.008.213.01 - Nové Bránice
|  |  | 0623.014.353.01 - Zastávka |  |  |  | 0623.008.201.01 - Biskoupky
|  |  | 0623.014.347.01 - Tetčice |  |  |  | 0623.008.204.01 - Hlína
0623.008.212.01 -Nová Ves
0623.008.211.01 - Neslovice
0623.014.332.01 - Babice u Rosic

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 303-sk.vod. Ivančice-Rosice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
303-sk.vod. Ivančice-Rosice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S | 0 | Mor.Bránice-JÚ vrty |  |  |  | 30
Z.S | 0 | Ivančice-studnaST1,vrtyHV1až HV4,HV7 |  |  |  | 25
Z.S | 0 | Zastávka I-studna ST I |  |  |  | 3
Z.S | 0 | Zastávka II-studna ST II |  |  |  | 1.5
Z.S | 0 | Tetčice-vrtyHV1, HV12 |  |  |  | 15
Z.S | 0 | Rosice(Bílá voda,Bobrava)-odběr z toku-doplňkový zdroj |  |  |  | 0
Z.S | 0 | Nová Ves-studny S1,S2,S3 |  |  |  | 1.5
Z.N | 1 | Mor.Bránice-JÚ vrt-viz 0623.008.209.01 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2004-2005 | *
Z.N | 1 | Ivančice-JÚ vrt-viz 0623.008.205.00 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2004-2005 | *
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S | 0 | Rosice+AK 190 m3 | Koagulace(AI2,SO4) |  |  | 12
U.S | 0 | Ivančice,krátkodobé přetížení 30 l/s | Oxidace ozonem |  |  | 25
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S | 0 | Moravské Bránice |  |  | 35 |  |  | 1966
C.S | 0 | Ivančice |  |  | 25 |  |  | 1950 | 1996
C.S | 0 | Zastávka I. |  |  | 5 |  |  | 1927 | 1999
C.S | 0 | Zastávka II. |  |  | 5 |  |  | 1927
C.S | 0 | Rosice-UV |  |  | 20 |  |  | 1959
C.S | 0 | Nová Ves |  |  | 1.7 |  |  | 1975
C.S | 0 | Nová Ves |  |  | 1.7 |  |  | 1961
C.S | 0 | Nová Ves |  |  | 1.7 |  |  | 1975
C.S | 0 | Tetčice |  |  | 25 |  |  | 1986
C.S | 0 | Vysoké Popovice-mimo provoz |  |  | 0.8 |  |  | 1963
C.S | 0 | Lukovany |  |  | 10 |  |  | 2002
C.N. | 4 | AT Biskoupky-viz 0623.008.201.01 |  |  | 1 | [7 empty] | 2007-2008 | *
C.N | 4 | AT stanice ve vdj. Neslovice |  |  | 1 | [7 empty] | 2003-2004 | *
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0 | Ivančice-Réna |  | 266 | 262 | 1000 |  | 1950
V.S | 0 | Ivančice-Alexovice |  | 250 | 246 | 100 |  | 1950
V.S | 0 | Ivančice-Padochovka |  | 260 | 255 | 1400 |  | 1975
V.S | 0 | Ivančice-II.tl.pásmo |  | 290 | 285 | 650 |  | 1975
V.S | 0 | Mor.Bránice(ČS) |  | 212 | 207 | 1500 |  | 1966
V.S | 0 | Mor.Bránice |  | 268.75 | 263.75 | 400 |  | 1966
V.S | 0 | Oslavany |  | 279 | 275 | 500 |  | 1954
V.S | 0 | Oslavany II.tl.p. |  | 303 | 300 | 250
V.S | 0 | Padochov |  | 320 | 317 | 100 |  | 1954
V.S | 0 | Padochov-AK u PCS |  |  |  | 50
V.S | 0 | Rosice |  | 359.7 | 355.2 | 500 |  | 1959 | 1987
V.S | 0 | Rosice-Sička |  | 421.8 | 417.8 | 800 |  | 1961
V.S | 0 | RosiceAK u CS Kamínky |  |  |  | 31
V.S | 0 | Zastávka-horní |  | 411 | 407 | 300 |  | 1972
V.S | 0 | Zastávka-dolní |  | 371.85 | 367.85 | 300 |  | 1967
V.S | 0 | Rosice-Pod šibenicemi |  | 359.7 | 355.8 | 2000 |  | 1986
V.S | 0 | Tetčice-prameniště |  | 297.4 | 293.5 | 400 |  | 1986
V.S | 0 | Ivančice-ÚV |  | 205.9 | 202.9 | 250 |  | 1995
V.S | 0 | Nová Ves |  | 314.2 | 310.2 | 150 |  | 1973
V.S | 0 | Budkovice |  | 311 |  | 100 |  | 1994
V.S | 0 | Neslovice |  | 393.5 |  | 150 |  | 1988
V.S | 0 | Řeznovice |  | 270 | 266.5 | 100 |  | 2000
V.S | 0 | Lukovany |  | 457.5 |  | 300 |  | 2002
V.S | 0 | Vysoké Popovice |  | 459 | 457 | 42 |  | 1957
V.S | 0 | Vysoké Popovice |  | 502.99 | 457 | 300 |  | 2002
V.N | 4 | Biskoupky-viz 0623.008.201.01 |  | 325 | 322 | 50 | [6 empty] | 2007-2008 | *
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.S | 0 | výtlačný řad Ivančice |  | OC | 250 | 0.58
R.S | 0 | výtlačný řad Ivančice |  | OC | 300 | 9.676
R.S | 0 | výtlačný řad Ivančice |  | LT | 100 | 0.785
R.S | 0 | výtlačný řad Ivančice |  | LT | 175 | 0.21
R.S | 0 | výtlačný řad Ivančice |  | LT | 200 | 5.66
R.S | 0 | výtlačný řad Ivančice |  | LT | 250 | 0.32
R.S | 0 | výtlačný řad Ivančice |  | PVC | 80 | 1.13
R.S | 0 | výtlačný řad Ivančice |  | PVC | 100 | 1.555
R.S | 0 | výtlačný řad Ivančice |  | AZ | 300 | 2.217
R.S | 0 | přívodný řad Ivančice |  | PVC | 80 | 1.942
R.S | 0 | přívodný řad Ivančice |  | PVC | 100 | 0.289
R.S | 0 | přívodný řad Ivančice |  | PVC | 150 | 0.49
R.S | 0 | přívodný řad Mor. Bránice |  | OC | 200 | 0.713
R.S | 0 | přívodný řad Oslavany |  | PVC,PE | <80 | 1.484
R.S | 0 | přívodný řad Oslavany |  | PVC,PE | 100 | 1.808
R.S | 0 | výtlačný řad Rosice |  | LT | 300 | 0.291
R.S | 0 | přívodný řad Rosice |  | LT | 150 | 1.84
R.S | 0 | přívodný řad Rosice |  | LT | 200 | 0.42
R.S | 0 | přívodný řad Rosice |  | LT | 250 | 1.626
R.S | 0 | přívodný řad Rosice |  | OC | 200 | 2.601
R.S | 0 | výtlačný řad Zastávka |  | LT | 100 | 0.508
R.S | 0 | výtlačný řad Zastávka |  | LT | 150 | 0.524
R.S | 0 | výtlačný řad Zastávka |  | LT | 200 | 0.582
R.S | 0 | výtlačný řad Tetčice |  | OC | 200 | 1.166
R.S | 0 | přívodný řad Kratochvilka |  | LT | 100 | 0.594
R.S | 0 | výtlačný řad Nová Ves |  | PVC | 80 | 0.485
R.S | 0 | výtlačný řad Nová Ves |  | PVC | 100 | 1.004
R.S | 0 | výtlačný řad Nová Ves |  | LT | 80 | 0.647
R.S | 0 | přívodný řad Nová Ves |  | LT | 125 | 0.33
R.S | 0 | výtlačný řad Lukovany |  | PVC | 80 | 1.344 |  | 2001
R.S | 0 | výtlačný řad Lukovany |  | PVC | 150 | 2.087 |  | 2001
R.S | 0 | přívodný řad Lukovany |  | PVC | 100 | 0.878 |  | 2001
R.S | 0 | přívodný řad Lukovany |  | PVC | 150 | 4.56 |  | 2001
R.S | 0 | výtlačný řad Vysoké Popovice |  | PVC | 150 | 2.917 |  | 2002
R.S | 0 | přívodný řad Vysoké Popovice |  | PVC | 80 | 1.476 |  | 2002
R.S | 0 | přívodný řad Vysoké Popovice |  | PVC | 100 | 0.697 |  | 2002
R.S | 0 | přívodný řad Vysoké Popovice |  | OC | <80 | 1.011
R.S | 0 | přívodný řad Vysoké Popovice |  | LT | 150 | 0.2 |  | 2002
R.S | 0 | přívodný řad Příbram na Moravě |  | PVC | 150 | 2.784 |  | 2003
R.R | 0 | výtlačný řad Ivančice-viz 0623.008.205.00 |  | LT | 250 | 0.58 |  |  |  |  | 2004-2008 |  |  | *
R.R | 0 | výtlačný řad Ivančice-viz 0623.008.205.00 |  | LT | 300 | 9.676 |  |  |  |  | 2004-2008 |  |  | *
R.R | 0 | výtlačný řad Ivančice-viz 0623.008.205.00 |  | LT | 300 | 2.217 |  |  |  |  | 2008-2012 |  |  | *
R.R | 0 | přívodný řad Mor. Bránice-viz 0623.008.209.01 |  | LT | 200 | 0.713 |  |  |  |  | 2004-2008 |  |  | *
R.R | 0 | přívodný řad Rosice-viz 0623.014.342.01 |  | LT | 200 | 2.601 |  |  |  |  | 2004-2008 |  |  | *
R.R | 0 | výtlačný řad Tetčice-viz 0623.014.347.01 |  | LT | 200 | 1.166 |  |  |  |  | 2004-2008 |  |  | *
R.R | 0 | přívodný řad Vysoké Popovice-viz 0623.014.350.01 |  | LT | <80 | 1.011 |  |  |  |  | 2004-2008 |  |  | *
R.N | 4 | výtl.řad Ketkovice-viz 0623.008.206.01 |  | LT | 80 | 1.35 | [6 empty] | 2004-2005 | *
R.N | 4 | přív.řad Biskoupky-viz 0623.008.201.01 |  | LT | 100 | 2.4 | [6 empty] | 2007-2008 | *
R.N | 4 | přív.řad Hlína-viz 0623.008.204.01 |  | PE | 100 | 0.835 | [6 empty] | 2003-2004 | *
R.N | 4 | výtl.řad Hlína-viz 0623.008.204.01 |  | PE | 100 | 3.297 | [6 empty] | 2003-2004 | *
R.N | 4 | přív.řad Nové Bránice-viz 0623.008.213.01 |  | LT | 100 | 0.5 | [6 empty] | 2007-2008 | *
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
název
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 0
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní
|  |  | 0623.008.205.00 - Ivančice |  |  |  | 0623.014.347.01 - Tetčice |  |  |  | 0623.014.350.01 - Vysoké Popovice
|  |  | 0623.014.335.01 - Kratochvilka |  |  |  | 0623.008.212.01 -Nová Ves |  |  |  | 0623.008.206.01 - Ketkovice
|  |  | 0623.008.209.01 - Moravské Bránice |  |  |  | 0623.008.211.01 - Neslovice |  |  |  | 0623.008.213.01 - Nové Bránice
|  |  | 0623.008.214.00 - Oslavany |  |  |  | 0623.014.332.01 - Babice u Rosic |  |  |  | 0623.008.201.01 - Biskoupky
|  |  | 0623.014.342.01 - Rosice |  |  |  | 0623.014.338.01 - Lukovany |  |  |  | 0623.008.204.01 - Hlína
|  |  | 0623.014.353.01 - Zastávka |  |  |  | 0623.014.340.01 - Příbram na Moravě