# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 493 |  | 0625.018.464.01 | Suchov | 15928 | 586617 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 018 |  | Veselí nad Moravou |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 587 | 487 | 487 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Suchov se nachází východně od města Veselí nad Moravou ve vzdálenosti cca 17 km. Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 340 až 435 m n.m. Pod obec spadá i osada Suchovské mlýny, která se nachází jižně od obce ve vzdálenosti 2,5 km.

# Podklady

- Suchov – Územní plán obce, vypracovalo Urbanistické středisko Brno spol.s r.o.v roce 2000

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Hodonín, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v roce 1996

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 293 | 0 | 487 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 5 | 0 | 5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 4.6 | 0 | 4.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 4.6 | 0 | 4.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 43 | 0 | 26 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 43 | 0 | 26 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 46 | 0 | 28 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 13.6 | 0 | 13.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 18.3 | 0 | 18.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci není vybudována rozvodná síť. Obyvatelé k zásobení vodou využívají vlastních zdrojů – studní.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Obec Suchov bude zásobena ze SV Horňácko. Tento SV vznikne napojením obce Suchova na rozvodnou síť obce Velká nad Veličkou.  Další rozšíření SV nastane napojením ostatních obcí tohoto regionu, jedná se o obce Javorník, Nová Lhota se svou místní částí Vápenky. Dále je možno napojit obce Kuželov, Malá Vrbka a Hrubá Vrbka.

Zdrojem pitné vody SV Horňácko, v prvních letech provozu bude stávající studna v jímacím území podniku Kordárna, o vydatnosti Q = 15 l/s a stávající studna s ČS ve Velké nad Veličkou o vydatnosti Q = 1,6 l/s. Vlastní zásobení bude z nově navrženého VDJ Dlouhá Hora o objemu 2x400 m3, s max. hl. 340,00 m n.m, přes rozvodnou síť obce Velká nad Veličkou.

V pozdějších letech bude zdrojem pitné vody ÚV Bzenec, ze které bude voda dopravována přes VDJ Dražky, o objemu 2x1000 m3, 1x2000 m3 a nově navržené přístavby 1x1500 m3, max. hl. 229,00 m n.m. do VDJ Dlouhá Hora.  Tento způsob zásobování je však podmíněn výstavbou přívodního řadu z VDJ Dražky do VDJ Dlouhá Hora. Zdroj podniku Kordárna bude sloužit jako rezerva. Vlastní zásobování bude zajištěno čerpací stanicí Suchov o výkonu Q = 3,0 l/s. Touto ČS bude plněn VDJ Suchov o objemu 2x50 m3 s max. hl. 460,00 m n.m. Obec bude z VDJ zásobena gravitačně. Pro dolní část obce je nutno provést redukci tlaku pomocí redukčního ventilu.

Doplnění  k 11/2016 – doplněno

Z důvodu nedostatku vody ve stávajících místních zdrojích – studních, které používají obyvatelé obce Suchov k individuálnímu zásobování vodou, rozhodla obec o využití průzkumných vrtů jako zdroje pitné vody.

Při hledání nového jímacího území pro obec Suchov byly v rámci průzkumných prací provedeny tři průzkumné vrty HVS-1, o vydatnosti Q=0,5 ls-1, HVS-3, o vydatnosti Q=0,5 ls-1 a  HVS-4V, o vydatnosti Q=0,7 ls-1.

K dopravě vody z JÚ do nově navrhovaného vodojemu Suchov 2x50 m3, s max. hl. 460,00 m n.m.( navržen v původní koncepci zásobování) je navržen výtlačný řad HDPE 100 RC DE160x14,6, délky 2050 m.

Tímto dočasným řešením se zajistí v krátkém horizontu dostatek pitné vody pro obyvatele obce Suchov.

Původní návrh zásobování obce Suchov z navrhovaného skupinového vodovodu Horňácko zůstává v platnosti, viz. předcházející odstavec. Po jeho vybudování a uvedení do provozu se JÚ Suchov odstaví z provozu.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

U obce se nenachází žádný zdroj, který by bylo možno využívat pro zásobování pitnou vodou.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky vody ze zdroje podniku Kordárny bude možno nahradit dodávku vody ze zdroje ÚV Bzenec a naopak.  Jako rezerva bude sloužit stávající studna + ČS Velká.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Studna Velká nad Veličkou, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

## Časový harmonogram

V souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou je do plánu investic nových staveb zařazena v roce 2012 realizace preferované stavby:

- Vdj.Suchov 100 m3

- ČS Suchov

- přívodní řad Suchovské mlýny DN 100 dl. 2200 m

- přívodní řad DN 100 dl. 5000 m

- rozvodná síť Suchovské mlýny	DN 100, dl. 1500 m

- rozvodná síť DN 100, dl. 2500 m

- vodovodní přípojky Suchovské mlýny 15 ks,v r.2012-2015

- vodovodní přípojky 86 ks,v r.2012-2015

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

Doplnění  k 11/2016 – doplněno

- jímací území Suchov – vrt HVS-1, o vydatnosti Q=0,5 ls-1, HVS-3, o vydatnosti Q=0,5 ls-1 a  HVS-4V, o vydatnosti Q=0,7 ls-1  včetně vystrojení, rozvodů nn a propojovacích potrubí

- výtlačný řad HDPE 100 RC DE160x14,6, délky 2050 m

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 582 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 582 |
| Počet EO | obyv. | 327 | 326 | 635 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 42.69 | 42.62 | 77.84 |
| BSK5 | kg/den | 19.61 | 19.58 | 38.12 |
| NL | kg/den | 17.98 | 17.95 | 34.94 |
| CHSK | kg/den | 39.22 | 39.16 | 76.24 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez produkce technologických odpadních vod.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Zástavba je odkanalizována dešťovou kanalizací, která je vyústěna do recipientu Svodnice. Kanalizace je vybudována z betonových a železobetonových trub o profilech DN 300, 400, 500 a 800.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Jelikož stávající kanalizace neodpovídá současným podmínkám pro odvádění splaškových vod, navrhuje se vybudovat oddílný systém odkanalizování. Tzn., že v celé obci  bude nově vybudována splašková kanalizační síť. Dále se navrhuje v severní části obce vybudovat klasickou mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v toku pod výustí z ČOV podle NV 61/2003Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření.

V osadě Suchovské Mlýny bude vybudována krátká stoka s malou balenou ČOV.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: 2013 – 2014

- Výstavba kanalizace: 2013 - 2014

- Výstavba ČOV Suchovské Mlýny:po r.2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Nově vypočtené náklady byly zpracovány na základě „Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů …“, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

Doplnění  k 11/2016 – doplněno

| Vodovody | 30.204 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 25.853 |
| Celkem | 56.057 |