# Název obce                                                              Změna  k 12/2016

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 579 |  | 0621.002.110.00 | Velké Opatovice | 17923 | 582646 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 579.5 |  | 0621.002.110.05 | Velká Roudka |  | 582646 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 4168 | 4205 | 4205 |
| Místní část obce | 135 | 136 | 136 |

## Základní údaje o obci

Velká Roudka je městskou částí Velkých Opatovic. Nachází se asi 11,5 km od Boskovic a asi 2 km jihozápadně od Velkých Opatovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  436 – 440    m n.m.

# Podklady

- Územní plán Velká Roudka – návrh, vypracovala Ing.arch. Košťálová v 12/1999

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 145 | 145 | 145 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 4.7 | 4.7 | 5.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 4.7 | 4.7 | 5.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 4.5 | 4.5 | 4.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 85 | 85 | 94 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 89 | 89 | 98 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 89 | 89 | 98 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 13 | 13 | 14.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 19.4 | 19.4 | 21.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Změna k 12/2016 - zrušeno

Městská část Velká Roudka má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce (městské části) a provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice. Městská část Velká Roudka je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Velká Roudka, jehož zdrojem JÚ Velká Roudka – kopaná studna s vydatností 2,0 l/s. Voda z JÚ je čerpána do VDJ 100 m3 Velká Roudka a odtud jde voda do rozvodné sítě ke spotřebiteli.

Vodovod je z roku 1977.

Změna  k 12/2016

Městská část Velká Roudka má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce (městské části) a provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice. Vodovod je z roku 1977.

Městská část Velká Roudka bude zásobována z vodovodní sítě samostatného vodovodu Velké Opatovice.

Zdrojem je JÚ Velké Opatovice, s 5 vrty + kopanou studnou s vydatností 20,0 l/s. Voda z JÚ je čerpána jednak do VDJ 2x130 m3/442,65 Velké Opatovice a do VDJ 330 m3/442,65 Nový. Zároveň je voda čerpána do VDJ 150 m3/450,00 Šraňky.

Vlastní zásobování městské části Velká Roudka bude z VDJ 2x130 m3/442,65 Velké Opatovice pomocí přívodního řadu HDPE 100 RC DE90x8,2, délky 1 633 m a propojovacího řadu HDPE 100 RC DE90x8,2, délky 109 m.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Velká Roudka – kopaná studna s vydatností 2,0 l/s.

Změna  k 12/2016

Zdrojem je JÚ Velké Opatovice, s 5 vrty + kopanou studnou s vydatností 20,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca

4 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodné sítě  LT100 dl. 740m, r. 2012

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Změna k 12/2016

- přívodný řad HDPE 100 RC, DE90, dl.1633 m

- propojovací řad HDPE 100 RC, DE90, dl.109 m

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 90 | 90 | 90 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 10.58 | 10.58 | 10.51 |
| BSK5 | kg/den | 5.41 | 5.41 | 5.38 |
| NL | kg/den | 4.95 | 4.95 | 4.93 |
| CHSK | kg/den | 10.81 | 10.81 | 10.75 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

V bývalých lázních probíhají práce na využití lázeňského vodního zdroje pro účely výroby balené vody.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována splašková kanalizace.

Vzhledem k tomu, že katastr místní části Velká Roudka se nachází na území ochranného pásma vodního zdroje Velké Opatovice, je třeba řešit čištění odpadních vod napojením odpadních vod z Velké Roudky tlakovou kanalizací do veřejné kanalizace Velkých Opatovic. Odpadní vody by tak byly čištěny na ČOV Velké Opatovice.

Alternativou je i do budoucna řešení likvidace odpadních vod z obce odvozem z jímek. Měrné náklady (investiční náklady na 1 obyvatele) jsou totiž vzhledem k malému počtu obyvatel obce a délce výtlaku vyšší.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Změna k 03/2016 - zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.572 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 14.953 |
| Celkem (mil.Kč) | 16.525 |

Změna k 12/2016-doplněno

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu MZe ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.398 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 14.953 |
| Celkem (mil.Kč) | 18.351 |