# Název obce 						      Změna 1 (k 06/2017)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 |  | 0624.011.273.01 | Dolní Dunajovice | 02896 | 584428 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 273 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 011 |  | Mikulov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1694 | 1709 | 1709 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Dolní Dunajovice se nachází asi 6,5 km severozápadně od města Mikulov.

Rozsah zástavby je v rozmezí 179 – 192 m n.m.

Obec Dolní Dunajovice částečně zasahuje ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů II. stupně zřídelní oblasti Pasohlávky dle zák. č. 164/2001 Sb.

Stávající nebo připravované investice vodovodů a kanalizací částečně zasahují do OP PLZ II. stupně a proto  je nutno si pro plánování a výstavbu vyžádat souhlas Ministerstva zdravotnictví, dle §37 zákona 164/2001 Sb.

Jednotlivé zdroje:

Mušov - 3G - vrt osvědčený za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb. , p.p.č. 3164/73  k.ú. Mušov

Pasohlávky  - 2G - vrt jehož osvědčení za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb., se připravuje

p.p.č. 4992/4 k.ú. Pasohlávky

# Podklady

-	Územní plán obce Dolní Dunajovice - zpracovatel US Brno, 1996

-	PRVKUC okres Břeclav - PROVO spol. s r.o., 1998

-	Údaje od Obecního úřadu

-	Skupinový vodovod Dolní Dunajovice, alternativní zásobení pitnou vodou -

- zpracovatel PROVO spol. s r.o., 01/2003

-	Údaje od VaK Břeclav a.s.

Změna k 06/2017

- Informace od obce Bavory a od firmy Modrý projekt s.r.o. Břeclav, projektující kanalizaci v obci Bavory, o změně koncepce odkanalizování na základě vypracovaného ekonomického propočtu variant odkanalizování, požadavek zpracování změnové dokumentace PRVK JMK - výstavby splaškové kanalizace v obci Bavory s přečerpáváním odpadních vod na ČOV Dolní Dunajovice.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1692 | 1700 | 1700 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 105.5 | 93.5 | 102.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 88 | 76.6 | 84.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 67.9 | 57.9 | 63.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 110 | 93 | 103 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 142 | 123 | 136 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 171 | 151 | 166 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 289.1 | 256.1 | 281.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 390.2 | 345.8 | 380.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Dolní Dunajovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s. a provozován střediskem Mikulov společnosti VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována z JÚ Brod nad Dyjí, který je zdrojem pro celý SV Dolní Dunajovice, jehož je obec Dolní Dunajovice součástí.

Veřejný vodovod byl v obci vybudován v r. 1970. Z JÚ je voda pomocí čerpací stanice dopravována výtlačným řadem DN 200 jednak do vodojemu Brod nad Dyjí 2 x 100 m3 (231,9/228,9) a jednak  do řídícího vodojemu Dolní Dunajovice 2 x 250 m3 (271,4/268,4). Odtud budou zásobena všechna spotřebiště SV Dolní Dunajovice. Přívodné řady půjdou třemi směry, a to směr Brod nad Dyjí rekonstruovaným řadem DN 80 do stávajícího VDJ Brod n. D. 2 x 100 m3 (231,90/228,90). Druhý směr je do VDJ Březí a třetí směr z VDJ Dolní Dunajovice 2 x 250 m3 (271,4/268,4) je přívodný řad DN 200 do Dolních Dunajovic, z kterého odbočuje přívodný řad pro obce Dolní a Horní Věstonice. Přes rozvodnou siť v Dolních Dunajovicích pokračuje voda potřebná pro obce Perná, Bavory a Klentnice.

Rozvodná vodovodní síť je vybudována v profilech DN 80 – 150.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se bude provádět rekonstrukce řadů u nichž vznikne porucha.

V plánovaném období je navržena rekonstrukce přívodného řadu z VDJ Dolní Dunajovice 2 x 250 m3 do obce z litinových trub DN 200 v délce 1.700,0 m.

Ve výhledu je uvažováno s napojením SV Dolní Dunajovice na SV Mikulov a tím přivedení kvalitní pitné vody z ÚV Lednice do oblasti, kde všechny využívané zdroje vody jsou závadné. Tyto budou po napojení na SV Mikulov zrušeny.

Pro navržené propojení skupinového vodovodu Dolní Dunajovice na skupinový vodovod Mikulov je třeba vybudovat ČS pro Březí, v areálu Mušlova, pro čerpání vody navrženým výtlačným řadem z tvárné litina DN 250 mm - PN 16 – délky 10 850,0 m do  VDJ Březí 250 m3. Dále je třeba vybudovat ČS a akumulaci 400 m3 u VDJ Březí, která bude čerpat vodu do stávajícího VDJ Dolní Dunajovice 2 x 250 m3 (271,4/268,4). Odtud budou zásobena všechna spotřebiště SV Dolní Dunajovice.

Z navržených objektů je v obci Dolní Dunajovice uvažováno s rekonstrukcí přívodného řadu DN 200 na výtlačný řad DN 150 délky 3.850,0 m z VDJ Březí do VDJ Dolní Dunajovice 2 x 250 m3 (271,4/268,4).

## Aktualizace k roku 2016

Po vybudování výtlačného řadu z areálu ČS Mušlov ze SV Mikulov do VDJ Březí 1x250 m3  ze SV Dolní Dunajovice došlo k propojení obou skupinových vodovodů. Tímto řešením je zajištěno dotování pitnou vodou ze SV Mikulov, jestliže by zvýšenou potřebu nebyly schopny pokrýt jímací území Brod nad Dyjí a Klentnice.

Současně je umožněno dotovat i SV Novosedly, z VDJ Březí.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu jsou tato jímací území:

  - JÚ Brod n. Dyjí – o vydatnosti cca 30,0 l/s,  tvoří soustava vrtaných studní, ze kterých je voda čerpána výtlačnými řady do rozdělovací šachty v areálu čerpací stanice. Z ní odtéká do sběrné studny resp. propojovacími potrubími do 3 stávajících vsakovacích vrtů. Ze sběrné studny je voda čerpá do vodojemů. Jímaná voda neodpovídá požadavkům vyhlášky 376/2000.

  - JÚ Klentnice je místní zdroj, který tvoří pramenní jímka. Z pramenní jímky je voda gravitačně přiváděna do akumulace 50 m3 s čerpací stanicí a odtud dále dopravována do vodovodního systému obce Klentnice.

Oba výše uvedené zdroje vody mají řádně vyhlášená pásma hygienické ochrany.

Po vybudování propojení se SV Mikulov bude jímací území Brod n. Dyjí zrušen a nadále se bude využívat pouze voda z JÚ Klentice.

Zdrojem  vody pro  skupinový vodovod Mikulov je jímací území Lednice. V současné  době  činí  dle  údajů  provozovatele celková vydatnost JÚ Lednice 130 l/s surové vody. Surová podzemní  voda z jímacího  území je upravována na úpravně vody Lednice o kapacitě 100 l/s.

## Aktualizace k roku 2016

Zdroje v jímacím území Brod nad Dyjí, o vydatnosti cca 30 l/s a zdroje v jímacím území Klentice jsou ponechány v provozu.

Zdrojem  vody pro  skupinový vodovod Mikulov je jímací území Lednice. V současné  době  činí  dle  údajů  provozovatele celková vydatnost JÚ Lednice 130 l/s surové vody. Surová podzemní  voda z jímacího  území je upravována na úpravně vody Lednice o kapacitě 100 l/s.

Pro stávající zdroje – JÚ Mikulov-Lednice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 17 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny tyto objekty:

1. Přívodný řad DN 200 na výtlačný řad DN 150 délky 3.850,0 m z VDJ Březí do VDJ Dolní Dunajovice 2 x 250 m3 v roce 2006-2007.

2. Přívodný řad z litinových trub DN 200 délky 1.700,0 m z VDJ Dolní Dunajovice 2 x 250 m3 do obce v roce 2009-2010.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

Změna k 06/2017

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 1366 | 1366 | 1694 | 1694 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 1366 | 1366 | 1694 | 1694 |
| Počet EO | obyv. | 1538 | 1536 | 1694 | 1694 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 205.02 | 204.70 | 237.16 | 237.16 |
| BSK5 | kg/den | 92.25 | 92.13 | 101.64 | 101.64 |
| NL | kg/den | 84.56 | 84.45 | 93.17 | 93.17 |
| CHSK | kg/den | 184.50 | 184.26 | 203.28 | 203.28 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Změna k 06/2017

V obci je z velké části vybudovaná jednotná kanalizace z trub DN 300 - 700 mm v dl. 6.990 m, kterou jsou odpadní vody odváděny na mechanicko-biologickou ČOV pro 2400 EO, recipientem je Dunajovický potok. Vzhledem ke konfiguraci terénu je v obci vybudována čerpací stanice s výtlakem DN 80 v délce 80 m.

Průběžně byla prováděna dostavba a rekonstrukce kanalizace a v letech 2001-03 prošla ČOV rekonstrukcí.

Provozovatel kanalizace:	obec

Provozovatel ČOV :		firma Veselý

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 06/2017

Navrhuje se dobudování kanalizace DN 300 mm v délce 220 m a rekonstrukce kanalizace z trub DN 300-800 mm v délce 3650 m.

Výhledově je uvažováno s napojení splaškových odpadních vod ze sousední obce Bavory do stokové sítě Dolních Dunajovic a s následnou likvidací těchto vod na ČOV Dolní Dunajovice. ČOV je dostatečně kapacitní.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace:		2012 - 2013

- Rekonstrukce kanalizace	2006 - 2010

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 11.620 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 20.340 |
| Celkem | 31.960 |