# Název obce 							Změna 2 (k 11/2017)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 536 |  | 0627.013.329.01 | Troskotovice | 16855 | 594962 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 329 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 013 |  | Pohořelice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 568 | 573 | 573 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Troskotovice  se nachází asi 4 km jihozápadně od obce Vlasatice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 190 - 205 m n.m.

Obec Troskotovice se nachází na území ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů  II. stupně zřídelní oblasti Pasohlávky dle zák. č. 164/2001 Sb.

Stávající nebo připravované investice vodovodů a kanalizací se nachází ve OP PLZ II. stupně a proto  je nutno si pro plánování a výstavbu vyžádat souhlas Ministerstva zdravotnictví, dle §37 zákona 164/2001 Sb.

Jednotlivé zdroje:

Mušov - 3G - vrt osvědčený za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb. , p.p.č. 3164/73  k.ú. Mušov

Pasohlávky  - 2G - vrt jehož osvědčení za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb., se připravuje

p.p.č. 4992/4 k.ú. Pasohlávky

# Podklady

-	Územní plán obce Troskotovice - zpracovatel Atelier územního plánování  a architektury Brno, Ing. arch. Vaculíková, 1999

-	Údaje od Obecního úřadu

Změna k 11/2017

- Informace firmy AQUA PROCON s.r.o. o změně koncepce odkanalizování a likvidace odpadních vod pro obce Litobratřice (ÚC Znojmo) a Troskotovice a Vlasatice (ÚC Břeclav)

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 573 | 668 | 668 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 42.4 | 35.5 | 39 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 29.7 | 33.2 | 36.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 23 | 20.9 | 23 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 110 | 86 | 94 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 142 | 136 | 150 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 203 | 145 | 160 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 116.2 | 97.2 | 106.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 156.8 | 131.2 | 144.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Troskotovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován společností VAS,a.s Znojmo.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Damnice, jehož je obec Troskotovice součástí, a to přívodným řadem DN 125 z VDJ Dolenice 650 m3.

Z důvodu vyhovujících tlakových poměrů v obci je před obcí šachta s redukčním ventilem. Rozvodná vodovodní síť byla budována postupně a je z trub DN 50-125.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna 1  k 06/2016 - zrušeno

Vodovodní síť je kompletní, ale vzhledem ke stáří a nevyhovující dimenzi některých úseků vodovodní sítě se navrhuje rekonstrukce z trub DN 100 v dl. 1.200,0 m.

Změna 1  k 06/2016

Ve výhledu se předpokládá napojení skupinového vodovodu Damnice na vodovod Oleksovice - výtlakem z ÚV Oleksovice ke zdroji Kašenec. Ve zdroji Kašenec u vrtu HV 211, který je navržen k rekonstrukci, dojde k mísení vody z obou zdrojů. Mísení je navrženo s ohledem na zvýšenou koncentraci uranu ve vrtu HV211. Dále je navrženo k vyvrtání nového vrtu HV 211a.

Je navržena rekonstrukce přívod. řadu na potrubí z tvarné litiny DN 150 v dl. 2950 m. Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna 1  k 06/2016 - zrušeno

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000.

Zdrojem vody skupinového vodovodu Damnice je jímací území Damnice o  vydatnosti 13 l/s  s ÚV, odkud je voda čerpána do VDJ Dolenice a voda z vrtu  HV 211 v k.ú. Kašenec o  vydatnosti 20 l/s. Tato podzemní voda je také čerpána  do VDJ Dolenice.

Změna 1  k 06/2016

Zdrojem pitné vody je vrt HV 211, s povoleným odběrem Q = 12,5 l/s, který je navržen k rekonstrukci. Vrt vykazuje zvýšené koncentrace uranu, které se předpokládají i po rekonstrukci objektu. Ve zdroji Kašenec dojde k vyvrtání dalšího nového vrtu HV211a. Předpokládá se celkový odběr ze zdroje o velikosti 8 l/s, tedy po 4 l/s z každého vrtu. SV Damnice bude nově napojen na směsnou vodu z vrtu HV 211, HV211a a z ÚV Oleksovice (zdroj i ÚV navrženy na rekonstrukci a intenzifikaci). Předpokládá se snížené využívání vrtu HV 211.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 14 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Změna 1  k 06/2016 - zrušeno

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 1.200,0 m po r.2015.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Změna 1  k 06/2016

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- rozvodné sítě LT 100 dl. 1200 m, po r. 2015

- přívodný řad LT 150 dl. 2650 m, r. 2017-2018.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

Změna k 11/2017

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 568 | 0 | 665 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 568 | 0 | 665 |
| Počet EO | obyv. | 289 | 288 | 571 | 288 | 850 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 45.94 | 45.86 | 80.02 | 45.86 | 80.02 |
| BSK5 | kg/den | 17.32 | 17.29 | 34.28 | 17.29 | 34.28 |
| NL | kg/den | 15.87 | 15.84 | 31.42 | 15.84 | 31.42 |
| CHSK | kg/den | 34.63 | 34.57 | 68.56 | 34.57 | 68.56 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec má asi ze 70-ti % vybudovanou dešťovou kanalizaci, kterou jsou odváděny jednak dešťové vody, a částečně i splaškové odpadní vody z obce předčištěné v domovních septicích příp. i bez jakéhokoliv předčištění.

Provozovatel kanalizace: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 11/2017

V obci bude vybudována splašková kanalizace z trub DN 300 mm v délce 5,35 km, která bude svedena do čerpací jímky, a spolu se splaškovými vodami přivedenými do ČS výtlakem z obce Litobratřice bude následně odvedena výtlačným potrubím DN 150 délky 3,85 km na ČOV Vlasatice.

Na východním okraji obce bude vybudována čerpací stanice s výtlačným potrubím DN 80 délky 0,31 km pro odkanalizování spádově odkloněné části zástavby.

Alternativou je ČOV Troskotovice s čištěním odpadních vod z obcí Troskotovice, Litobratřice a Vlasatice.

Další alternativa: ČOV Miroslav – společná ČOV s dalšími obcemi Damnice, Dolenice, Jiřice, Miroslav, Trnové Pole (okr. Znojmo) - event. i Troskotovice (okres Břeclav).

Na kanalizační síti budou vybudovány 2 nové čerpací stanice. Odpadní vody z obce budou odváděny na vlastní ČOV Troskotovice, situovanou na východním okraji, v k.ú. obce. Vyčištěné vody budou vypouštěny do potoka Miroslávka.

Obce Litobratřice a Vlasatice budou mít rovněž každá svou vlastní ČOV.

## Časový harmonogram

Změna k 11/2017

- Výstavba kanalizace:		2013 - 2014

- Výstavba kanalizace: 		2019 - 2021

- Výstavba ČOV:		2019 - 2021

Navržené technické řešení se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

| Vodovody | 10.214 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 37.600 |
| Celkem | 47.814 |

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

| Vodovody (mil.Kč) | 10.214 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 32.478 |
| Celkem (mil.Kč) | 42.692 |