## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 120-sam.vod. Lažánky
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.002.06 - Lažánky
(provozní skupina)
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 451 | 448 | 448 | 448 | 448 | 447 | 447 | 424 | 424
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 451 | 448 | 448 | 448 | 448 | 447 | 447 | 424 | 424
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
počet zásob. osob s ČOP | os. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
dtto | % | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667
počet všech zásob.obyvatel | os. | 452 | 449 | 449 | 449 | 449 | 448 | 448 | 425 | 425
dtto | % | 88.454 | 88.3858 | 88.3858 | 88.3858 | 88.3858 | 88.3629 | 88.3629 | 87.8099 | 87.8099
délka vodovodních řadů | km | 5.312 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 8.964
- z toho přivodné řady | km | 2.752 | 2.952 | 2.952 | 2.952 | 2.952 | 2.952 | 2.952 | 2.952 | 2.952
roční přírůstek | % |  | 6.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06
roční přírůstek | % |  | 19.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 19.2308 | 19.2308 | 19.2308 | 19.2308 | 19.2308 | 19.2308 | 19.2308 | 11.8251
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.019968 | 0.019569 | 0.019645 | 0.019721 | 0.019797 | 0.019848 | 0.019924 | 0.020664 | 0.022731
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0139 | 0.014592 | 0.014668 | 0.014744 | 0.01482 | 0.014871 | 0.014946 | 0.0142 | 0.01562
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0104 | 0.011092 | 0.011168 | 0.011244 | 0.01132 | 0.011371 | 0.011446 | 0.0124 | 0.01364
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0018 | 0.00198
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.006068 | 0.0049772 | 0.0049772 | 0.0049772 | 0.0049772 | 0.0049772 | 0.0049772 | 0.0064642 | 0.0071107
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 82.0603 | 80.42 | 80.7326 | 81.0452 | 81.3578 | 81.5661 | 81.878 | 84.9215 | 93.4137
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 63.0379 | 67.6793 | 68.1435 | 68.6076 | 69.0717 | 69.5359 | 70 | 79.9355 | 87.9291
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 84.2526 | 89.0358 | 89.4999 | 89.964 | 90.4282 | 90.94 | 91.4041 | 91.5391 | 100.693
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 121.0329 | 119.4061 | 119.8702 | 120.3344 | 120.7985 | 121.3781 | 121.8422 | 133.2103 | 146.5313
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.1423 | 0.90298 | 0.90298 | 0.90298 | 0.90298 | 0.90298 | 0.90298 | 1.1728 | 0.79325
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72
Qp | m3/d | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 116.6597 | 118.3 | 117.9874 | 117.6748 | 117.3622 | 117.1539 | 116.842 | 113.7985 | 105.3063
Qp | m3/d | 144.0132 | 145.1067 | 144.8983 | 144.6899 | 144.4815 | 144.3426 | 144.1347 | 142.1056 | 136.4442
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 116.6597 | 118.3 | 117.9874 | 117.6748 | 117.3622 | 117.1539 | 116.842 | 113.7985 | 105.3063
Qp | m3/d | 144.0132 | 145.1067 | 144.8983 | 144.6899 | 144.4815 | 144.3426 | 144.1347 | 142.1056 | 136.4442
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.621
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.621
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 120-sam.vod. Lažánky
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0621.001.002.06 - Lažánky
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 451 | 448 | 448 | 448 | 448 | 447 | 447 | 424 | 424 | 424
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 451 | 448 | 448 | 448 | 448 | 447 | 447 | 424 | 424 | 424
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 452 | 449 | 449 | 449 | 449 | 448 | 448 | 425 | 425
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 54.7068 | 53.6133 | 53.8217 | 54.0301 | 54.2385 | 54.3774 | 54.5853 | 56.6144 | 62.2758
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 82.0603 | 80.42 | 80.7326 | 81.0452 | 81.3578 | 81.5661 | 81.878 | 84.9215 | 93.4137
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.019968 | 0.019569 | 0.019645 | 0.019721 | 0.019797 | 0.019848 | 0.019924 | 0.020664 | 0.022731 | 0.020664
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0139 | 0.014592 | 0.014668 | 0.014744 | 0.01482 | 0.014871 | 0.014946 | 0.0142 | 0.01562 | 0.0142
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0104 | 0.011092 | 0.011168 | 0.011244 | 0.01132 | 0.011371 | 0.011446 | 0.0124 | 0.01364 | 0.0124
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0018 | 0.00198 | 0.0018
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.006068 | 0.0049772 | 0.0049772 | 0.0049772 | 0.0049772 | 0.0049772 | 0.0049772 | 0.0049772 | 0.005475 | 0.0049772
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001487 | 0.0016357 | 0.001487
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 63.0379 | 67.6793 | 68.1435 | 68.6076 | 69.0717 | 69.5359 | 70 | 79.9355 | 87.9291
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 84.2526 | 89.0358 | 89.4999 | 89.964 | 90.4282 | 90.94 | 91.4041 | 91.5391 | 100.693
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 121.0329 | 119.4061 | 119.8702 | 120.3344 | 120.7985 | 121.3781 | 121.8422 | 133.2103 | 146.5313
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.0519 | 1.6245 | 1.6245 | 1.6245 | 1.6245 | 1.6245 | 1.6245 | 1.6245 | 1.0205
celk.délka potrubí | Lc | km | 5.312 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 8.964
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.9572 | 3.0639 | 3.0639 | 3.0639 | 3.0639 | 3.0639 | 3.0639 | 3.0639 | 5.365
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0.61347 | 0.61347 | 0.61347 | 0.61347 | 0.61347 | 0.61347 | 0.61347 | 0.61347
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 120-sam.vod. Lažánky
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0621.001.002.06 - Lažánky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S | 0 | Lažánky - vrt - nekvalitní-mimo provoz, jako pozorovací
Z.S | 0 | Lažánky - vrt HV101 |  |  |  | 2.3 |  | 2003
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S | 0 | Lažánky |  |  | 2 |  |  | 1980
C.S | 0 | Lažánky - přečerpávací stanice |  |  | 1.6 |  |  | 1980
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0 | Lažánky I |  | 406 |  | 100 |  | 1980
V.S. | 0 | Lažánky II |  | 463.9 |  | 150 |  | 1980
V.N | 0 | Harbechy |  | 473.9 |  | 200 | [5 empty] | 2.9 | 2019-2021
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.S | 0 | přívodný řad Lažánky |  | LT | 80 | 2.752 |  | 1980
R.R | 0 | přívodný řad Lažánky |  | LT | 80 | 0.531 |  | 1980 |  | 1.038 | 2007
R.N | 0 | výtlačný řad zdroj-akum. |  | LT | 80 | 0.2 | [5 empty] | 0.392 | 2007
R.N. | 0 | přívodný řad Lažánky |  | PE | 100 | 2.659 | [5 empty] | 5.5 | 2019-2021
R.N | 0 | zásobovací řad Lažánky |  | PE, TLT | 100 | 0.793 | [5 empty] | 1.8 | 2019-2021
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 0.361 |  | 1980
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | < 80 | 0.168 |  | 1980
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 1.461 |  | 1980
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 0.57 |  | 1980
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 0.361 |  |  |  | 0.7756 | 2007
S.R | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | < 80 | 0.168 |  |  |  | 0.2156 | 2007
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 158 | 1.897
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 2.0292 |  | 10.592
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní