# Název obce                                                              Změna  k 08/2017

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 |  | 0621.001.013.01 | Jedovnice | 05815 | 581682 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 2479 | 2501 | 2501 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Jedovnice se nachází  asi 8 km východně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  465 – 512 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád Jedovnice – vodovod, VAS a.s. – divize Boskovice

- Rozšíření vodovodu Jedovnice – Větřák, VAS a.s.

- Regionální plán implementace – část Zásobování pitnou vodou

- Územní plán SÚ obce Jedovnice, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v 05/2002

- Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od provozovatele VAS a.s.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 2479 | 2745 | 2745 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 176.4 | 134 | 147.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 151.1 | 109.5 | 120.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 117.6 | 83.8 | 92.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 130 | 84 | 92 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 167 | 109 | 120 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 195 | 134 | 147 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 483.4 | 367.1 | 403.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 628.5 | 477.3 | 525 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Jedovnice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Jedovnice, se svými zdroji podzemní vody – vrtů HV 103, 104 a vrtaných studní  JV 14, JV 6, JV 7, odkud je voda čerpána samostatným výtlakem do akumulace 400 m3 ÚV, přičemž z vrtu JV 7 je voda čerpána samostatně na ÚV s kapacitou  Q = 8,0 l/s na pískové filtry s akumulací  30 m3 a následně přepouštěna do akumulace ÚV. Odtud je voda čerpána do vodojemu Větřák 2 x 250 m3  s max. hladinou 512,40 m n.m., odkud je zásobované dolní tlakové pásmo.

Rozvodná síť Jedovnice je systémem zásobení rozdělena na tři tlaková pásma :

- I. TP (dolní) :  je zásobené gravitačně z vodojemu Větřák

- II. TP	  : z I. TP je voda přečerpávána do vodojemu Jedovnice 250 m3  s max. hladinou 535,85 m n.m., odkud je toto pásmo gravitačně zásobené.

- III. TP          :  u vodojemu Větřák je AT stanice, odkud byla zásobena zástavba v blízkosti vodojemu a lokalita „Nad rybníkem“. Při rozšiřování tohoto pásma v r. 2000 byl vybudovaný propojovací řad DN 100 v délce 30 m napojený v armaturní šachtě vodojemu Větřák přes redukční ventil na výtlačný řad do vodojemu Kotvrdovice. Tímto řešením je možné vyřazení AT stanice z provozu. Provedením úpravy ukončení výtlačného řadu Jedovnice – Kotvrdovice ve vodojemu Kotvrdovice je možné využít výtlačného řadu zpětně jako zásobovacího pro III. TP Jedovnice.

Rozvodná síť je převážně z r. 1965 – 1967.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 08/2017 - zrušeno

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace rekonstrukce stávajících technologických zařízení na ÚV – sedimentace, filtrace, s cílem provedení potřebného opatření na ÚV, aby produkovaná voda splňovala ukazatele a limity dle vyhlášky 376/2000 Sb., poněvadž zdroj Jedovnice, svedený do ÚV Jedovnice  - vrt JV 7 s Q = 4,96 l/s – nesplňuje dle vyhlášky 376/2000 Sb. limity ukazatelů hodnot Fe = 0,45 mg/l, Mn = 0,39 mg/l.

Dále je třeba provést celkové rekonstrukce vodojemů a přivaděčů, které jsou z oceli a vykazují značné poruchy a rekonstrukce větší části rozvodné sítě.

Dále je navrženo rozšíření vodovodního řadu v rekreační oblasti a pro autokempink a chatovou oblast.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Změna k 08/2017

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace rekonstrukce stávajících technologických zařízení na ÚV – sedimentace, filtrace, s cílem provedení potřebného opatření na ÚV, aby produkovaná voda splňovala ukazatele a limity dle vyhlášky 376/2000 Sb., poněvadž zdroj Jedovnice, svedený do ÚV Jedovnice  - vrt JV 7 s Q = 4,96 l/s – nesplňuje dle vyhlášky 376/2000 Sb. limity ukazatelů hodnot Fe = 0,45 mg/l, Mn = 0,39 mg/l.  ÚV Jedovnice po rekonstrukci bude mít výkon  až 25 l/s.

Dále je třeba provést celkové rekonstrukce vodojemů a přivaděčů, které jsou z oceli a vykazují značné poruchy a rekonstrukce větší části rozvodné sítě.

Dále je navrženo rozšíření vodovodního řadu v rekreační oblasti a pro autokempink a chatovou oblast.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

V rámci zvýšení zajištěnosti dodávky vody ve SV Jedovnice  bude provedena stavební úprava stávajícího VDJ Větřák, 2x250 m3, 512,48 m.n.m. a k němu bude přistavena jedna nádrž vodojemu o objemu 1x500 m3, 512,48 m.n.m.

Z důvodu zvýšení zabezpečenosti SV Jedovnice se předpokládá dotace ze SV Blansko. Pro zajištění  dotace SV Jedovnice ze SV Blansko bude nutno postavit nový přívodný řad profilu DE 225 Klepačov, který bude na svém začátku napojen na rozvodnou vodovodní síť ve městě Blansko, čerpací stanici Punkva  a výtlačný řad DN150, který  bude ukončen ve stávajícím VDJ Klepačov – V obci.  Pomocí ČS se bude voda z tohoto VDJ čerpat do nového VDJ Klepačov – Hobas. Z nově postaveného VDJ Klepačov – Hobas se bude voda čerpat  ČS, umístěnou v armaturní komoře tohoto VDJ, přes výtlačný řad Rudice do nově navrhovaného VDJ Rudice – V hájcích, 2x150 m3, 530,69 m.n.m. Z tohoto VDJ bude voda natékat do systému SV Jedovnice.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 08/2017 - zrušeno

Zdrojem skupinového vodovodu Jedovnice, ze kterého je obec Jedovnice zásobena pitnou vodou, jsou zdroje podzemní vody – vrty HV 103, 104 a vrtané studny JV 6 a JV 7 s celkovou vydatností  Q = 17,50 l/s, přičemž voda z vrtu JV 7 nesplňuje limity ukazatelů hodnot Fe a Mn a je upravována na ÚV Jedovnice s Q = 8,0 l/s.

Změna k 08/2017

Zdrojem skupinového vodovodu Jedovnice, ze kterého je obec Jedovnice zásobena pitnou vodou, jsou zdroje podzemní vody – vrty HV 103, 104 a vrtané studny JV 6 a JV 7 s celkovou vydatností  Q = 17,50 l/s, přičemž voda z vrtu JV 7 nesplňuje limity ukazatelů hodnot Fe a Mn a je upravována na ÚV Jedovnice s Q = 8,0 l/s.

Ve stávajícím území, v blízkosti vrtu JV14 s ČS, je navrženo provedení nového vrtu HV -1-17, o předpokládané vydatnosti Q=8 l/s, včetně výtlačného řadu HDPE DE90, dl. 100 m.

V případě nedostatku pitné vody ze zdrojů SV Jedovnice bude možná dotace ze SV Blansko.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Jedovnice – vrt HV103, nacházející se ve vzdálenosti cca 6 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Změna k 08/2017 - zrušeno

- Do plánu rekonstrukcí je zahrnuta rekonstrukce:

- technologie ÚV Jedovnice, r. 2007-2012  ( dle RPI)

- vodojemů Jedovnice, akumulace u ÚV, Větřák, r. 2008-2014

- přívodních řadů  LT 80,200 dl. 5413m, r. 2004-2010

- přívodních řadů  LT 80-150 dl. 8538m, r. 2004-2010

- rozvodné sítě  PE 80-100 dl. 6469 m, r. 2004-2010

- Do plánu investic nových staveb je zařazena výstavba:

- vodovodní řad PE 110 dl. 1500 m, v r. 2004

- rozvodná síť PE 90 dl. 1800 m, v r. 2004-2006

- rozvodná síť pro chaty PE 90 dl. 1700 m, v r. 2004-2006

- Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Změna k 08/2017

- Do plánu rekonstrukcí je zahrnuta rekonstrukce:

- technologie ÚV Jedovnice,

- vodojemů Jedovnice, akumulace u ÚV, Větřák,

- přívodních řadů  LT 80,200 dl. 5413m, r. 2004-2010

- přívodních řadů  LT 80-150 dl. 8538m, r. 2004-2010

- rozvodné sítě  PE 80-100 dl. 6469 m, r. 2004-2010

- Do plánu investic nových staveb je zařazena výstavba:

- vodovodní řad PE 110 dl. 1500 m, v r. 2004

- rozvodná síť PE 90 dl. 1800 m, v r. 2004-2006

- rozvodná síť pro chaty PE 90 dl. 1700 m, v r. 2004-2006

- výtlačný řad z vrtu HV -1-17, HDPE DE90 dl.100 m

- výtlačný řad kalu z ÚV Jedovnice, HDPE  DE75 dl. 660m

- nový vrt HV-1-17

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 1955 | 1955 | 2479 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 1955 | 1955 | 2479 |
| Počet EO | obyv. | 4761 | 4758 | 5812 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 541.83 | 541.35 | 896.64 |
| BSK5 | kg/den | 285.68 | 285.50 | 348.74 |
| NL | kg/den | 261.87 | 261.71 | 319.68 |
| CHSK | kg/den | 571.36 | 571.00 | 697.48 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť, která je zakončena ČOV. Kanalizace pokrývá, až na malé výjimky, celé území obce. Rekreační zázemí v oblasti Jedovnic jsou vybavena žumpami, splaškové vody se pravidelně vyváží.

Čištění odpadních vod je řešeno v mechanicko-biologické ČOV (dlouhodobá aktivace se simultánní nitrifikací, denitrifikací a aerobní stabilizací kalu) s kalovým hospodářstvím (výhledově je uvažováno s mobilním kalolisem).

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Záměr řeší dobudování kanalizace obce Jedovnice tak, aby mohla být napojena zbývající část obyvatelstva a prostor autocampu.

Uvažuje se s dobudováním systému odvodnění v obci. Jedná se o dostavbu tlakové kanalizace napojené na stávající jednotnou stokovou síť. Jedna část tlakové kanalizace v délce cca 700 m by odváděla splaškové vody z pravého břehu rybníka Olšovec. Zde by se jednalo o vybudování hlavního sběrače, na který by se postupně napojovaly jednotlivé nemovitosti. Druhá část tlakové kanalizace by zajišťovala odvedení splaškových vod z levé části Olšoveckého rybníka., kde se nachází autocamp s maximální kapacitou 1500 osob.

Dále bude provedena výstavba splaškové kanalizace v prostorech výstavby nových rodinných domů.

Nevyhovující úseky stávajících stok v obci budou rekonstruovány.

Stávající ČOV bude rekonstruována (kalové hospodářství) a intenzifikována (vzhledem k napojení dalších obcí).

Do kanalizační sítě obce Jedovnice budou napojeny odpadní vody z Vilémovic a z Krasové. Alternativou je napojení obcí Kotvrdovice a Senetářov, dále je alternativou napojení obce Rudice.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2008 - 2009

- Výstavba kanalizace: 2004 - 2005

- Rekonstrukce kanalizace: 2006 - 2007

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 72.741 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 76.721 |
| Celkem (mil.Kč) | 149.462 |