## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 103-Sk.vod. Jedovnice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0621.001.014.01 - Kotvrdovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 839 | 834 | 834 | 833 | 833 | 832 | 832 | 888 | 888 | 900
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 803 | 822 | 824 | 826 | 828 | 830 | 832 | 798 | 798 | 798
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 803 | 822 | 824 | 826 | 828 | 830 | 832 | 798 | 798
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 41.9178 | 56.3625 | 57.9168 | 59.4783 | 61.0469 | 62.6226 | 64.2055 | 55.4658 | 61.0123
koef.denní nerov. | kd |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 56.589 | 76.0894 | 78.1877 | 80.2957 | 82.4133 | 84.5405 | 86.6774 | 74.8788 | 82.3666
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0153 | 0.020572 | 0.02114 | 0.02171 | 0.022282 | 0.022857 | 0.023435 | 0.020245 | 0.02227 | 0.020245
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0111 | 0.016621 | 0.017189 | 0.017759 | 0.018331 | 0.018906 | 0.019484 | 0.0163 | 0.01793 | 0.0163
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0068 | 0.012321 | 0.012889 | 0.013459 | 0.014031 | 0.014606 | 0.015184 | 0.0133 | 0.01463 | 0.0133
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.003 | 0.0033 | 0.003
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0042 | 0.003951 | 0.003951 | 0.003951 | 0.003951 | 0.003951 | 0.003951 | 0.003134 | 0.0034474 | 0.003134
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000811 | 0.0008921 | 0.000811
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 23.2007 | 41.0669 | 42.8535 | 44.6401 | 46.4268 | 48.2134 | 50 | 45.6621 | 50.2283
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 37.8717 | 55.3988 | 57.1506 | 58.9026 | 60.6548 | 62.4071 | 64.1596 | 55.9618 | 61.558
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 52.2015 | 68.5675 | 70.2874 | 72.0076 | 73.7281 | 75.4489 | 77.1701 | 69.506 | 76.4566
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.66932 | 0.62964 | 0.62964 | 0.62964 | 0.62964 | 0.62964 | 0.62964 | 0.49944 | 0.51438
celk.délka potrubí | Lc | km | 7.876 | 7.876 | 7.876 | 7.876 | 7.876 | 7.876 | 7.876 | 7.876 | 8.516
celk.náhradní délka | Ln | km | 6.275 | 6.275 | 6.275 | 6.275 | 6.275 | 6.275 | 6.275 | 6.275 | 6.702
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496 | 0.496
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 103-Sk.vod. Jedovnice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0621.001.014.01 - Kotvrdovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S | 0 | Větřák - Kotvrdovice, přečerpávací stanice |  |  | 0 |  |  | 1993
C.N | 0 | AT stanice |  |  | 1 |  | 0.45 | 2006
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.S | 0 | přívodný řad Kotvrdovice |  | LT | 150 | 2.423
R.R | 0 | přívodný řad Kotvrdovice |  | LT | 150 | 0.496 |  |  |  | 1.93 | 2005
R.N | 0 | přívodný řad Kotvrdovice |  | HDPE | 100 | 0.64 | [5 empty] | 1.635 | 2019-2021
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 150 | 0.303 |  | 1991
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 4.803 |  | 1991
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 150 | 0.347 |  | 1991
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 219 | 2.19
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 1.93 |  | 1.635
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní