## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 125-sam.vod. Lipovec
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.020.00 - Lipovec ( vč. m. částí: 0621.001.020.01 - Lipovec, 0621.001.020.02 - Marianín )
(provozní skupina)
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1034 | 1028 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1121 | 1121
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 836 | 962 | 975 | 987 | 1000 | 1012 | 1025 | 964 | 964
dtto | % | 80.8511 | 93.5798 | 94.9367 | 96.1052 | 97.4659 | 98.6355 | 100 | 85.9946 | 85.9946
počet osob s ČOP | os. | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 836 | 962 | 975 | 987 | 1000 | 1012 | 1025 | 964 | 964
dtto | % | 73.2049 | 84.6831 | 85.9031 | 86.9604 | 88.1834 | 89.2416 | 90.4678 | 78.4378 | 78.4378
délka vodovodních řadů | km | 13.019 | 13.069 | 13.069 | 13.069 | 13.069 | 13.069 | 13.069 | 13.069 | 14.169
- z toho přivodné řady | km | 5.62 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67
roční přírůstek | % |  | 0.88183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 7.399 | 7.399 | 7.399 | 7.399 | 7.399 | 7.399 | 7.399 | 7.399 | 7.399
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 1.852 | 1.852 | 1.852 | 1.852 | 1.852 | 1.852 | 1.852 | 1.852
roční přírůstek | % |  | 14.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 14.1709 | 14.1709 | 14.1709 | 14.1709 | 14.1709 | 14.1709 | 14.1709 | 13.0708
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.028555 | 0.033286 | 0.033833 | 0.034366 | 0.034927 | 0.035474 | 0.03605 | 0.051943 | 0.057137
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0254 | 0.030384 | 0.03093 | 0.031463 | 0.032024 | 0.032572 | 0.033148 | 0.0264 | 0.02904
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0147 | 0.019684 | 0.02023 | 0.020763 | 0.021324 | 0.021872 | 0.022447 | 0.0202 | 0.02222
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0062 | 0.00682
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.003155 | 0.0029026 | 0.0029026 | 0.0029026 | 0.0029026 | 0.0029026 | 0.0029026 | 0.025543 | 0.028097
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 105.6144 | 123.1139 | 125.1354 | 127.1068 | 129.1826 | 131.2061 | 133.3361 | 192.1179 | 211.3297
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 48.1746 | 56.0582 | 56.8466 | 57.6349 | 58.4233 | 59.2116 | 60 | 57.4092 | 63.1501
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 83.2405 | 86.5312 | 86.9133 | 87.3361 | 87.7383 | 88.1791 | 88.6001 | 75.0298 | 82.5328
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 93.58 | 94.7978 | 95.0696 | 95.3933 | 95.6908 | 96.0372 | 96.3585 | 147.6241 | 162.3865
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.24234 | 0.2221 | 0.2221 | 0.2221 | 0.2221 | 0.2221 | 0.2221 | 1.9545 | 1.983
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 354.24 | 440.64 | 440.64 | 440.64 | 440.64 | 440.64 | 440.64 | 440.64 | 440.64
Qp | m3/d | 354.24 | 440.64 | 440.64 | 440.64 | 440.64 | 440.64 | 440.64 | 440.64 | 440.64
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 248.6256 | 317.5261 | 315.5046 | 313.5332 | 311.4574 | 309.4339 | 307.3039 | 248.5221 | 229.3103
Qp | m3/d | 276.0071 | 349.4445 | 347.9471 | 346.4868 | 344.9492 | 343.4503 | 341.8725 | 298.3304 | 284.0995
voda předaná Qd | m3/d | 0 | -26.1513 | -26.2089 | -26.2665 | -26.324 | -26.3816 | -26.4391 | -26.4391 | -26.4391
Qp | m3/d | 0 | -17.4342 | -17.4726 | -17.511 | -17.5493 | -17.5877 | -17.6261 | -17.6261 | -17.6261
voda převzatá Qd | m3/d | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.348
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0.4765 | 0.4765 | 0.4765 | 0.4765 | 0.4765 | 0.4765 | 0.4765 | 3.348
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 125-sam.vod. Lipovec
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0621.001.020.00 - Lipovec ( vč. m. částí: 0621.001.020.01 - Lipovec, 0621.001.020.02 - Marianín )
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 1034 | 1028 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1121 | 1121 | 1103
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 836 | 962 | 975 | 987 | 1000 | 1012 | 1025 | 964 | 964 | 964
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 836 | 962 | 975 | 987 | 1000 | 1012 | 1025 | 964 | 964
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 78.2329 | 91.1955 | 92.6929 | 94.1532 | 95.6908 | 97.1897 | 98.7675 | 142.3096 | 156.5405
koef.denní nerov. | kd |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 105.6144 | 123.1139 | 125.1354 | 127.1068 | 129.1826 | 131.2061 | 133.3361 | 192.1179 | 211.3297
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.028555 | 0.033286 | 0.033833 | 0.034366 | 0.034927 | 0.035474 | 0.03605 | 0.051943 | 0.057137 | 0.051943
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0254 | 0.030384 | 0.03093 | 0.031463 | 0.032024 | 0.032572 | 0.033148 | 0.0264 | 0.02904 | 0.0264
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0147 | 0.019684 | 0.02023 | 0.020763 | 0.021324 | 0.021872 | 0.022447 | 0.0202 | 0.02222 | 0.0202
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0062 | 0.00682 | 0.0062
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.003155 | 0.0029026 | 0.0029026 | 0.0029026 | 0.0029026 | 0.0029026 | 0.0029026 | 0.025543 | 0.028097 | 0.025543
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 48.1746 | 56.0582 | 56.8466 | 57.6349 | 58.4233 | 59.2116 | 60 | 57.4092 | 63.1501
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 83.2405 | 86.5312 | 86.9133 | 87.3361 | 87.7383 | 88.1791 | 88.6001 | 75.0298 | 82.5328
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 93.58 | 94.7978 | 95.0696 | 95.3933 | 95.6908 | 96.0372 | 96.3585 | 147.6241 | 162.3865
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.26451 | 0.24267 | 0.24267 | 0.24267 | 0.24267 | 0.24267 | 0.24267 | 2.1355 | 2.1512
celk.délka potrubí | Lc | km | 13.019 | 13.069 | 13.069 | 13.069 | 13.069 | 13.069 | 13.069 | 13.069 | 14.169
celk.náhradní délka | Ln | km | 11.9279 | 11.9612 | 11.9612 | 11.9612 | 11.9612 | 11.9612 | 11.9612 | 11.9612 | 13.061
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 1.852 | 1.852 | 1.852 | 1.852 | 1.852 | 1.852 | 1.852 | 1.852
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 1.2347 | 1.2347 | 1.2347 | 1.2347 | 1.2347 | 1.2347 | 1.2347 | 1.2347
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
0621.001.020.01 - Lipovec
0621.001.020.02 - Marianín

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 125-sam.vod. Lipovec
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
|  |  | 0621.001.020.00 - Lipovec ( vč. m. částí: 0621.001.020.01 - Lipovec, 0621.001.020.02 - Marianín ) | [10 empty] | 0621.001.020.01
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S | 0 | Lipovec - vrt. st. |  |  |  | 4.1 | [5 empty] | bude odstaveno z provozu
Z.R | 0 | vrt VH401-zprovozněn, vystrojení technol, a elektro. atd. | [7 empty] | 0.85 | 2009-2010 | bude odstaveno z provozu
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S | 0 | Lipovec |  |  | 2 |  |  | 1961 |  |  |  | bude odstaveno z provozu
C.S | 0 | Lipovec - přečerpávací stanice |  |  | 7 |  |  | 1987 |  |  |  | bude odstaveno z provozu
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0 | Lipovec |  | 589.2 | 584.2 | 250 |  | 1972
V.R | 0 | Lipovec - přerušovací |  | 504.6 | 501.3 | 100 |  | 1987 |  |  |  | 1.023 | 2019-2021
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.S | 0 | přívodný řad Lipovec + Marianín |  | LT | 200 | 4.504
R.S | 0 | přívodný řad Lipovec + Marianín |  | OC | 80 | 0.55
R.S | 0 | přívodný řad Lipovec + Marianín |  | PVC,PE | 100 | 0.566
R.R | 0 | výtlačný řad Lipovec |  | PE | 100 | 0.55 |  |  |  | 1.138 | 2007
R.N. | 0 | výtačný řad z vrtu HV401 |  | PE | 100 | 0.05
R.N | 0 | zásobovací řad |  | HDPE | 150 | 1.1 | [5 empty] | 3.348 | 20019-2021
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť Lipovec + Marianín |  | LT | 100 | 1.491
S.S | 0 | rozvodná síť Lipovec + Marianín |  | PVC,PE | 80 | 1.421
S.S | 0 | rozvodná síť Lipovec + Marianín |  | PVC,PE | 100 | 2.961
S.S | 0 | rozvodná síť Lipovec + Marianín |  | PVC,PE | 150 | 1.526
S.R | 0 | rozvodná síť Lipovec + Marianín |  | PVC,PE | 100 | 1.302 |  |  |  | 2.695 | 2007
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky Lipovec + Marianín |  |  | 283 | 2.784
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 4.683 |  | 4.371
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní
0621.001.020.01 - Lipovec
0621.001.020.02 - Marianín