# Název obce                                                              Změna  k 08/2017

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 |  | 0621.001.020.00 | Lipovec | 08469 | 581950 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1025 | 1034 | 1034 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Lipovec se nachází asi 12 km východně od města Blanska a skládá se ze dvou  místních částí, a to :

0621.001.020.01 	- Lipovec

0621.001.020.02	- Marianín

# Podklady

-	Územní plán obce Lipovec vypracoval  JT architekt Brno

- Regionální plán implementace  Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek pro tyto místní části:

0621.001.020.01 	- Lipovec

0621.001.020.02	- Marianín

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1025 | 964 | 964 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 36.1 | 51.9 | 57.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 33.1 | 26.4 | 29 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 22.4 | 20.2 | 22.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 57 | 63 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 89 | 75 | 83 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 96 | 148 | 162 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 98.8 | 142.3 | 156.5 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 133.3 | 192.1 | 211.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Marianín má společný vodovod s místní částí Lipovec. Vodovod je pro veřejnou potřebu a je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Místní část Marianín a Lipovec je zásobována vodou se společného samostatného vodovodu se zdrojem JÚ Lipovec – vrtaná studna  hl.12m s vydatností 4,1 l/s., nacházející se v lokalitě chatové oblasti nad Holštejnem a také dotována vodou z vodovodu Drahanská vrchovina. JÚ Lipovec – vrtaná studna  je co do vydatnosti zcela závislá na množství vody v potoku Bílá voda, odkud je voda infiltrovaná do zdroje.

Odtud je voda čerpána do přečerpací stanice s akumulací 100 m3/304,60, která je umístěna pod obcí Lipovec a dále čerpána přes síť až do VDJ 250 m3/588,26 Lipovec, který je umístěn vedle zem. střediska Contilia s.r.o.

Výtlačným řadem, který plní rovněž funkci zásobovacího řadu  je zásobena zhruba polovina obce.

Vzhledem k nestabilnosti zdroje bylo provedeno  v obci Rozstání-okr. Prostějov, u rod. domu č.p. 236 k propojení  přívodným řadem do vodojemu 250 m3/589,20 Lipovec se skupinovým vodovodem Drahanská vrchovina a tím bylo vyřešeno zásobování místní části Marianín, která se nachází asi 2,2km od Lipovce.

Na tento přívodní řad bude výhledově napojena obec Kulířov, která v současné době vodovod pro veřejnou potřebu nemá. Po napojení této obce  bude zvýšený odběr vody dotován ze skup. vodovodu Drahanská vrchovina.

Vodovod je z roku 1971-1981 a 1995. Výtlačný řad je značně poruchový.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 08/2017 - zrušeno

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

V Regionálním plánu implementace Jihomoravského kraje - část  Zásobování pitnou vodou, bylo řešeno  provedení opatření spočívající v rekonstrukci a  chemické regeneraci stávající vrtané studny (překročená hodnota manganu). Současné rozbory KHS  Brno neavizují zhoršenou kvalitu vody, ale problém je dle písemného vyjádření obce v kolísavé vydatnosti zdroje.

Obec není spokojená se současným stavem zásobování pitnou vodou a do budoucna do r. 2010 prosazuje řešení ve využití vrtu HV401, který provedl Gemko s.r.o Chrudim v lokalitě V Oborách. Po jeho rekonstrukci, spočívající z vystrojení a  technologického vybavení, vč. přípojky elektro. , ho napojit novým výtlačným řadem  na současný výtlačný řad, který je cca 50m od tohoto zdroje.

Jako variantu  požaduje uvést do plánu rozvoje možnost místo výše uvedeného řešení v napojení vrtuHV401 provedení nového HG průzkumu v lokalitě U Kojálu.

Dále bude v r. 2007 naplánovaná rekonstrukce výtlačného řadu vč. jeho přeložení a rozvodné sítě.

Změna k 08/2017

Z důvodu nestabilnosti vydatnosti stávajícího zdroje se navrhuje zásobování místní části Lipovce ze SV Jedovnice. Pro zajištění dodávky vody ze SV Jedovnice je nutno vybudovat zásobovací řad Lipovec HDPE 100 RC DE160, dl. 1100 m. Tento řad bude na začátku napojen na trubní vystrojení nově navrhovaného VDJ Kojál, 2x400 m3/595,00 m.n.m.

Z nově navrhovaného VDJ Kojál se předpokládá se zásobováním i obcí Holštejn a  Senetářov.

Nově navrhovaný VDJ Kojál bude sloužit i pro výhledové zásobování dalších obcí Krásensko a Kulířov.

Z důvodu zvýšení zabezpečenosti SV Jedovnice se předpokládá dotace ze SV Blansko.

Stávající místní zdroj JÚ Lipovec – vrtaná studna  hl.12m s vydatností 4,1 l/s bude odstaven z provozu. Současně bude odstaven z provozu stávající přečerpací stanice s akumulací 100 m3/304,60 a stávající VDJ Lipovec 250 m3/588,26 m.n.m.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 08/2017 - zrušeno

Zdrojem samostatného vodovodu Lipovec je JÚ Lipovec – vrtaná studna s celkovou vydatností Q = 4,1 l/s.

Změna k 08/2017

Zdroj samostatného vodovodu JÚ Lipovec – vrtaná studna s celkovou vydatností Q = 4,1 l/s bude odstavena z provozu.

Zdrojem skupinového vodovodu Jedovnice, ze kterého bue obec Lipovec zásobena pitnou vodou, jsou zdroje podzemní vody – vrty HV 103, 104 a vrtané studny JV 6 a JV 7 s celkovou vydatností  Q = 17,50 l/s, přičemž voda z vrtu JV 7 nesplňuje limity ukazatelů hodnot Fe a Mn a je upravována na ÚV Jedovnice s Q = 8,0 l/s.

Ve stávajícím území, v blízkosti vrtu JV14 s ČS, je navrženo provedení nového vrtu HV -1-17, o předpokládané vydatnosti Q=8 l/s, včetně výtlačného řadu HDPE DE90, dl. 100 m.

V případě nedostatku pitné vody ze zdrojů SV Jedovnice bude možná dotace ze SV Blansko.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje).

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Jedovnice – vrt HV103, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km od místní části Lipovec a cca 17 km od m.č.Marianín.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Změna k 08/2017 - zrušeno

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2009-2010:

- výtlačný řad DN100 dl. 50m

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

-      zprovoznění vrtu HV401, r. 2009-2010

- rozvodné sítě  PE110 dl. 1302m, r. 2007

- výtlačný řad  PE110 dl. 550m, r. 2007

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Změna k 08/2017

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2009-2010:

- výtlačný řad DN100 dl. 50m

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

-      zprovoznění vrtu HV401, r. 2009-2010

- rozvodné sítě  PE110 dl. 1302m, r. 2007

- výtlačný řad  PE110 dl. 550m, r. 2007

- zásobovací řad HDPE 100 RC DE160, dl.1 100 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

Řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v obci – viz jednotlivé místní části obce.

## Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. |  |  |  |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. |  |  |  |
| Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva | l/(os.den) |  |  |  |
| Produkce odpadních vod | m3/den |  |  |  |
| BSK5 | kg/den |  |  |  |
| NL | kg/den |  |  |  |
| CHSK | kg/den |  |  |  |

## Významní producenti odpadních vod

-

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Lipovec

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu.

Marianín

Není zde vybudována žádná kanalizace

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Lipovec

Odkanalizování obce Lipovec je navrhováno oddílnou kanalizací s mechanicko-biologickou ČOV.

Marianín

Osada Marianín bude odvodněna oddílnou kanalizací a napojena na splaškovou kanalizaci a ČOV v obci Kulířov

## Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 4.786 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) |  |
| Celkem (mil.Kč) | 4.786 |