## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 103-Sk.vod. Jedovnice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0621.001.031.01 - Senetářov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025
poč.obyvatel | N | obyv. | 494 | 491 | 491 | 491 | 491 | 490 | 490 | 549 | 549 | 536
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 449 | 476 | 479 | 482 | 485 | 487 | 490 | 491 | 491 | 491
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 449 | 476 | 479 | 482 | 485 | 487 | 490 | 491 | 491
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 18.0247 | 23.2529 | 23.8552 | 24.4638 | 25.0786 | 25.6607 | 26.2869 | 25.8603 | 28.4463
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 27.037 | 34.8793 | 35.7828 | 36.6957 | 37.6179 | 38.491 | 39.4304 | 38.7904 | 42.6695
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.006579 | 0.0084873 | 0.0087072 | 0.0089293 | 0.0091537 | 0.0093661 | 0.0095947 | 0.009439 | 0.010383 | 0.009439
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0048 | 0.0068466 | 0.0070664 | 0.0072886 | 0.007513 | 0.0077254 | 0.007954 | 0.0076 | 0.00836 | 0.0076
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.004 | 0.0060466 | 0.0062664 | 0.0064886 | 0.006713 | 0.0069254 | 0.007154 | 0.0065 | 0.00715 | 0.0065
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.00121 | 0.0011
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.001779 | 0.0016407 | 0.0016407 | 0.0016407 | 0.0016407 | 0.0016407 | 0.0016407 | 0.001532 | 0.0016852 | 0.001532
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000307 | 0.0003377 | 0.000307
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 24.4074 | 34.8025 | 35.842 | 36.8815 | 37.921 | 38.9605 | 40 | 36.2693 | 39.8962
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 29.2888 | 39.407 | 40.4177 | 41.4287 | 42.4401 | 43.4611 | 44.473 | 42.4072 | 46.6479
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 40.144 | 48.8506 | 49.8021 | 50.7547 | 51.7084 | 52.6913 | 53.6468 | 52.6686 | 57.9354
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.45636 | 0.42089 | 0.42089 | 0.42089 | 0.42089 | 0.42089 | 0.42089 | 0.393 | 0.2192
celk.délka potrubí | Lc | km | 5.844 | 5.844 | 5.844 | 5.844 | 5.844 | 5.844 | 5.844 | 5.844 | 9.634
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.8982 | 3.8982 | 3.8982 | 3.8982 | 3.8982 | 3.8982 | 3.8982 | 3.8982 | 7.688
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 0.606
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 103-Sk.vod. Jedovnice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0621.001.031.01 - Senetářov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S | 0 | Přečerp. stanice Senetářov ve VDJ Kotvrdovice |  |  | 4.5 |  |  | 1997
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.N | 0 | VDJ Kojál |  | 595 |  | 800 | [5 empty] | 8.539 | 2019-2021
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.N | 0 | výtlačný řad Kojál |  | HDPE | 150 | 1.78 | [5 empty] | 5.418 | 2019-2021
R.N | 0 | zásobovací řad Senetářov |  | HDPE | 150 | 2.01 | [5 empty] | 6.116 | 2019-2021
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | < 80 | 0.076 |  | 1997
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 1.64 |  | 1997
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 3.435 |  | 1997
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 150 | 0.693 |  | 1997
S.R | 0 | rozvodná síť |  | PVC | 100 | 0.606 |  |  |  | 1.06 | 2008-2010
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 108 | 1.08
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 1.06 |  | 20.073
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní