Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

územní celek Blansko

A.2    POPISY NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ  A KANALIZACÍ

Obsah:

1.   Úvod	3

1.1	Účel	3

1.2  Základní údaje o zadavateli a zpracovateli	4

1.3  Forma zpracování PRVK Jm kraje	4

1.4  Členění PRVK Jm kraje	5

1.5  Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky	6

1.6  Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025	10

1.7  Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025	11

2.   Charakteristika řešeného území	11

3.   Členění územního celku	13

4.   Výchozí podklady	13

5.   Vodovody – zásobování pitnou vodou	14

5.1  Výpočet potřeby vody	14

5.2  Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – stávající stav	15

5.2.1  Počet trvale žijících obyvatel a obyvatel s časově omezeným pobytem	15

5.2.2  Systém zásobování pitnou vodou v územním celku Blansko	15

5.3  Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2025	23

5.4  Zdroje – stávající stav a výhled	33

5.5  Časový přehled výstavby	40

6.   Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace	41

7.   Čistírny odpadních vod a kanalizace	42

7.1  Výpočet produkce a znečištění odpadních vod	42

7.1.1  Výpočet produkce odpadních vod a znečištění od obyvatelstva	42

7.1.2  Výpočet produkce odpadních vod a znečištění z průmyslu,	43

zemědělství a vybavenosti	43

7.1.3  Množství odpadních vod produkované v územním celku Blansko	44

ve vazbě na povodí	44

7.2  Výchozí stav	44

7.2.1  Všeobecně	44

7.2.2  Čistírny odpadních vod	44

7.2.3  Kanalizace	46

7.3  Výhledový stav	46

7.3.1  Všeobecně	46

7.3.2  Čistírny odpadních vod	46

7.3.3  Nadobecní systémy	48

8.   Tabulky	50

Přílohy kap. 6.  NZV za krizové situace: ( je vyčleněno do samostatné neveřejné části)

- příloha č. 1 – Tabulka – Obce s přiřazením ke zdrojům NZV

- příloha č. 2 – Tabulka – Charakteristika jímacích objektů a zařízení zdroje

- příloha č. 3 – Legenda k příloze č. 2 – Charakteristika jímacích objektů a zařízení zdroje

Příloha kap. 7

- příloha č. 4 – Seznam stávajících ČOV – zůstává v platnosti původní řešení

# 1.   Úvod

Úvodní kapitola byla zpracována v tomto sledu:

  - Účel

  - Základní údaje o zadavateli a zpracovateli

  - Forma zpracování PRVK Jm kraje

  - Členění PRVK Jm kraje

  - Seznam obcí a jejich částí - základní identifikační prvky

  - Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

  - Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

## Účel

Účelem „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje“ je podchycení investičních akcí v zásobování vodou, které byly zrealizovány od roku 2004 do roku 2016.

V rámci aktualizace jsou doplněny textové, tabulkové a výkresové přílohy o zrealizované investiční akce v daném období.. Ve výkresové části byly navrhované stavby vyznačené červenou barvou  přebarveny do barvy modré.

Podkladem pro „Aktualizaci ....“ byl použit zpracovaný „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Jihomoravského kraje“ z roku 2004.

V roce 2004 byl zpracován Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (dále jen PRVKÚK na základě § 4 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích). PRVKÚK byl základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a měl za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje. Plán byl zpracován s výhledem do roku 2015.

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací krajů byly podkladem pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky, podle § 29 písmeno b) zákona o vodovodech a kanalizacích. Obsahem bylo i vymezení zdrojů  povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou, v souladu s požadavky tehdy platné Směrnice Rady 75/440/EHS z 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech.

Účelem PRVKÚK bylo stanovení základní koncepce optimálního rozvoje zásobování  pitnou vodou a odkanalizování  a čištění odpadních vod sídel Jihomoravského kraje.

PRVKÚK zahrnoval zhodnocení stávajícího stavu zásobování vodou a odkanalizování měst a obcí s návrhem výhledového řešení do roku 2015 včetně výpočtu investičních nákladů jednotlivých staveb a jejich realizace v doporučených časových horizontech.

Plán rozvoje je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace podle zvláštního právního předpisu7) a plánu dílčího povodí podle zákona o vodách8) pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje v samostatné i přenesené působnosti.

Skutečnost, že  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Jihomoravského kraje

(dále jen PRVK Jm kraje) schvaloval kraj jako samosprávný orgán, mu dává závaznost a tím i umožní realizovat řešení, která byla založena nejen na správných technických, ale i ekonomických parametrech.

Část odkanalizování  a čištění odpadních vod sídel není aktualizovaná a zůstává v platnosti dle původního zpracování PRVKÚK.

## 1.2  Základní údaje o zadavateli a zpracovateli

Na základě usnesení Rady Jihomoravského kraje byla v souladu o zadávání veřejných zakázek, vybrána firma AQUATIS a.s., Botanická 56, 602 00 Brno, jako zpracovatel „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje“ (dále jen „PRVK Jm kraje“).

Základní údaje o zadavateli:

- objednatel			Jihomoravský kraj

- se sídlem			Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

- kontaktní osoba		Ing. František Havíř, Krajský úřad Jihomoravského kraje

- telefon			           541 651 571

- fax				541 647 579

Základní údaje o zhotoviteli:

- zhotovitel			AQUATIS a.s.

- se sídlem			Botanická 834/56, 602 00 Brno

- zastoupený  		            Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem

- smluvní zástupce		JUDr. Eva Vašíčková

- technický zástupce	            Ing. Václav Kaštan

- telefon			            541 554 111 - provolba

- fax				 541 211 205

## 1.3  Forma zpracování PRVK Jm kraje

Pro zajištění jednotného postupu při zpracování PRVK Jm kraje vydalo Ministerstvo zemědělství „Metodický pokyn pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ č.j. 10 534/2002-6000 ze dne 2. července 2002 a dodatku č. 1 k tomuto metodickému pokynu č. j. 7 869/2004-7000, ze dne 5. března 2004 , podle § 4 Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů a § 2, 3, a 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.

PRVK Jm kraje je členěn na následující části:

A.   Textová část

A.1 Souhrnná zpráva

A.2 Popisy nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

A.3 Popisy vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

B.   Grafická část

B.1 Vodovody

B.2 Kanalizace

C.   Databáze

## 1.4  Členění PRVK Jm kraje

V rámci nového správního uspořádání od 1.1.2000 vznikl i Jihomoravský kraj, a to ze sedmi územních celků (dále jen ÚC), sestávajících ze správních obvodů obcí s rozšířenou působností dle Vyhl. 388/2002 Sb., O stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, odpovídajícím zhruba současným okresům Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.

Dle tohoto členění je PRVK Jm kraje zpracován po územních celcích:

CZ0621	- územní celek Blansko

• 001 Blansko

• 002 Boskovice

CZ0622	- územní celek Brno-město

• 003 Brno

CZ0623	- územní celek Brno-venkov

• 008 Ivančice

• 009 Kuřim

• 014 Rosice

• 016 Šlapanice

• 017 Tišnov

• 021 Židlochovice

CZ0624	- územní celek Břeclav

• 004 Břeclav

• 007 Hustopeče

• 011 Mikulov

• 013 Pohořelice

CZ0625	- územní celek Hodonín

• 006 Hodonín

• 010 Kyjov

• 018 Veselí nad Moravou

CZ0626	- územní celek Vyškov

• 005 Bučovice

• 015 Slavkov u Brna

• 019 Vyškov

CZ0627	- územní celek Znojmo

• 012 Moravský Krumlov

• 020 Znojmo

Pro Jihomoravský kraj byl zpracován úplný seznam obcí a jejich administrativních částí s definovaným kódem, který bude používán v celém dokumentu a v databázi.

Aby bylo možno navázat databáze na geografický informační systém (dále jen „GIS“) Krajského úřadu, je v databázi pro každou obec, či její administrativní část, uveden kód územně identifikačního registru (dále jen „ÚIR“), který je v souladu se standardem informačního systému veřejné správy pro územní identifikaci.

Struktura kódu a  jeho demonstrace:

0621 . 001 . 001 . 01	- obec Adamov

Pořadové číslo administrativní části

Pořadové číslo obce v „PRVK“

Kód obce s rozšířenou působností

Kód okresu (v současných hranicích)

Orientace v PRVKu je ve všech tabulkách a kartách dle kódu obce.

## 1.5  Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky

| SEZNAM OBCÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obce s rozšířenou působností: 0621.001.002.00 – Blansko 0621.002.047.00 – Boskovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POC | název obce a části obce | KODPRVK |  | KODOB |  | KODCOB | PORCOB | ZUJ | poč. obyvatel |
| 001 | Adamov | 0621.001.001.01 |  | 00004 |  | 41154 | 01 | 581291 | 4 599 |
| 002 | Blansko | 0621.001.002.00 |  | 00501 |  |  | 00 | 581283 | 20 664 |
| 002.1 | Blansko | 0621.001.002.01 |  | 00501 |  | 41153 | 01 | 581283 | 17 195 |
| 002.2 | Dolní Lhota | 0621.001.002.02 |  | 00501 |  | 02952 | 02 | 581283 | 623 |
| 002.3 | Horní Lhota | 0621.001.002.03 |  | 00501 |  | 04327 | 03 | 581283 | 427 |
| 002.4 | Hořice | 0621.001.002.04 |  | 00501 |  | 11030 | 04 | 581283 | 250 |
| 002.5 | Klepačov | 0621.001.002.05 |  | 00501 |  | 06615 | 05 | 581283 | 561 |
| 002.6 | Lažánky | 0621.001.002.06 |  | 00501 |  | 07945 | 06 | 581283 | 424 |
| 002.7 | Obůrka | 0621.001.002.07 |  | 00501 |  | 16551 | 07 | 581283 | 736 |
| 002.8 | Olešná | 0621.001.002.08 |  | 00501 |  | 11031 | 08 | 581283 | 110 |
| 002.9 | Těchov | 0621.001.002.09 |  | 00501 |  | 16552 | 09 | 581283 | 338 |
| 003 | Bořitov | 0621.001.003.01 |  | 00826 |  | 00826 | 01 | 581364 | 1 318 |
| 004 | Brťov - Jeneč | 0621.001.004.00 |  | 01300 |  |  | 00 | 581381 | 362 |
| 004.1 | Brťov u Černé Hory | 0621.001.004.01 |  | 01300 |  | 01300 | 01 | 581381 | 281 |
| 004.2 | Jeneč | 0621.001.004.02 |  | 01300 |  | 01301 | 02 | 581381 | 81 |
| 005 | Bukovina | 0621.001.005.01 |  | 01607 |  | 01607 | 01 | 581445 | 389 |
| 006 | Bukovinka | 0621.001.006.01 |  | 01611 |  | 01611 | 01 | 581453 | 561 |
| 007 | Býkovice | 0621.001.007.01 |  | 01652 |  | 01652 | 01 | 581461 | 216 |
| 008 | Černá Hora | 0621.001.008.01 |  | 01982 |  | 01982 | 01 | 581496 | 2 088 |
| 009 | Dlouhá Lhota | 0621.001.009.01 |  | 02641 |  | 02641 | 01 | 581526 | 127 |
| 010 | Doubravice nad Svitavou | 0621.001.010.01 |  | 03132 |  | 03132 | 01 | 581542 | 1 341 |
| 011 | Habrůvka | 0621.001.011.01 |  | 03645 |  | 03645 | 01 | 581569 | 428 |
| 012 | Holštejn | 0621.001.012.01 |  | 04136 |  | 04136 | 01 | 581615 | 164 |
| 013 | Jedovnice | 0621.001.013.01 |  | 05815 |  | 05815 | 01 | 581682 | 2 745 |
| 014 | Kotvrdovice | 0621.001.014.01 |  | 07112 |  | 07112 | 01 | 581763 | 888 |
| 015 | Krasová | 0621.001.015.01 |  | 07404 |  | 07404 | 01 | 581780 | 366 |
| 016 | Křtiny | 0621.001.016.01 |  | 07673 |  | 07673 | 01 | 581828 | 823 |
| 017 | Kulířov | 0621.001.017.01 |  | 07704 |  | 07704 | 01 | 581836 | 170 |
| 018 | Kuničky | 0621.001.018.01 |  | 07727 |  | 07727 | 01 | 581861 | 288 |
| 019 | Lažany | 0621.001.019.01 |  | 07949 |  | 07949 | 01 | 581909 | 421 |
| 020 | Lipovec | 0621.001.020.00 |  | 08469 |  |  | 00 | 581950 | 1 121 |
| 020.1 | Lipovec | 0621.001.020.01 |  | 08469 |  | 08469 | 01 | 581950 | 1 057 |
| 020.2 | Marianín | 0621.001.020.02 |  | 08469 |  | 08470 | 02 | 581950 | 64 |
| 021 | Lipůvka | 0621.001.021.01 |  | 08483 |  | 08483 | 01 | 581968 | 1 282 |
| 022 | Lubě | 0621.001.022.01 |  | 08787 |  | 08787 | 01 | 581992 | 99 |
| 023 | Malá Lhota | 0621.001.023.01 |  | 09011 |  | 09011 | 01 | 582034 | 136 |
| 024 | Milonice | 0621.001.024.01 |  | 09507 |  | 09507 | 01 | 582077 | 176 |
| 025 | Olomučany | 0621.001.025.01 |  | 11095 |  | 11095 | 01 | 582166 | 1 017 |
| 026 | Ostrov u Macochy | 0621.001.026.01 |  | 11606 |  | 11606 | 01 | 582182 | 1 115 |
| 027 | Petrovice | 0621.001.027.01 |  | 12015 |  | 12015 | 01 | 582212 | 637 |
| 028 | Rájec - Jestřebí | 0621.001.028.00 |  | 13890 |  |  | 00 | 582239 | 3 707 |
| 028.1 | Holešín | 0621.001.028.01 |  | 13890 |  | 04096 | 01 | 582239 | 166 |
| 028.2 | Jestřebí | 0621.001.028.02 |  | 13890 |  | 13889 | 02 | 582239 | 949 |
| 028.3 | Karolín | 0621.001.028.03 |  | 13890 |  | 06375 | 03 | 582239 | 102 |
| 028.4 | Rájec | 0621.001.028.04 |  | 13890 |  | 13890 | 04 | 582239 | 2 490 |
| 029 | Ráječko | 0621.001.029.01 |  | 13891 |  | 13891 | 01 | 582247 | 1 306 |
| 030 | Rudice | 0621.001.030.01 |  | 14323 |  | 14323 | 01 | 582298 | 969 |
| 031 | Senetářov | 0621.001.031.01 |  | 14743 |  | 14743 | 01 | 582328 | 549 |
| 032 | Sloup | 0621.001.032.01 |  | 15066 |  | 15066 | 01 | 582352 | 960 |
| 033 | Spešov | 0621.001.033.01 |  | 15282 |  | 15282 | 01 | 556963 | 653 |
| 034 | Svinošice | 0621.001.034.01 |  | 16088 |  | 16088 | 01 | 582433 | 352 |
| 035 | Šebrov - Kateřina | 0621.001.035.00 |  | 16226 |  |  | 00 | 582476 | 796 |
| 035.1 | Kateřina | 0621.001.035.01 |  | 16226 |  | 16225 | 01 | 582476 | 173 |
| 035.2 | Šebrov | 0621.001.035.02 |  | 16226 |  | 16226 | 02 | 582476 | 623 |
| 036 | Šošůvka | 0621.001.036.01 |  | 16293 |  | 16293 | 01 | 582484 | 693 |
| 037 | Újezd u Černé Hory | 0621.001.037.01 |  | 17391 |  | 17391 | 01 | 582557 | 260 |
| 038 | Vavřinec | 0621.001.038.00 |  | 17726 |  |  | 00 | 582603 | 872 |
| 038.1 | Suchdol | 0621.001.038.01 |  | 17726 |  | 17725 | 01 | 582603 | 226 |
| 038.2 | Vavřinec | 0621.001.038.02 |  | 17726 |  | 17726 | 02 | 582603 | 413 |
| 038.3 | Veselice | 0621.001.038.03 |  | 17726 |  | 17727 | 03 | 582603 | 233 |
| 039 | Vilémovice | 0621.001.039.01 |  | 18203 |  | 18203 | 01 | 582654 | 329 |
| 040 | Vysočany | 0621.001.040.00 |  | 18783 |  |  | 00 | 582701 | 788 |
| 040.1 | Housko | 0621.001.040.01 |  | 18783 |  | 18783 | 01 | 582701 | 224 |
| 040.2 | Molenburk | 0621.001.040.02 |  | 18783 |  | 18784 | 02 | 582701 | 564 |
| 041 | Závist | 0621.001.041.01 |  | 09508 |  | 09508 | 01 | 586005 | 141 |
| 042 | Žďár | 0621.001.042.01 |  | 19519 |  | 19519 | 01 | 582743 | 390 |
| 043 | Žernovník | 0621.001.043.01 |  | 19655 |  | 19655 | 01 | 582760 | 223 |
| 044 | Bedřichov | 0621.002.044.01 |  | 00137 |  | 00137 | 01 | 581313 | 248 |
| 045 | Benešov | 0621.002.045.01 |  | 00236 |  | 00236 | 01 | 581330 | 654 |
| 046 | Borotín | 0621.002.046.01 |  | 00770 |  | 00770 | 01 | 581356 | 408 |
| 047 | Boskovice | 0621.002.047.00 |  | 00832 |  |  | 00 | 581372 | 11 566 |
| 047.1 | Bačov | 0621.002.047.01 |  | 00832 |  | 00082 | 01 | 581372 | 74 |
| 047.2 | Boskovice | 0621.002.047.02 |  | 00832 |  | 41155 | 02 | 581372 | 10 785 |
| 047.3 | Hrádkov | 0621.002.047.03 |  | 00832 |  | 00847 | 03 | 581372 | 178 |
| 047.4 | Mladkov | 0621.002.047.04 |  | 00832 |  | 00848 | 04 | 581372 | 304 |
| 047.5 | Vratíkov | 0621.002.047.05 |  | 00832 |  | 18559 | 05 | 581372 | 225 |
| 048 | Cetkovice | 0621.002.048.01 |  | 01766 |  | 01766 | 01 | 581470 | 745 |
| 049 | Crhov | 0621.002.049.01 |  | 01792 |  | 01792 | 01 | 554162 | 165 |
| 050 | Černovice | 0621.002.050.01 |  | 02060 |  | 02060 | 01 | 581500 | 371 |
| 051 | Deštná | 0621.002.051.00 |  | 02576 |  |  | 00 | 581518 | 224 |
| 051.1 | Deštná | 0621.002.051.01 |  | 02576 |  | 02576 | 01 | 581518 | 162 |
| 051.2 | Rumberk | 0621.002.051.02 |  | 02576 |  | 02580 | 02 | 581518 | 62 |
| 052 | Drnovice | 0621.002.052.01 |  | 03253 |  | 03253 | 01 | 581551 | 1 258 |
| 053 | Hodonín | 0621.002.053.01 |  | 04040 |  | 04040 | 01 | 581593 | 121 |
| 054 | Horní Poříčí | 0621.002.054.01 |  | 04384 |  | 04384 | 01 | 581631 | 278 |
| 055 | Horní Smržov | 0621.002.055.01 |  | 02577 |  | 02577 | 01 | 513695 | 139 |
| 056 | Chrudichromy | 0621.002.056.01 |  | 05428 |  | 05428 | 01 | 581534 | 184 |
| 057 | Jabloňany | 0621.002.057.01 |  | 05589 |  | 05589 | 01 | 581666 | 391 |
| 058 | Kněževes | 0621.002.058.00 |  | 06688 |  |  | 00 | 581721 | 183 |
| 058.1 | Jobova Lhota | 0621.002.058.01 |  | 06688 |  | 06687 | 01 | 581721 | 35 |
| 058.2 | Kněževes | 0621.002.058.02 |  | 06688 |  | 06688 | 02 | 581721 | 116 |
| 058.3 | Veselka | 0621.002.058.03 |  | 06688 |  | 06689 | 03 | 581721 | 32 |
| 059 | Knínice u Boskovic | 0621.002.059.01 |  | 06714 |  | 06714 | 01 | 581739 | 896 |
| 060 | Kořenec | 0621.002.060.01 |  | 06970 |  | 06970 | 01 | 581755 | 341 |
| 061 | Kozárov | 0621.002.061.01 |  | 07151 |  | 07151 | 01 | 581771 | 127 |
| 062 | Krhov | 0621.002.062.01 |  | 07438 |  | 07438 | 01 | 581798 | 147 |
| 063 | Křetín | 0621.002.063.00 |  | 07617 |  |  | 00 | 581801 | 510 |
| 063.1 | Dolní Poříčí | 0621.002.063.01 |  | 07617 |  | 07616 | 01 | 581801 | 40 |
| 063.2 | Křetín | 0621.002.063.02 |  | 07617 |  | 07617 | 02 | 581801 | 470 |
| 064 | Křtěnov | 0621.002.064.01 |  | 07669 |  | 07669 | 01 | 581810 | 220 |
| 065 | Kunčina Ves | 0621.002.065.01 |  | 07715 |  | 07715 | 01 | 581844 | 53 |
| 066 | Kunice | 0621.002.066.01 |  | 07726 |  | 07726 | 01 | 581852 | 165 |
| 067 | Kunštát | 0621.002.067.00 |  | 07743 |  |  | 00 | 581879 | 2 783 |
| 067.1 | Hluboké u Kunštátu | 0621.002.067.01 |  | 07743 |  | 03967 | 01 | 581879 | 92 |
| 067.2 | Kunštát | 0621.002.067.02 |  | 07743 |  | 07743 | 02 | 581879 | 2 010 |
| 067.3 | Rudka | 0621.002.067.03 |  | 07743 |  | 14328 | 03 | 581879 | 192 |
| 067.4 | Sychotín | 0621.002.067.04 |  | 07743 |  | 07744 | 04 | 581879 | 219 |
| 067.5 | Touboř | 0621.002.067.05 |  | 07743 |  | 16779 | 05 | 581879 | 39 |
| 067.6 | Újezd | 0621.002.067.06 |  | 07743 |  | 07745 | 06 | 581879 | 231 |
| 068 | Lazinov | 0621.002.068.01 |  | 07927 |  | 07927 | 01 | 581887 | 162 |
| 069 | Letovice | 0621.002.069.00 |  | 08071 |  |  | 00 | 581917 | 6 746 |
| 069.1 | Babolky | 0621.002.069.01 |  | 08071 |  | 05157 | 01 | 581917 | 39 |
| 069.2 | Dolní Smržov | 0621.002.069.02 |  | 08071 |  | 14864 | 02 | 581917 | 122 |
| 069.3 | Chlum | 0621.002.069.03 |  | 08071 |  | 05158 | 03 | 581917 | 108 |
| 069.4 | Jasinov | 0621.002.069.04 |  | 08071 |  | 05769 | 04 | 581917 | 114 |
| 069.5 | Kladoruby | 0621.002.069.05 |  | 08071 |  | 06527 | 05 | 581917 | 203 |
| 069.6 | Klevetov | 0621.002.069.06 |  | 08071 |  | 08070 | 06 | 581917 | 22 |
| 069.7 | Kněževisko | 0621.002.069.07 |  | 08071 |  | 18922 | 07 | 581917 | 41 |
| 069.8 | Kochov | 0621.002.069.08 |  | 08071 |  | 06776 | 08 | 581917 | 122 |
| 069.9 | Letovice | 0621.002.069.09 |  | 08071 |  | 41156 | 09 | 581917 | 4 636 |
| 069.10 | Lhota | 0621.002.069.10 |  | 08071 |  | 08072 | 10 | 581917 | 60 |
| 069.11 | Meziříčko | 0621.002.069.11 |  | 08071 |  | 09374 | 11 | 581917 | 169 |
| 069.12 | Novičí | 0621.002.069.12 |  | 08071 |  | 10685 | 12 | 581917 | 106 |
| 069.13 | Podolí | 0621.002.069.13 |  | 08071 |  | 09405 | 13 | 581917 | 96 |
| 069.14 | Slatinka | 0621.002.069.14 |  | 08071 |  | 08073 | 14 | 581917 | 65 |
| 069.15 | Třebětín | 0621.002.069.15 |  | 08071 |  | 08074 | 15 | 581917 | 570 |
| 069.16 | Zábludov | 0621.002.069.16 |  | 08071 |  | 18923 | 16 | 581917 | 150 |
| 069.17 | Zboněk | 0621.002.069.17 |  | 08071 |  | 08075 | 17 | 581917 | 148 |
| 070 | Lhota Rapotina | 0621.002.070.01 |  | 08114 |  | 08114 | 01 | 581925 | 416 |
| 071 | Lhota u Lysic | 0621.002.071.01 |  | 08119 |  | 08119 | 01 | 581933 | 135 |
| 072 | Lhota u Olešnice | 0621.002.072.01 |  | 08120 |  | 08120 | 01 | 581941 | 37 |
| 073 | Louka | 0621.002.073.01 |  | 08718 |  | 08718 | 01 | 553875 | 73 |
| 074 | Ludíkov | 0621.002.074.01 |  | 08843 |  | 08843 | 01 | 531006 | 315 |
| 075 | Lysice | 0621.002.075.01 |  | 08966 |  | 08966 | 01 | 582018 | 1 920 |
| 076 | Makov | 0621.002.076.01 |  | 09001 |  | 09001 | 01 | 582026 | 49 |
| 077 | Malá Roudka | 0621.002.077.00 |  | 09024 |  |  | 00 | 582042 | 191 |
| 077.1 | Malá Roudka | 0621.002.077.01 |  | 09024 |  | 09024 | 01 | 582042 | 79 |
| 077.2 | Skočova Lhota | 0621.002.077.02 |  | 09024 |  | 09025 | 02 | 582042 | 112 |
| 078 | Míchov | 0621.002.078.01 |  | 09404 |  | 09404 | 01 | 582069 | 170 |
| 079 | Němčice | 0621.002.079.01 |  | 10302 |  | 10302 | 01 | 582085 | 428 |
| 080 | Nýrov | 0621.002.080.01 |  | 10841 |  | 10841 | 01 | 582107 | 197 |
| 081 | Obora | 0621.002.081.01 |  | 10864 |  | 10864 | 01 | 582115 | 313 |
| 082 | Okrouhlá | 0621.002.082.01 |  | 10958 |  | 10958 | 01 | 582131 | 576 |
| 083 | Olešnice | 0621.002.083.01 |  | 11041 |  | 11041 | 01 | 582158 | 1 711 |
| 084 | Pamětice | 0621.002.084.01 |  | 11752 |  | 11752 | 01 | 582191 | 246 |
| 085 | Petrov | 0621.002.085.01 |  | 11976 |  | 11976 | 01 | 582204 | 135 |
| 086 | Prostřední Poříčí | 0621.002.086.01 |  | 13381 |  | 13381 | 01 | 582221 | 280 |
| 087 | Roubanina | 0621.002.087.01 |  | 02579 |  | 02579 | 01 | 513709 | 132 |
| 088 | Rozseč nad Kunštátem | 0621.002.088.01 |  | 14231 |  | 14231 | 01 | 582271 | 546 |
| 089 | Rozsíčka | 0621.002.089.01 |  | 14236 |  | 14236 | 01 | 582280 | 144 |
| 090 | Sebranice | 0621.002.090.01 |  | 14640 |  | 14640 | 01 | 582310 | 621 |
| 091 | Skalice nad Svitavou | 0621.002.091.01 |  | 14799 |  | 14799 | 01 | 582336 | 622 |
| 092 | Skrchov | 0621.002.092.01 |  | 14865 |  | 14865 | 01 | 582344 | 113 |
| 093 | Stvolová | 0621.002.093.00 |  | 15868 |  |  | 00 | 582620 | 122 |
| 093.1 | Skřib | 0621.002.093.01 |  | 15868 |  | 15869 | 01 | 582620 | 38 |
| 093.2 | Stvolová | 0621.002.093.02 |  | 15868 |  | 15868 | 02 | 582620 | 50 |
| 093.3 | Vlkov | 0621.002.093.03 |  | 15868 |  | 15870 | 03 | 582620 | 34 |
| 094 | Sudice | 0621.002.094.01 |  | 15873 |  | 15873 | 01 | 582395 | 466 |
| 095 | Suchý | 0621.002.095.01 |  | 15931 |  | 15931 | 01 | 582409 | 441 |
| 096 | Sulíkov | 0621.002.096.00 |  | 15945 |  |  | 00 | 582417 | 296 |
| 096.1 | Sulíkov | 0621.002.096.01 |  | 15945 |  | 15945 | 01 | 582417 | 237 |
| 096.2 | Vřesice | 0621.002.096.02 |  | 15945 |  | 15946 | 02 | 582417 | 59 |
| 097 | Světlá | 0621.002.097.01 |  | 16217 |  | 16217 | 01 | 586064 | 227 |
| 098 | Svitávka | 0621.002.098.00 |  | 16094 |  |  | 00 | 582441 | 1 793 |
| 098.1 | Sasina | 0621.002.098.01 |  | 16094 |  | 16093 | 01 | 582441 | 91 |
| 098.2 | Svitávka | 0621.002.098.02 |  | 16094 |  | 16094 | 02 | 582441 | 1 702 |
| 099 | Šebetov | 0621.002.099.01 |  | 16218 |  | 16218 | 01 | 582468 | 864 |
| 100 | Štěchov | 0621.002.100.00 |  | 16324 |  |  | 00 | 582492 | 177 |
| 100.1 | Lačnov | 0621.002.100.01 |  | 16324 |  | 16323 | 01 | 582492 | 69 |
| 100.2 | Štěchov | 0621.002.100.02 |  | 16324 |  | 16324 | 02 | 582492 | 108 |
| 101 | Tasovice | 0621.002.101.01 |  | 16511 |  | 16511 | 01 | 582506 | 74 |
| 102 | Uhřice | 0621.002.102.01 |  | 17333 |  | 17333 | 01 | 582531 | 304 |
| 103 | Újezd u Boskovic | 0621.002.103.01 |  | 17387 |  | 17387 | 01 | 534692 | 476 |
| 104 | Úsobrno | 0621.002.104.01 |  | 17477 |  | 17477 | 01 | 582573 | 430 |
| 105 | Ústup | 0621.002.105.01 |  | 14237 |  | 14237 | 01 | 553883 | 44 |
| 106 | Valchov | 0621.002.106.01 |  | 17660 |  | 17660 | 01 | 582581 | 462 |
| 107 | Vanovice | 0621.002.107.00 |  | 17683 |  |  | 00 | 582590 | 527 |
| 107.1 | Drvalovice | 0621.002.107.01 |  | 17683 |  | 17682 | 01 | 582590 | 141 |
| 107.2 | Vanovice | 0621.002.107.02 |  | 17683 |  | 17683 | 02 | 582590 | 386 |
| 108 | Vážany | 0621.002.108.01 |  | 17728 |  | 17728 | 01 | 582611 | 230 |
| 109 | Velenov | 0621.002.109.01 |  | 17779 |  | 17779 | 01 | 530824 | 240 |
| 110 | Velké Opatovice | 0621.002.110.00 |  | 17923 |  |  | 00 | 582646 | 4 910 |
| 110.1 | Bezděčí | 0621.002.110.01 |  | 17923 |  | 00339 | 01 | 582646 | 58 |
| 110.2 | Brťov | 0621.002.110.02 |  | 17923 |  | 01302 | 02 | 582646 | 91 |
| 110.3 | Korbelova Lhota | 0621.002.110.03 |  | 17923 |  | 01303 | 03 | 582646 | 38 |
| 110.4 | Svárov | 0621.002.110.04 |  | 17923 |  | 15990 | 04 | 582646 | 59 |
| 110.5 | Velká Roudka | 0621.002.110.05 |  | 17923 |  | 17860 | 05 | 582646 | 135 |
| 110.6 | Velké Opatovice | 0621.002.110.06 |  | 17923 |  | 41157 | 06 | 582646 | 3 418 |
| 111 | Vísky | 0621.002.111.01 |  | 18253 |  | 18253 | 01 | 582662 | 247 |
| 112 | Voděrady | 0621.002.112.01 |  | 18424 |  | 18424 | 01 | 582671 | 511 |
| 113 | Vranová | 0621.002.113.01 |  | 18543 |  | 18543 | 01 | 582689 | 353 |
| 114 | Zbraslavec | 0621.002.114.01 |  | 19181 |  | 19181 | 01 | 582727 | 205 |
| 115 | Žďárná | 0621.002.115.01 |  | 19553 |  | 19553 | 01 | 582751 | 762 |
| 116 | Žerůtky | 0621.002.116.01 |  | 19665 |  | 19665 | 01 | 582778 | 60 |

## 1.6  Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

V původní dokumentaci PRVKu  byl  jedním ze základních vstupních údajů počet trvale bydlících obyvatel v r. 2000 a jejich vývoj po letech, až do r. 2015.

Jako podklady byly použity výsledky Českého statistického úřadu České republiky (dále jen „SÚ ČR“) z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, které byly zpracovány zpětně v celé územní struktuře k 1.1.2001 a vydány tiskem v souborných informacích.

Demografický vývoj počtu trvale bydlícího obyvatelstva vycházel ze stavu r. 2000. V populačním vývoji v České republice i v roce 2001 převažovaly nepříznivé trendy, kdy se prohloubil několikaletý úbytek obyvatelstva. Vedle úbytku přirozenou měrou byl zaznamenán poprvé i úbytek obyvatelstva migrací. Charakteristickým rysem vývoje sídelní struktury České republiky bylo v minulosti snižování podílu obyvatelstva největších měst a růst podílu obyvatelstva v nejmenších obcích. Jihomoravský kraj je ale specifický tím, že se zde nachází samostatné Brno-město, jehož obyvatelé se stěhovali do menších satelitních obcí v okolí.

Tato specifičnost v Jihomoravském kraji byla eliminována navrženým způsobem propočtu obyvatel od r. 2000 do r. 2015 pro jednotlivé obce, s lineárním  rovnoměrným úbytkem obyvatelstva z počtu 1 133 916 ob. na 1 124 068 ob.

V této „Aktualizaci....“ byly údaje o počtu obyvatel trvale bydlících v obcích a v Jihomoravském kraji získány z dotazníků obcí a údajů Českého statistického úřadu (dále ČSÚ). Uvedené údaje z dotazníků obcí byly porovnány s údaji ČSÚ.

Ze statistiky ČSÚ je zřejmé, že v roce 2000 v Jihomoravském kraji bylo vedeno                                                                          1 336 689 obyvatel s trvalým pobytem. Tento počet je o 2 773 obyvatel vyšší než s kterým bylo počítáno v předešlém PRVKu.

V původním PRVKu pro výhledový rok 2015  se předpokládalo se snížením počtu obyvatel na hodnotu 1 124 068. Dle statistiky ČSÚ bylo v roce 2015 na území JM kraje vedeno 1 173 563 obyvatel s trvalým pobytem. Z uvedených údajů je zřejmé, že nedošlo k poklesu počtu obyvatel o 9 848 (dle předešlého PRVKu), ale naopak k nárůstu o 36 874 obyvatel s trvalým pobytem.

Pro výhledový rok 2025 se uvažuje se stejným počtem obyvatel jako v roce 2015.

## 1.7  Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025

Pro vysvětlení se jedná o rekreanty, lázeňské pacienty apod. Protože v  začátcích prací nebyly známé výsledky z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, byly pro výchozí rok 2000 brány poslední údaje publikované ve Statistickém lexikonu obcí České republiky 1991 a údaje z obcí, kterým byl zaslán „vodohospodářský dotazník“, z něhož byly získány základní údaje o počtech obyvatel s časově omezeným pobytem.  Oba údaje byly mezi sebou porovnány a korigovány.

V „ Aktualizaci Plánu...“ pro stávající rok 2015 a výhledový rok 2025 je uvažováno s údaji  z předchozího PRVKu  a údaji z obcí, které byly znovu obeslány „vodohospodářským dotazníkem“. Oba údaje byly mezi sebou porovnány a upraveny, směrem k reálné hodnotě.

# 2.   Charakteristika řešeného území

Jihomoravský kraj se rozkládá na území 7 062 km2 a rozlohou je čtvrtým největším krajem České republiky. Počtem obyvatel 1 133 916 zaujímá třetí místo v republice. Metropolí kraje je největší moravské a druhé největší město České republiky Brno, které počtem obyvatel 379 185 i hospodářským významem jednoznačně převyšuje ostatní města kraje. V kraji je 647 obcí, z toho 47 měst.

Kraj je příhraničním regionem s Rakouskem a Slovenskem a v rámci republiky sousedí s krajem Vysočina, Pardubickým, Olomouckým a Zlínským.

Z hlediska geografického není území kraje homogenní a lze jej rozdělit na tři poměrně odlišné celky – Brno a okolí, zemědělský jih, tvořený Dyjsko-svrateckým a Dolnomoravským úvalem, a výše položené oblasti na severu, která je součástí Drahanské vrchoviny, a okrajové části na západě, východě a jihovýchodě, zahrnující výběžky Českomoravské vrchoviny, Chřibů a Bílých Karpat. Hlavní hydrogeologickou charakteristikou hornin je propustnost, která je orientačním ukazatelem potencionálních možností proudění a výskytu podzemních vod. Horniny nepropustné se vyskytují asi na 60 % plochy regionu, naopak horniny propustné zaujímají jen asi 10 % z této plochy.

V regionu se nachází Národní park Podyjí, chráněné krajinné oblasti Pálava, Moravský kras a Bílé Karpaty-část. Dále Kvartér řeky Moravy, jako chráněná oblast přirozené akumulace vod.

Na území Jihomoravského kraje se nachází ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů zřídelních oblastí Pasohlávky, Šaratice a Hodonín.

Charakter kraje je z hlediska jak přírodních, tj. zejména hydrografické sítě, kapacity a jakosti zdrojů povrchových a podzemních vody, tak antropogenních podmínek různorodý, což do jisté míry ovlivňuje možnosti jeho rozvoje.

Režim podzemních vod byl v r. 2001 vcelku vyrovnaný, ale plošně rozdílný. Hladiny podzemních vod se v průměru pohybovaly v rámci celého kraje asi 4cm pod dlouhodobým průměrem za sledované období let 1971-1990.

Na území Jihomoravského kraje spadlo v r. 2001  průměrně 585 mm srážek, což představuje 107% dlouhodobého srážkového normálu. Odtokové poměry byly v r. 2001 na většině řek v kraji podprůměrné, pouze na řece Moravě bylo dosaženo průměrného průtoku.

Dle podkladů ČHMÚ na území Jihomoravského kraje spadlo v r. 2015  průměrně 430 mm srážek, což představuje 79% dlouhodobého srážkového normálu, který činí 543 mm.

Rok 2015 byl  na území České republiky srážkově jako celek silně podnormální. Průměrný roční úhrn srážek činil 532 mm, což odpovídá 79% dlouhodobého srážkového normálu za období 1981-2010 ( 674 mm) a jedná se o nejnižší úhrn od roku 2003 (516 mm).

V roce 2015 byl v České republice zaznamenán z hlediska roční teploty vzduchu nárůst, který lze považovat jako silně nadnormální. Odchylka od normálu za období 1981-2010 byla +1,5 °C.

V dokumentu Povodí Moravy a.s. s názvem „Vodohospodářská bilance povodí Moravy za rok 2015 - textová část“ je provedeno zhodnocení požadavků na vodu s kapacitou zdrojů povrchové a podzemní vody z hlediska množství a jakosti.

V této dokumentaci je zpracováno samostatně dílčí povodí Moravy a přítoku Váhu a dílčí povodí Dyje.

V této dokumentaci je provedeno bilanční hodnocení množství podzemních vod pro zmiňované dvě dílčí povodí. V tomto bilančním hodnocení se jedná o porovnání maximálních odběrů podzemní vody s minimálními zdroji (s minimální vyhodnocenou kapacitou přírodních zdrojů) na úrovni jednotlivých hydrogeologických rajonů.

Na základě provedení hodnocení byla zjištěna napjatá bilance:

-  dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu - rajon 4280 Velkoopatovická křída

-  dílčí povodí Dyje - rajon 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy

- rajon 5222 Boskovická brázda – jižní část

-  rajon 2242 Kuřimská kotlina

V závěrech pro obě dílčí povodí je konstatováno:

- že prakticky na všech tocích v dílčím povodí Moravy a přítoků Váhu se průměrné roční průtoky v letech 2014-2015 pohybovaly hluboko pod dlouhodobými ročními průměry, přičemž došlo i k vyschnutí mnoha drobných vodotečí , ale i některých větších potoků (str. 34)

- v dílčím povodí Dyje  byly toky pod významnými vodními díly kladně ovlivněny dotací z těchto VD. Ale i tak byly roky 2014-2015 výrazně pod normálem a v některých profilech bylo dosaženo tak nízkých stavů, že hladinová čidla byla již na suchu a nejnižší stavy nebylo ani možné změřit (str. 68).

Na základě zjištěných údajů o vývoji průměrné roční teploty a průměrných úhrnných srážek v minulých letech, lze předpokládat, že pro využívaní vodních zdrojů podzemních, ale i povrchových pro vodárenské účely bude ve výhledu  zásobování vodou z jednou nejvyšších priorit dotčených orgánů a institucí.

# 3.   Členění územního celku

Na územním celku Blansko se nachází 2 obce s rozšířenou působností mající statut města:  Blansko a  Boskovice

Blansko – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 43 sídel včetně místních částí. Z tohoto celkového počtu jsou tři města – Adamov, Blansko a Rájec-Jestřebí.

Boskovice – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 73 sídel včetně místních částí. Z tohoto celkového počtu je pět  měst – Boskovice, Kunštát, Letovice, Olešnice a Velké Opatovice.

Statut města má 8 obcí a to: Adamov, Blansko a Rájec-Jestřebí, Boskovice, Kunštát, Letovice, Olešnice a Velké Opatovice.

Kategorie velkých obcí:

- Města v kategorii nad 100 000 obyvatel: žádné

- Města v kategorii nad 10 000 obyvatel: 2

Blansko, Boskovice

- Města, obce (včetně administrativních částí) v kategorii nad 2 000 obyvatel: 6

Adamov, Jedovnice, Rájec-Jestřebí, Kunštát, Letovice, Velké Opatovice

# 4.   Výchozí podklady

Statistické informace – výsledky sčítání lidu, domů a bytů rok 2000

Statistické informace – počet obyvatel za rok 2015

Vodohospodářská bilance povodí Moravy za rok 2015 - Povodí Moravy

Metodický pokyn pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR pro výpočet pořizovací ceny

Dotazníky pro obecní úřady pro zjištění potřebných údajů

Projektové dokumentace vodovodů a kanalizací v jednotlivých obcích UC

PRVKUC okresu Blansko, PROVO  spol.s r.o., 1994

PRVK JM kraje , AQUATIS a.s., 2004

Regionální plán implementace Směrnic 98/83/EU a 91/271/EHS – Jihomoravský kraj

Územní plány jednotlivých obcí

Údaje od obecních úřadů a od dalších producentů odpadních vod (průmysl…)

Podklady o intenzitě 15 min. deště, periodicity n, o průtoku a výhledovém znečištění v recipientech

Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů

Normy 	ČSN 73 0873 – Požární vodovody

ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodních potrubí

ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6401 – Čistírny městských odpadních vod.

Směrnice Rady 98/83 EU, o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu

Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod

Nařízení vlády 401/2015 Sb. O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Zákon 274/2001Sb. O vodovodech a kanalizacích

Vyhl. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001Sb. O vodovodech a kanalizacích…..

Vyhl. 388/2002 Sb. O stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a     správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Vyhl. 252/2004  Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly

Směrnice ministerstva zemědělství č.j. 41658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001 Metodický pokyn pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou Ministerstva zdravotnictví č.j. 21881/2002-6000.

# 5.   Vodovody – zásobování pitnou vodou

## 5.1  Výpočet potřeby vody

U obcí, které nemají v roce 2015  postavený vodovod, byl prověřen celkový počet obyvatel. Podle celkového počtu obyvatel bylo zkontrolováno i rozdělení do kategorií. Na základě tohoto zařazení byla prověřena hodnota specifické potřeby vody a koeficient denní nerovnoměrnosti kd.  Potřeba vody pro rok 2015 byla vypočtena na základě výše uvedených specifických potřeb vody pro obyvatele a koeficientu denní nerovnoměrnosti kd.

Denní potřebné množství vody pro obyvatele je vyjádřeno specifickou potřebou vody pro obyvatele Qs, určenou rozměrovou jednotkou l/os.den.

obce 	do 500 obyvatel                		Qsp = 	40 až 70 l/os.den

500 až 2000 obyvatel		Qsp = 	50 – 80 l/os.den

200 až 10 000 obyvatel		Qsp = 	70 – 90 l/os.den

10 000 až 100 000 obyvatel 	Qsp = 100 – 110 l/os.den

 100 000 obyvatel			Qsp = 120 – 150 l/os.den

přičemž je přihlédnuto k charakteru obce, její polohy, zdrojového zabezpečení.

Maximální denní potřeba – je vypočtena z průměrné denní potřeby Qp, určená rozměrovou jednotkou m3/den, jako násobek koeficientem denní nerovnoměrnosti kd. Hodnota kd je určena dle velikostních kategorií obcí dle počtu obyvatel následovně:

1. kategorie 	do 500 obyvatel		kd = 1,50

2. kategorie	501 až 2000 obyvatel 	kd = 1,35

3. kategorie	2001 až 10 000 obyvatel	kd = 1,30

4. kategorie	10 001 až 100 000 obyvatel  kd = 1,25

5. kategorie	nad 100 00 obyvatel		kd = 1,20

U obcí, které mají postavený vodovod pro veřejnou potřebu do roku 2016,  byly údaje o spotřebě vody za rok 2015 získány od příslušných provozovatelů. Tyto údaje byly získány z dotazníkové akce, kde na každou obec a provozovatele vodovodů pro veřejnou potřebu   byly odeslány dotazníky.

Pro výhledový rok 2025 byla hodnota spotřeby vody zvýšena o 10% oproti roku 2015.

## 5.2  Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – stávající stav

### 5.2.1  Počet trvale žijících obyvatel a obyvatel s časově omezeným pobytem

(dále jen ČOP)

Dle původního PRVKu se předpokládal počet obyvatel napojených na vodovod pro veřejnou potřebu v roce 2015 v územním celku Blansko 103 938 z 117 785 možných zásobených obyvatel, což je 88,0 %.

V „Aktualizaci Plánu ...“ je počet napojených obyvatel 106 355 ze 122 130 možných zásobených obyvatel, což je 87,1 %.

Ze 174 měst, obcí a jejich administrativních částí přináležejícím k územnímu celku Blansko je:

- zásobeno pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu 159 obcí

- není zásobeno pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu 15 obcí a to: Kulířov, Karolín, Rumberk, Veselka, Hluboké u Kunštátu, Babolky, Dolní Smržov, Chlum, Podolí, Prostřední Poříčí, Roubanina, Lačnov, Ústup, Bezděčí a Svárov.

### 5.2.2  Systém zásobování pitnou vodou v územním celku Blansko

Zásobování obyvatelstva územního celku (dále jen ÚC) Blansko je zajišťováno 14 skupinovými vodovody a 70 samostatnými vodovody pro veřejnou potřebu, přičemž všechny, až na skup. vodovod Malá Lhota-Lubě, jsou zásobované z vlastních zdrojů situovaných nebo sloužících pro tyto vodovody na ÚC Blansko.

Skupinový vodovod Malá Lhota - Lubě, přebírá  vodu (tzv. voda převzatá – odkud) Z ÚC Brno-venkov, z  vodovodního přivaděče Březovský II., který má JÚ na Svitavsku v obci Březová a slouží především pro zásobení Brna – města.

Z ÚC Blansko je voda předávaná (tzv. voda předaná – kam) do:

- ÚC Brno-venkov, do samostatných vodovodů Vranov a  Babice nad Svitavou ze samostatného vodovodu Adamov.

- kraje Olomouckého – ÚC Prostějov, pro skupinu 11 obcí, prostřednictvím skupinového vodovodu Drahanská vrchovina, který je zásoben z JÚ Velké Opatovice, k.ú. Blansko.

Rozhodující podíl na zásobování pitnou vodou ÚC Blansko mají skupinové vodovody, z nichž nejvýznamnější jsou skupinové vodovody Boskovice a Blansko se zdroji podzemní vody v jímacím území Velké Opatovice i Spešov a Lažany.

Seznam skupinových vodovodů:

- č. 101 – Skupinový vodovod Blansko

- č. 102 – Skupinový vodovod Boskovice

- č. 103 – Skupinový vodovod Jedovnice

- č. 104 – Skupinový vodovod Kunštát

- č. 105 – Skupinový vodovod Malá Lhota

- č. 106 – Skupinový vodovod Němčice

- č. 107 – Skupinový vodovod Rozsíčka

- č. 108 – Skupinový vodovod Skalice nad Svitavou

- č. 109 – Skupinový vodovod Tasovice

- č. 110 – Skupinový vodovod Letovice

- č. 111 – Skupinový vodovod Křtiny

- č. 112 – Skupinový vodovod Kozárov – Kunčina Ves

- č. 113 – Skupinový vodovod Bukovina – Bukovinka

- č. 114 – Skupinový vodovod Drahanská vrchovina

Seznam samostatných vodovodů:

- č. 120 – Samostatný vodovod Lažánky

- č. 121 – Samostatný vodovod Brťov – Jeneč

- č. 122 – Samostatný vodovod Černá Hora

- č. 123 – Samostatný vodovod Holštejn

- č. 124 – Samostatný vodovod Kuničky

- č. 125 – Samostatný vodovod Lipovec

- č. 126 – Samostatný vodovod Sloup

- č. 127 – Samostatný vodovod Vavřinec (místní část Suchdol a Veselice)

- č. 128 – Samostatný vodovod Vavřinec (místní část Vavřinec)

- č. 129 – Samostatný vodovod Bedřichov

- č. 130 – Samostatný vodovod Benešov

- č. 131 – Samostatný vodovod Cetkovice

- č. 132 – Samostatný vodovod Crhov

- č. 133 – Samostatný vodovod Deštná

- č. 134 – Samostatný vodovod Drnovice

- č. 135 – Samostatný vodovod Kněževes

- č. 136 – Samostatný vodovod Kořenec

- č. 137 – Samostatný vodovod Krhov

- č. 138 – Samostatný vodovod Kunice

- č. 139 – Samostatný vodovod Touboř

- č. 140 – Samostatný vodovod Kladoruby

- č. 141 – Samostatný vodovod Kochov

- č. 142 – Samostatný vodovod Lhota

- č. 143 – Samostatný vodovod Novičí

- č. 144 – Samostatný vodovod Lhota u Lysic

- č. 145 – Samostatný vodovod Lhota u Olešnice

- č. 146 – Samostatný vodovod Lysice

- č. 147 – Samostatný vodovod Malá Roudka

- č. 148 – Samostatný vodovod Nýrov

- č. 149 – Samostatný vodovod Okrouhlá

- č. 150 – Samostatný vodovod Pamětice

- č. 151 – Samostatný vodovod Rozsec nad Kunštátem

- č. 152 – Samostatný vodovod Sebranice

- č. 153 – Samostatný vodovod Světlá

- č. 154 – Samostatný vodovod Svitávka

- č. 155 – Samostatný vodovod Štěchov

- č. 156 – Samostatný vodovod Uhřice

- č. 157 – Samostatný vodovod Újezd u Boskovic

- č. 158 – Samostatný vodovod Úsobrno

- č. 159 – Samostatný vodovod Valchov

- č. 160 – Samostatný vodovod Brťov

- č. 161 – Samostatný vodovod Velké Opatovice

- č. 162 – Samostatný vodovod Velká Roudka

- č. 163 – Samostatný vodovod Voděrady

- č. 164 – Samostatný vodovod Vranová

- č. 165 – Samostatný vodovod Žerůtky

- č. 166 – Samostatný vodovod Adamov

- č. 167 – Samostatný vodovod Býkovice

- č. 168 – Samostatný vodovod Dlouhá Lhota

- č. 169 – Samostatný vodovod Šebrov – Kateřina

- č. 170 – Samostatný vodovod Žernovník

- č. 171 – Samostatný vodovod Hodonín

- č. 172 – Samostatný vodovod Horní Poříčí

- č. 173 – Samostatný vodovod Horní Smržov

- č. 174 – Samostatný vodovod Dolní Poříčí

- č. 175 – Samostatný vodovod Křtěnov

- č. 176 – Samostatný vodovod Slatinka

- č. 177 – Samostatný vodovod Louka

- č. 178 – Samostatný vodovod Makov

- č. 179 – Samostatný vodovod Olešnice

- č. 180 – Samostatný vodovod Petrov

- č. 181 – Samostatný vodovod Skrchov

- č. 182 – Samostatný vodovod Stvolová

- č. 183 – Samostatný vodovod Vanovice

- č. 184 – Samostatný vodovod Vážany

- č. 185 – Samostatný vodovod Vísky

- č. 186 – Samostatný vodovod Skřib

- č. 187 – Samostatný vodovod Sasina

- č. 188 – Samostatný vodovod Korbelova Lhota

- č. 189 – Samostatný vodovod Vysočany

- 5.2.2.1  Popis skupinových vodovodů

101 – Skupinový vodovod Blansko – tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Blansko

- Dolní Lhota

- Horní Lhota

- Hořice

- Klepačov

- Obůrka

- Olešná

- Těchov

- Bořitov

- Doubravice nad Svitavou

- Lažany

- Lipůvka

- Milonice

- Olomučany

- Rájec-Jestřebí

- Holešín

- Ráječko

- Spešov

- Svinošice

- Újezd u Černé Hory

- Závist

Zdrojem skupinového vodovodu je pět samostatných jímacích území (dále jen JÚ):

-  Lažany – 5 hloubkových vrtů HV 1,  HV 2, HV 3, HV 103 a HV 104 s celk.        Q  = 47,9 l/s

-  Spešov- vrty HV202,  HV203,  vrt. studny IHV101a,Spešov, Skřivani HVS6,

-  Spešov -  Bořitov HVJ4, Jestřebí HV201, Rájec-Jestřebí HVJ5b s celk.              Q = 83,2 l/s

-  JÚ Dolní Lhota – kop. studna 						              Q = 1,2 l/s

-  JÚ Olomučany – štola 								  Q = 3, 5 l/s

-  JÚ Těchov-Obůrka  - kop. studna+ pramenní jímka 				  Q = 2,0 l/s

Dále je skupinový vodovod dotován vodou dle potřeby ze skupinového vodovodu Boskovice, ze zdroje JÚ Velké Opatovice – svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s celkovou Q = 81 l/s, přičemž pro skup. vodovod  Boskovice je z celkového množství dohodnut odběr

Q = 61,0 l/s

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

102 – Skupinový vodovod Boskovice tvoří funkční systém zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativních částí:

- Boskovice

- Hrádkov

- Vratíkov

- Borotín

- Knínice u Boskovic

- Lhota Rapotina

- Obora

- Sudice

- Šebetov

Zdrojem skupinového vodovodu jsou tato JÚ:

- společného JÚ Velké Opatovice- svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna – pro skup. vodovod je z celkového množství Q = 81,0 l/s dohodnut odběr Q = 61,0 l/s

- Borotín – 4 pramenní jímky								Q = 0,3 l/s

- Šebetov – Obora, Kapouňata, Světlá – pramenní jímky, kopaná studna s celk.	Q = 2,4 l/s

- Boskovice – Svěrák – vrt								Q = 4,5 l/s

- Valchovské jímky – 5 pramenních jímek						Q = 5,0 l/s

Skupinový vodovod dále vodu předává do:

- skupinového vodovodu č. 101 Blansko

- skupinového vodovodu č. 110 Letovice

- skupinového vodovodu č. 114 Drahanská vrchovina

Záložním zdrojem skupinového vodovodu je v současné době jímání povrchové vody z vodárenské nádrže Boskovice vybudované na vodním toku Bělá, která je upravována na ÚV Bělá s kapacitou Q = 180 l/s s akumulací 2000 m3, odkud je voda čerpána do systému skupinového vodovodu Boskovice. Z hlediska bilance je tento ekonomicky náročný zdroj mimo provoz, ale je udržován v provozní pohotovosti k možnému zprovoznění do 14 dnů. Jako záložní zdroj bude sloužit i nadále v pohotovostním, provozuschopném stavu, jako rezervní zdroj pitné vody pro mimořádné havarijní nebo provozní situace.

Vodárenská nádrž Boskovice, jako odběrné místo, je již několik let nevyužívána, protože zásobování vodou  celého regionu s rezervou pokrývají podzemní vodní zdroje.	V současné době z důvodu špatné kvality kanalizačních sběračů, odvádějících odpadní vody z povodí VN Boskovice do centrální ČOV dochází k úniku odpadních vod do nádrže a tím k jejímu organickému znečištění, což se projevuje výraznou eutrofizací vody v nádrži.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

103 – Skupinový vodovod Jedovnice tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Jedovnice

- Kotvrdovice

- Krasová

- Rudice

- Senetářov

- Vilémovice.

Zdrojem skupinového vodovodu jsou tato JÚ:

- Jedovnice – vrty HV 103, HV 104 a vrtané studny JV 14, JV 6 a JV 7 s 		Q = 17,5 l/s

- Rudice, Rakovec a Tipeček (pramenní jímky a vrt do podz.toku) s		Q = 3,4 l/s.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

104 – Skupinový vodovod Kunštát tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Kunštát

- Rudka

- Sychotín

- Újezd

- Zbraslavec

Zdrojem skupinového vodovodu jsou tato JÚ:

- Hliníky a Zámecký – pramenní jímky a Milenky – vrtaná studna s 		Q = 3,8 l/s

- Sychotín – vrtané studny HV 101 a 104, které jsou v současné době mimo

provoz z důvodu zhoršené kvality

- Újezd – pramenní jímka								Q = 1,5 l/s

- Zbraslavec – vrtaná studna HV 4 a kopané studny s 				Q = 8,1 l/s

Voda z JÚ Újezd je upravována v odkyselovací stanici na podzemních otevřených filtrech s dolomitovou náplní. Voda z JÚ Zbraslavec a to vrtaná studna HV 4 a kopaná studna s dvěma pramenními jímkami je upravována v odkyselovací stanici s provzdušňováním – systém Bouček.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

105 – Skupinový vodovod Malá Lhota tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Lubě

- Malá Lhota

Skupinový vodovod nemá svá JÚ, ale je dotován vodou z vodovodního přivaděče Březová II, se zdrojem JÚ Březová – prameniště podzemní vody.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

106 – Skupinový vodovod Němčice tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Ostrov u Macochy

- Petrovice

- Šošůvka

- Žďár

- Ludíkov

- Němčice

- Suchý

- Velenov

- Žďárná

Zdrojem skupinového vodovodu jsou tato JÚ:

- Němčice – Skalka, jeskyně								Q = 0,7 l/s

- Velenov – 11 kopaných studní							Q = 0,2 l/s

- Valchov Žleby – vrt HV 2a, vrtaná studna (jako voda převzatá)			Q = 3,5 l/s

- Žďár – vrtaná studna HV 201, HVZ 201						Q = 5,0 l/s

-. Ostrov – Balcara – vrty, kopané studny CS 1, CS 2				Q = 0,2 l/s

-Balcarka-2vrty+ sb. studna                                                                                Q = 1,0 l/s.

Dále je možné rovněž využití napojení přívodním řadem na skupinový vodovod Drahanská vrchovina (u obce Suchý).

Ze zdroje Žďár, nacházející se na okraji Moravského krasu je voda upravována v ÚV, protože nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limity ukazatele Fe a agresivní kyseliny uhličité.

Skupinový vodovod dále vodu předává do samostatného vodovodu č. 126 Sloup.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

107 – Skupinový vodovod Rozsíčka tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Rozsíčka

- Sulíkov

- Vřesice

Zdrojem skupinového vodovodu jsou JÚ:

- Rozsíčka – kopaná studna							       Q = 3,0 l/s

-  vrt HV1 spol. Group a.s                                                                   Q=0,65l/s

- Sulíkov –studně                                                                                               Q = 0,5 l/s

vrt SU1-08                                                                                        Q = 0,3 l/s

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

108 – Skupinový vodovod Skalice nad Svitavou tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Skalice nad Svitavou

- Jabloňany

- Mladkov

Zdrojem skupinového vodovodu jsou JÚ:

- Mladkov – kopaná studna								Q = 2,0 l/s

- Skalice nad Svitavou – 2 kopané studny						Q = 7,0 l/s

Mladkov je dotován z JÚ Skalice nad Svitavou v mimořádných situacích při nedostatku vody ve vlastním JÚ.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

109 – Skupinový vodovod Tasovice tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Černovice

- Tasovice.

Zdrojem skupinového vodovodu je JÚ:

- Tasovice – 2 studny									Q = 2,5 l/s

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

110 – Skupinový vodovod Letovice tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Bačov

- Chrudichromy

- Křetín

- Lazinov

- Kněževisko

- Zábludov

- Letovice

- Třebětíin

- Meziříčko

- Zboněk

- Klevetov

- Míchov

- Jasinov

Zdrojem skupinového vodovodu jsou JÚ:

- Vlkov – 1 kopaná studna + 2 HV + 3 horizontální vrty				Q = 8,0 l/s

- Letovice – Písečná – 3 kopané studny + 1 pramenní jímka

  - Poříčí – 8 kopaných studní + 3 pramenní jímky             celk.	Q = 11,0 l/s

  - Třebětín – pramenní jímka

- Bačov – pramenní  jímka								Q = 0,9 l/s

- Křetín – Doliny – 2 kopané studny

  - Sýčka – kopaná studna + zářezy		                 celk. 	Q = 1,8 l/s

- Lazinov – 2 kopané studny								Q = 1,0 l/s

Dále je skupinový vodovod dotován dle potřeby ze skupinového vodovodu Boskovice s JÚ Velké Opatovice a to větví přivaděče Boskovice-Letovice.

Skupinový vodovod předává vodu do samostatného vodovodu č. 182 – Stvolová.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

111 – Skupinový vodovod Křtiny tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Habrůvka

- Křtiny

Zdrojem skupinového vodovodu je JÚ Křtiny – HV 105 vrtaná studna	Q = 4,0 l/s

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

112 – Skupinový vodovod Kozárov – Kunčina Ves tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Kozárov

- Kunčina Ves

Zdrojem skupinového vodovodu jsou JÚ:

- Kozárov – vrt, studna								Q = 0,3 l/s

- Kunčina Ves – vrt									Q = 0,1 l/s

Zdroj Kunčina Ves je problémový co do vydatnosti – závislý na srážkách.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

113 – Skupinový vodovod Bukovina – Bukovinka tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Bukovina

- Bukovinka

Zdrojem skupinového vodovodu  je JÚ Bukovinka – vrt HV 2 			Q = 2,2 l/s

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

114 – Skupinový vodovod Drahanská vrchovina

Jedná se o skupinový vodovod bez vlastního zdroje, přibírající vodu ze skupinového vodovodu  č. 102 Boskovice se zdrojem společného JÚ Velké Opatovice – 5 HG vrtů + kopaná studna s celkovou vydatností Q = 81,0 l/s a pro skup. vodovod Boskovice dohodnutý odběr Q=61l/s.

Skupinovým vodovodem Drahanská vrchovina je především zásobovaná skupina obcí jako vodou předanou do sousedícího Olomouckého kraje a to na územním celku Prostějov. Protivanov, Brusín, Drahany, Niva, Otinoves, Repechy, Rozstání-Baldovec a dále samostatné vodovody na Blanensku a to: samostatný vodovod č. 125 Lipovec, č. 189 Vysočany.

Dále zde existuje možnost dotace vody do skupinového vodovodu č. 106 Němčice jeho propojením u obce Suchý.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

- 5.2.2.2  Popis samostatných vodovodů

Jsou podrobně popsány včetně zdrojů v kartách jednotlivých obcí dle seznamu samostatných vodovodů, kdy jméno vodovodu je totožné se spotřebištěm.

## 5.3  Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2025

Ve výhledovém řešeném období do roku 2025 mají prioritu opatření ve zvýšení počtu obyvatel napojených na vodovod pro veřejnou potřebu odpovídající jakosti a současně zkvalitnění dodávky pitné vody pro obyvatele připojené na stávající zařízení, tak aby všichni obyvatelé, splňující kritéria Směrnice Rady 98/83 ES z r.1998, resp. Zákona 274/2001Sb. v počtu  nejméně 50 obyvatel napojených na veřejný vodovod pro veřejnou potřebu, nebo spotřeby min. 10m3/den, měli možnost být zásobeni kvalitní pitnou vodou.

Neřešeny  zůstávají do roku 2025 tři obce, které nemají zásobení z vodovodu pro veřejnou potřebu, a to: dvě městské části Letovic – Veselka a  Babolky (navrženo alternativní řešení napojení na skup. vodovod Boskovice), dále obec Ústup, vzhledem k tomu, že stávající stav zásobování ze samostatných zdrojů je vyhovující a nově navržený vodovod by byl neekonomický investiční i provozně. Nesplňují rovněž zákon 274/2001 Sb. v počtu obyvatel napojených na veřejný vodovod pro veřejnou potřebu, ani množství 10 m3 průměrné denní potřeby.

Hlavní důraz je brán především na zajištění kvality pitné vody zlepšením technologických procesů, ale i používání takových materiálů, aby při jejich distribuci nedocházelo ke zhoršení její jakosti.

Rozhodujícími investicemi na ÚC Blansko jsou navržené rozsáhlé rekonstrukce hlavních objektů vodovodů, především přívodních řadů. Mezi větší investice patří navržené rozsáhlé rekonstrukce přivaděčů Velké Opatovice – Boskovice – Blansko, které zabezpečují dodávku vody pro cca 45 000 obyvatel.

Mezi priority patří rovněž zásobení obcí s vodovodem pro veřejnou potřebu, které mají nevyhovující zdrojové zabezpečení co do kvality i nestabilní vydatnosti, a obce pro veřejnou potřebu, situované v problémové oblasti nalezení kvalitních zdrojů s řešením napojení na skupinové vodovody a tím zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

Jedná se zejména o ucelené  oblasti pro obce Lysice a skupinu obcí Štěchov i jeho místní část Lačnov, obec Kunčina Ves, Kozárov, event. i obce Bedřichov a Žerůtky,

dále skupinu obcí - Vranová, Vřesice, Sulíkov, event. i obce Rozsička

dále skupinu obcí   na severní části ÚC - skupinu městských část: Svárov, Bezděčí, Chlum, Babolky, event. i část Novičí .

dále skupinu obcí   na východní části ÚC - obce  Šebetov, Světlá, Cetkovice, Kořenec, Benešov a Okrouhlá

a další- viz podrobný popis  řešení jednotlivých obcí v rámci skupinových, nebo samostatných vodovodů.

Skupinové vodovody

101 – Skupinový vodovod Blansko

Plánováno je rozšíření o další spotřebiště, které mají samostatné vodovody a které  se nacházejí  v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení.a to :

  - Lysice

  - Žerůtky

  - Štěchov

  - Kunčina Ves

  - Kozárov

  - Vavřinec

  - Veselice, Suchdol, které jsou m. částí obce Vavřinec.

  - Stávající nekvalitní zdroje pak mohou být vyřazeny z provozu.

  - Lačnov- nemá vodovod

variantní řešení možnosti napojení pro obce:

  - Bedřichov

  - Žerůtky

Je navrženo v obci -  Lipůvka rozšíření akumulace, nový výtlačný a zásobovací řad z důvodu rozšiiřující se zástavby v obci Lipůvka a Svinošice v souladu s územním plánem obcí

-  Blansko- Hořice,  rozšíření akumulace o 500m3 u stávající přerušovací komory Hořice.

Dále je navržena celková rekonstrukce vodojemu a části rozvodné sítě.

102 – Skupinový vodovod Boskovice

Plánováno je rozšíření o další spotřebiště, které mají samostatné vodovody a to:

-   Šebetov

-     Světlá

-     Cetkovice

-     Újezd u Boskovic.

Je navržena v rámci skup. vodovodu změna v napojení  obce Šebetov a to samostatným přivaděčem do nového vodojemu 2x100m3 jako odbočka z přivaděče V.Opatovice-Boskovice.

Vzhledem k tomu, že je navrženo nové napojení obce Šebetov na skup. vodovod Boskovice č. 102  jako odbočka novým přívodným řadem z přivaděče Boskovice( pod tlakem VDJ Hradisko 493.10m.n.m),  je napojení obce Cetkovice  rovněž tímto přívodným řadem, který bude situován až do  nového vodojemu Cetkovice 2x50m3/480,00m.n.m, odkud bude nový zásobovací řad PE DN 150 dl.680m  napojen na stávající rozvodnou síť obce Cetkovice. U obce Šebetov bude z tohoto nového přívodného řadu na odbočce plněn nový VDJ Šebetov 2x100m3/473,00 m.n.m a u obce Světlá další odbočkou plněn stávající VDJ  Světlá100m3/483.50m.n.m. Toto řešení umožní rovněž zásobení  obcí Světlá a v náhradním technickém řešení i obcí Benešov, Okrouhlá  a Kořenec. Dalším náhradním technickým řešením může být napojení obcí Benešov, Okrouhlá  a Kořenec na SV Drahanská vrchovina.

Jsou navrženy investice spočívající z rekonstrukcí hlavních objektů vodovodů a to z důvodů nevyhovujícího stavu, mezi něž prioritně patří rozsáhlé rekonstrukce přivaděčů Velké Opatovice – Boskovice – Blansko, které zabezpečují dodávku vody pro cca 45 000 obyvatele.

Dále je navrženo rozšíření akumulace  v Boskovicích o 400m3-VDJ Doubrava .

103 – Skupinový vodovod Jedovnice

Uvažuje se s rozšířením o další spotřebiště, s dotací vody ze skupinového vodovodu Jedovnice  do obce Ostrov u Macochy a to  napojením přivaděče LT100 na konec rozvodné sítě  obce Krasová do  stávajícího vodojemu Ostrov 250 m3 s max. hladinou 540,0 m n.m.

Byla provedena opatření spočívající z rekonstrukce ÚV Jedovnice, s cílem zlepšení kvality vody, především zdroje Jedovnice – vrt JV 7 a dále z rekonstrukcí hlavních objektů vodovodu z důvodu nevyhovujícího stavu.    V obci Kotvrdovice bude síť rozdělena na tlaková pásma

104 – Skupinový vodovod Kunštát

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště. Jsou navržená opatření spočívající z rekonstrukcí hlavních objektů vodovodů a nová technologie odkyselovací stanice Zbraslavec,

a to z důvodů nevyhovujícího stavu – viz tab. XI – technické údaje a finanční prostředky vodovodu – skupinový vodovod č. 104 – Kunštát.

105 – Skupinový vodovod Malá Lhota

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště. Navržen je nový výtlačný řad do vodojemu, a dále opatření spočívající z rekonstrukce  části přivaděče z nevhodného materiálu a poruchové části rozvodné sítě.

106 – Skupinový vodovod Němčice

Uvažuje se s rozšířením o další spotřebiště, s dotací vody ze skupinového vodovodu Němčice  do obce Kuničky a to  propojením  přivaděče LT100  stávajících vodojemů Žďár a Kuničky.

Jsou navržena opatření spočívající z rekonstrukcí hlavních objektů vodovodů a to z důvodů nevyhovujícího stavu.

Je navržena  pro obec Ostrov u Macochy dotace vody ze skupinového vodovodu Jedovnice a to  napojením přivaděče z obce Krasová do Ostrova u Macochy, a to  napojením přivaděče LT100 na konec rozvodné sítě  obce Krasová do  stávajícího vodojemu Ostrov 250 m3 s max. hladinou 540,0 m n.m.

107 – Skupinový vodovod Rozsíčka

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště. Na zdroji Sulíkov byl proveden nový vrt SU1-08, za účelem zvýšení  vydatnosti stávajících zdrojů

Ve výhledu je možno napojení obcí  skup. vodovodu na skupinový vodovod Letovice, a tím zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

Dále jsou navrženy rekonstrukce spočívající z rekonstrukcí  hlavních objektů vodovodů a to z důvodů nevyhovujícího stavu.

108 – Skupinový vodovod Skalice nad Svitavou

Plánováno je rozšíření o další spotřebiště-obec Krhov, která má samostatný vodovod a to z důvodu zajištění zásobení obyvatelstva kvalitní vodou v dostatečném množství po celý rok.

Jsou navrženy investice spočívající z rekonstrukcí hlavních objektů vodovodů a to z důvodů nevyhovujícího stavu Je navrženo je nové propojení zdroje a výtlaku mimo ÚV, která je mimo provoz.

Dále nová investice spočívající v nové technologii u studní, včetně radiového napojení na centrální dispečink VAS a.s Boskovice

109 – Skupinový vodovod Tasovice

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště. Jsou navrženy investice spočívající z rekonstrukcí přivaděčů Černovice, Tasovice a to z důvodů nevyhovujícího stavu – viz tab. XI – technické údaje a finanční prostředky vodovodu – skupinový vodovod č. 109 – Tasovice.

110 – Skupinový vodovod Letovice

Je navrženo  možné napojení na  systém skupinového vodovodu Letovice               pro skupinu obcí  Vranová, Vřesice, Sulíkov, event. i obce Rozsička , které  se nacházejí  v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení. Stávající nekvalitní zdroje pak mohou být vyřazeny z provozu.

Ve výhledu  je plánováno napojení obce Nýrov na skupinový vodovod Letovice z důvodu zajištění zásobení obyvatelstva kvalitní vodou v dostatečném množství po celý rok, protože obce Nýrov  má samostatný vodovod, ale s nedostatečným zdrojovým zabezpečením.

111 – Skupinový vodovod Křtiny

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště. Je navržena rekonstrukce přivaděče – viz tab. XI – technické údaje a finanční prostředky vodovodu – skupinový vodovod č. 111 - Křtiny.

112 – Skupinový vodovod Kozárov – Kunčina Ves

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště. Stávající zdroj JÚ Kunčina Ves je kapacitně až hraničně využit, závislý na srážkách, se zvýšeným obsahem dusičnanů.

Protože dle dlouholetých zkušeností provozovatele  veškerá opatření ve zkapacitnění a zlepšení kvality vod v JŮ budou neúčinná ( dle provozovatele již  bezvýsledně odzkoušeno), je navrženo pro trvalé řešení zásobení obcí pitnou vodou v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení řešení, spočívající z napojení obcí na skupinový vodovod Blansko a tím zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

Toto řešení  umožní nové zásobování pitnou vodou pro l skupinu obcí : Lysice, Štěchov i jeho místní část Lačnov, Kunčina Ves, Kozárov, event. i obce Bedřichov a Žerůtky.

Stávající nekvalitní zdroje pak mohou být vyřazeny z provozu.

113 – Skupinový vodovod Bukovina – Bukovinka

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště. Neuvažuje se s žádnou investicí.

114 – Skupinový vodovod Drahanská vrchovina

Na ÚC Blansko se neuvažuje s dalším napojením spotřebišť na tento skupinový vodovod a rovněž se nepočítá s žádnou investicí.  Jako náhradní technické řešení  náhrady  nedostatečného  zdrojového zabezpečení a nekvalitních zdrojů v problémové oblasti  v zásobování kvalitní pitnou vodou je možné napojení obcí Kořenec, Benešov a Okrouhlá na SV Drahanská vrchovina.

Také v budoucnu se uvažuje s předáváním vody do deficitní části  Olomouckého kraje, okresu Prostějov, prostřednictvím stávajícího skupinového vodovodu Drahanská vrchovina- viz.Tab.VIII-bilance potřeb a krytí zdroji. Bilance předávané vody bude upravena dohodou mezi vlastníky souvisejících vodovodů podle zákona č.274/2001 Sb.

Samostatné vodovody

- návrh opatření pro stávající samostatné vodovody

Navržené rekonstrukce jsou patrné z karet obcí a tabulek obcí č. XI – Technické údaje a finanční prostředky vodovodu. Uvedené jsou jenom samostatné vodovody, s navržením opatření na zdroji z důvodu nekvalitního zdroje.

- návrh vodovodů pro veřejnou potřebu pro obce, které jsou zásobeny z vlastních zdrojů neodpovídající kvality a množství a spadají dle zákona 274/2001 Sb. do řešené oblasti (tzn. obce bez vodovodu pro veřejnou potřebu).

120 – Samostatný vodovod Lažánky

Je navržena rekonstrukce sítě a nový výtlak do stáv. akumulace.

122 – Samostatný vodovod Černá Hora

Ve výhledovém období je plánováno z důvodu zajištění zásobení obyvatelstva kvalitní vodou v dostatečném množství po celý rok napojení obce na skupinový vodovod Blansko. Napojení je navrženo z obce Bořitov, přívodným řad s čerpací stanicí do nového vodojemu Novým200m3.

123 – Samostatný vodovod Holštejn

Jsou navržena opatření na zdroji JÚ Holštejn s cílem zlepšení kvality vody. Navržen je propoj ze zdroje Lipovec do ČS Holštejn, aby se dala využívat voda ze zdroje Lipovec.

124 – Samostatný vodovod Kuničky

Je navrženo opatření na zdroji JÚ Kuničky s cílem zlepšení kvality vody a propoj mezi studnou a sběr. studnou.

Pro trvalé řešení zásobení obce v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení je navrženo řešení spočívající v napojení obce na skupinový vodovod Němčice a to, propojením  přivaděče LT100  stávajících vodojemů Žďár a Kuničky.

125 – Samostatný vodovod Lipovec

V budoucích  letech  se bude provádět rekonstrukce výtlačného řadu a rozvodné sítě. Ve výhledu se předpokládá s  napojením obce Kulířov.

126 – Samostatný vodovod Sloup

Ve výhledovém období je navržen nový výtlačný řad mimo zástavbu z vrtu Luka do vodojemu.

127 – Samostatný vodovod Veselice – Suchdol (m. části obce Vavřinec)

Ve výhledovém období je plánováno možné napojení místních částí obce Vavřinec na skupinový vodovod Blansko  a zajištění tak zásobení obyvatelstva kvalitní vodou v dostatečném množství po celý rok.

Touto investicí bude umožněno vyřešení zásobení obyvatelstva kvalitní vodou v dostatečném množství další m. části - Vavřinec, která má nekvalitní zdro j- viz níže.

128 – Samostatný vodovod Vavřinec

Pro stávající zdroje – JÚ Vavřinec, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 25.9.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele dusičnanů = 0,60 mg/l.

Ve výhledovém období je plánováno napojení obce na skupinový vodovod Blansko  a zajištění tak zásobení obyvatelstva kvalitní vodou v dostatečném množství po celý rok.

V současné době je zpracována PD ve stupni DSP.

Záměr je podmíněn vybudováním přivaděče pro napojení m. částí Veselice  a Suchdol.

129 – Samostatný vodovod Bedřichov

Jsou navržena opatření na zdroji JÚ Bedřichov s cílem zlepšení kvality vody.

Je navrženo pro trvalé řešení zásobení obce pitnou vodou v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení alternativní řešení, spočívající z napojení obce na skupinový vodovod  Blansko, a tím zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou, pro obce Lysice a skupinu obcí Štěchov i jeho místní část Lačnov, obec Kunčina Ves, Kozárov, event. i obce Bedřichov a Žerůtky

130 – Samostatný vodovod Benešov

Ve výhledu je navržena realizace samostatného výtlaku mimo zástavbu  z čerpací stanice.

Jako možné náhradní řešení  náhrady zdrojového zabezpečení obce, v problémové oblasti  v zásobování kvalitní pitnou vodou, je navrženo  napojení na skupinový vodovod Boskovice a to z nově navrženého vodojemu 2x100m3 Šebetov přívodným řadem s napojením na stávající systém zásobení- místní akumulace a rozvodnou sít. Řešení je navrženo společné pro obce Kořenec, Benešov a Okrouhlá.

133 – Samostatný vodovod Deštná

Výhledově se uvažuje s napojením místní části Rumberk, který v současnosti nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Z toho důvodu nedostatečného zdrojového zabezpečení Deštné je zařazeno posílení  novým vrtem s  Q=0,5l/s. Investice podmíněna geologickým průzkumem, s ověřením kvality a vydatnosti..

136 – Samostatný vodovod Kořenec

Místní vodovod má zajištěné zásobování z místních zdrojů o požadované vydatnosti.

V případě nedostačujícího zdrojového zabezpečení obce, v problémové oblasti  v zásobování kvalitní pitnou vodou, je navrženo  napojení na skupinový vodovod Boskovice a to z nově navrženého vodojemu 2x100m3 Šebetov přívodným řadem s napojením na stávající systém zásobení- místní akumulace a rozvodnou sít. Řešení je navrženo společné pro obce Kořenec, Benešov a Okrouhlá.

137 – Samostatný vodovod Krhov

Samostatný vodovod je napojen na skupinový vodovod Skalice. Napojení je provedeno z JÚ Skalice novým výtlakem do stávajícího vodojemu Krhov a dále samostatný zásobovací řad z JŮ Skalice.

143 – Samostatný vodovod Novičí

Městská část Letovic Novičí má vodovod pro veřejnou potřebu. Je navržena rekonstrukce přivaděče a rozvodné sítě.

Vzhledem k tomu, že pro okolní skupinu obcí bez vodovodu-Svárov, Bezděčí, Chlum a Babolky je navrženo možné alternativní zásobení ze skupinového vodovodu Boskovice-ze zdroje Velké Opatovice nabízí se toto řešení rovněž pro Novičí, jako možná alternativa pro trvalé zásobování kvalitní pitnou vodou.

146 – Samostatný vodovod Lysice

Zdrojové zabezpečení samostatného vodovodu je v současné době dostatečné, což do výhledu  bude nutno zajistit nový zdroj nebo pro trvalé vyřešení zásobení obce pitnou vodou spočívá vnapojení obce na skupinový vodovod Blansko a tím zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

Napojení bude na stávající vodojem Bořitov, odkud bude voda čerpána novou ČS výtlačným řadem  do nově  navrženého vodojemu Lysice-Nový 2x150m3, odkud již bude zásobení  stávajícím systémem.

Dále je navrženo zlepšení tlakových poměrů v síti navrženou rozsáhlou změnou systému zásobení pitnou vodou.

149 – Samostatný vodovod Okrouhlá

Zdrojové zabezpečení samostatného vodovodu je kolísavé, neboť se jedná se o nestabilní zdroje, s nevyváženou vydatností.

V současné době probíhá napojení na skupinový vodovod Boskovice a to z nově navrženého vodojemu 2x100m3 Šebetov přívodným řadem s napojením na stávající systém zásobení- místní akumulace a rozvodnou sít. Řešení je navrženo společné pro obce Kořenec, Benešov a Okrouhlá.

150 – Samostatný vodovod Pamětice

Zdrojové zabezpečení samostatného vodovodu je kolísavé, neboť se jedná se o nestabilní zdroje, s nevyváženou vydatností, závislé na počasí.   S ohledem na nedostatečné zdrojové zabezpečení se navrhuje posílení- nový vrt. Investice je podmíněna GH průzkumem s ověřením vydatnosti a kvality zdroje.

151 – Samostatný vodovod Rozseč u Kunštátu

Ve výhledovém období se plánuje nový zásobovací řad z vodojemu do rozvodné sítě mimo zástavbu obce, rekonstrukce vodojemu a přívodného řadu z oceli.

153 – Samostatný vodovod Světlá

Z důvodu nekvalitního problémového zdroje byla navržena výstavba nového zdroje-vrtané studny s dostatečnou kapacitou a kvalitou dle Vyhl. 252/2004 Sb., což bylo   podmíněno geologickým průzkumem pro nový zdroj - tuto možnost bychom nechali jako náhradní řešení,  poněvadž se jedná o problémovou oblast v nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení.

Preferujeme optimální technické řešení, a to napojení obce na skup. vodovod č. 102 – Boskovice , jako odbočka novým přívodným řadem z přivaděče Boskovice ( pod tlakem VDJ Hradisko 493.10m.n.m, který bude situován až do  nového vodojemu Cetkovice 2x50m3/480,00m.n.m. U obce Světlá bude na odbočce plněn stávající VDJ Světlá 100m3/483.50m.n.m.

155 – Samostatný vodovod Štěchov

Původně bylo navrženo posílení zdrojového zabezpečení v JÚ Štěchov z důvodu výhledového napojení místní části Lačnov, který v současnosti nemá vodovod pro veřejnou potřebu.

Protože dle dlouholetých zkušeností provozovatele  veškerá opatření ve zkapacitnění zdrojů v JŮ budou neúčinná ( dle provozovatele již  bezvýsledně odzkoušeno), je navrženo pro trvalé řešení zásobení obce pitnou vodou v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení řešení, spočívající z napojení obce na skupinový vodovod Blansko a tím zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

Řešení je pro obce Lysice a skupinu obcí Štěchov i jeho místní část Lačnov, obec Kunčina Ves, Kozárov, event. i obce Bedřichov a Žerůtky

157 – Samostatný vodovod Újezd u Boskovic

Z důvodu nekvalitního problémového stávajícího zdroje byly provedeny nové vrty, který svou kvalitou a vydatností vody zajistí zásobování spotřebiště.  Ve výhledu je možné napojení obce na skup. vodovod Boskovice a to novým výtlačným řadem LT80 dl.1450m, s čerpací stanicí do stávajícího vodojemu Újezd.

158 – Samostatný vodovod Úsobrno

Je navrženo posílení zdrojového zabezpečení v JÚ Úsobrno z důvodu malé a kolísavé vydatnosti stávajících zdrojů. V roce 2015 byl proveden nový vrt UB-1-15, který zajistí dostatek vody pro tento vodovod.

Ve výhledu je možno uvažovat s napojením na sousední obec Uhřice, propojením rozvodných  sítí v severních částech obce.

159 – Samostatný vodovod Valchov

Vzhledem k nekvalitnímu zdroji JÚ Valchov se navrhuje jeho opuštění a  napojení na skupinový vodovod Boskovice výstavbou přivaděče.

164 – Samostatný vodovod Vranová

Jsou navržena opatření na zdroji JÚ Vranová s cílem zlepšení kvality vody.

165 – Samostatný vodovod Žerůtky

Pro původní zdroj – kopaná studna, která je využívána pro zásobování vodou,  má od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 31.12.2016. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele dusičnanů = 0,60 mg/l.

Z tohoto důvodu byl  roce 2016 proveden nový vrt ŽE-1-14,. s požadovanou vydatností Q=0,25 l/s a kvalitou surové vody. Tento nový zdroj zajistí dodávku pitné vody v požadovaném množství. Ve výhledu je možnost napojení obce na skupinový vodovod  Blansko, a tím zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

Řešení je pro obce Lysice a skupinu obcí Štěchov i jeho místní část Lačnov, obec Kunčina Ves, Kozárov, event. i obce Bedřichov a Žerůtky

173 – Samostatný vodovod Horní Smržov

Z důvodu nekvalitního problémového zdroje se navrhuje výstavba nového zdroje a tím umožnění napojení obce Roubanina, která doposud nemá vodovod pro veřejnou potřebu.

179 – Samostatný vodovod Olešnice

V oblasti zdrojů je třeba  najít náhradu za stávající zdroj-studna, která je zaplavovaná v případě přívalových děštů, mimo zátopové území.

Je navržena rekonstrukce rozvodné sítě z nevhodného materiálu-ocele a azbestocementu za PE.

176 – Samostatný vodovod Slatinka

Z důvodu nekvalitního problémového zdroje se navrhuje opatření na zdroji - regenerace, společně s úpravou režimu hospodaření v zemědělství, spočívající v  omezením používání dusičnanů a pesticidů a dále důsledného dodržování režimu v PHO, aby došlo ke zlepšení kvality vody.

Protože navržená opatření budou zřejmě neúčinná ( dle provozovatele již  bezvýsledně odzkoušeno), je navrženo pro trvalé řešení zásobení obce pitnou vodou v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení alternativní řešení, spočívající z napojení obce na skupinový vodovod Letovice, a tím zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

182 – Samostatný vodovod Stvolová

Vzhledem k pomalému plnění vody ze zdroje do akumulace se navrhuje rozšíření akumulace ve vod. Vlkov – 50 m3.

Obce bez vodovodu pro veřejnou potřebu:

190 – Samostatný vodovod Karolín

Pro městskou část města Rájce-Jestřebí, Karolín, je navrženo zásobení pitnou vodou ze samostatného vodovodu s vlastním zdrojem. Výstavba je podmíněna HG průzkumem vybudováním vlastního zdroje s odpovídající kvalitou a vydatností.

191 – Samostatný vodovod Hluboké u Kunštátu

Pro obec Hluboké u Kunštátu je navrženo zásobení pitnou vodou ze samostatného vodovodu, s vlastním zdroje. Řešení předpokládá využití stávajících zdrojů.

192 – Samostatný vodovod Dolní Smržov

Pro obec Dolní Smržov je navrženo zásobení pitnou vodou ze samostatného vodovodu s vlastním zdrojem. Výstavba je podmíněna HG průzkumem.

193 – Samostatný vodovod Chlum

Pro obec Chlum je navrženo zásobení pitnou vodou ze samostatného vodovodu s vlastním zdrojem. Výstavba je podmíněna HG průzkumem.

Protože se  městská část Chlum nachází v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení, je navrženo alternativní řešení, spočívající z napojení na skupinový vodovod Boskovice.

Tato alternativa řešení  umožní nové zásobování pitnou vodou pro skupinu městských částí:, Svárov, Bezděčí, Chlum, Babolky, event. i část Novičí .

194 – Samostatný vodovod Bezděčí

Pro obec Bezděčí je navrženo zásobení pitnou vodou ze samostatného vodovodu s vlastním zdrojem. Výstavba je podmíněna HG průzkumem.

Protože se  městská část   Bezděčí nachází v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení, je navrženo alternativní řešení, spočívající z napojení na skupinový vodovod Boskovice.

Tato alternativa řešení  umožní nové zásobování pitnou vodou pro skupinu městských částí:, Svárov, Bezděčí, Chlum, Babolky, event. i část Novičí .

195 – Samostatný vodovod Svárov

Pro městskou část města Letovice, Svárov, je navrženo zásobení pitnou vodou ze samostatného vodovodu s vlastním zdrojem. Výstavba je podmíněna HG průzkumem.

Protože se  městská část Svárov nachází v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení, je navrženo alternativní řešení, spočívající z napojení na skupinový vodovod Boskovice.

Tato alternativa řešení  umožní nové zásobování pitnou vodou pro skupinu městských částí:, Svárov, Bezděčí, Chlum, Babolky, event. i část Novičí .

196 – Samostatný vodovod Kulířov

Pro obec Kulířov je navrženo zásobení pitnou vodou ze samostatného vodovodu, který bude napojen na samostatný vodovod č. 125 Lipovec. V bilancích řešeno pro zdrojové zabezpečení jako voda předaná z vodovodu Lipovec, ale v podstatě půjde o nově vzniklý skupinový vodovod, který je možné dotovat vodou ze skup. vodovodu Drahanská vrchovina.

197 – Samostatný vodovod Rumberk

Pro místní část obce Deštná, Rumberk, je navrženo zásobení pitnou vodou ze samostatného vodovodu, který bude napojen na samostatný vodovod č. 133 Deštná. V bilancích řešeno pro zdrojové zabezpečení jako voda předaná z vodovodu Deštná, ale v podstatě půjde o nově vzniklý skupinový vodovod.

198 – Samostatný vodovod Roubanina

Pro obec Roubanina je navrženo zásobení pitnou vodou ze samostatného vodovodu Roubanina, který bude napojen na samostatný vodovod č. 173 Horní Smržov. V bilancích řešeno pro zdrojové zabezpečení jako voda předaná z vodovodu Horní Smržov, ale v podstatě půjde o nově vzniklý skupinový vodovod.	Realizace je podmíněna novým zdrojem v obci Horní Smržov. Investice je výhodná provozně i ekonomicky pro obě obce.

199 – Samostatný vodovod Lačnov

Původně bylo navrženo posílení zdrojového zabezpečení v JÚ Štěchov z důvodu výhledového napojení místní části Lačnov, který v současnosti nemá vodovod pro veřejnou potřebu.

Protože dle dlouholetých zkušeností provozovatele  veškerá opatření ve zkapacitnění zdrojů v JŮ budou neúčinná ( dle provozovatele již  bezvýsledně odzkoušeno), je navrženo pro trvalé řešení zásobení obce pitnou vodou v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení řešení, spočívající z napojení obce na skupinový vodovod Blansko a tím zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

Řešení je pro obce Lysice a skupinu obcí Štěchov i jeho místní část Lačnov, obec Kunčina Ves, Kozárov, event. i obce Bedřichov a Žerůtky

200 – skupina obcí bez navrženého vodovodu pro veřejnou potřebu

0621.002.058.03 Veselka (místní část Kněževsi)

0621.002.069.01 Babolky (městská část Letovic)-alternativní možnost napojení na skup.    vodovod  Boskovice pro skupinu městských částí:, Svárov, Bezděčí, Chlum, Babolky, event. i část    Novičí .

0621.002.105.01 Ústup.

Jedná se o obce, nebo m. části, kde zavedení vodovodu je neekonomické a dle Zákona 274/2001 Sb., se pro obce s počtem trvale napojených obyvatel na vodovod, menším než 50 obyvatel a spotřeba vody menší než 10 m3/den nevztahuje definice vodovodu pro veřejnou potřebu.

## 5.4  Zdroje – stávající stav a výhled

Zdroje vodovodů pro veřejnou potřebu jsou rozděleny dle skupinových a samostatných vodovodů pro veřejnou potřebu.

Použité zkratky:

JÚ – jímací území

st. – studna

pj – pramenní jímka

jz – jímací zářez

ÚV – úpravna vody

VN – vodní nádrž

Skupinové vodovody

| Číslo skup. vodovodu | Název skup. vodovodu | Název JÚ Typ zdroje | Vydatnost Q (l/s) jednotlivá | Vydatnost Q (l/s) součtová | Voda převzatá (odkud) | Voda předaná (kam) | Výhled |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Blansko | Dolní Lhota - kop. st Spešov -vrt st. - HV 202 Spešov - vrt. s. - HV 203 Spešov vrt. st.- I HV 101a Spešov -vrt. st. – II Spešov -vrt. st-Skřivani HVS 6 Spešov -vrt. st.- Bořitov HVJ 4 Spešov -vrt.st.-Jestřebí HV 201 Spešov -vrt st.Rá.-Jes. HVJ 5b Lažany -vrt. st. - HV 1 Lažany -vrt. studna – HV 103 Lažany -vrt. st. - HV 104 Lažany -vrt. st.- HV 2 Lažany -vrt. st. - HV 3 Těchov-Obůrka -kop. st.+p.j Olomučany - štola | 1,20 10,00 10,00 5,20 12,00 4,00 12,00 15,00 15,00 7,50 18,00 6,00 9,60 6,80 2,00 3,50 | 137,80 | ze skup.vod. 102 Boskovice |  | -do sam. vod. č.122 Č. Hora - do sam.vod. č.127 Suchdol-Veselice - do sam.vod. č.128 Vavřinec - do sam.vod. č.146 Lysice - do sam.vod. č.155 Štěchov - do sam.vod. č.165 Žerůtky -do skup.vod. č.112 Kozárov-Kunčina Ves |
| 102 | Boskovice | Borotín – 4 p.j. Šebetov – Obora – 3 p.j. – Kapouňata – 2 p.j. – Světlá – 2 p.j. + st. Boskovice – Svěrák – vrt Valchovské jímky – 5 p.j. V.Opatovice – spol. JÚ Velké Opatovice VN Bělá – ÚV Boskovice* *mimo provoz | 0,30 0,20 1,50 0,70 4,50 12,20 61,00 152,0 | 80,40 |  | - do sk.vod. č.101 Blansko - do sk.vod. č.110 Letovice - do sk.vod. č.114 Drahanská vrchovina | Společné JÚ na k.ú V. Opatovice - do sam.vod. č.153 Světlá - do sam.vod. č.131 Cetkovice - do sam.vod. č.149 Okrouhlá - do sam.vod. č.157 Újezd. - do sam.vod. č. 159 Valchov |
| 103 | Jedovnice | Jedovnice – vrt. st. HV 103, JV 14, JV 6, JV 7 Rudice – Rakovec – 2 p.j. – Tipeček – vrt do podz. toku | 17,50 0,40 3,00 | 20,90 |  | do sk vod. č.106 Němčice -pro obec Ostrov |  |
| 104 | Kunštát | Hliníky, Zámecký – p.j. Sychotín – vrt. st. HV 101* Újezd u Kunštátu – p.j. Kunštát – Milenky – vrt. st. Zbraslavec – vrt. st. – 2 j.zářezy - posílení | 1,80 4,50* 1,50 2,00 4,10 4,00 | 13,40 |  |  | * mimo provoz |
| 105 | Malá Lhota - Lubě | - | 0 |  | z vod. přivaděče Březová II. |  |  |
| 106 | Němčice | Němčice– Skalka– jeskyně Velenov – 11 kop. st. Valchov – Žleby – vrt HV2a, vrt. st. Žďár – vrt.st. HV201, HVZ 201 Ostrov – Balcarka – 2 vrty + sb. st. Ostrov – kop.st. CS1, CS2 | 0,70 0,20 3,50 5,00 1,00 0,20 | 10,6 | ze sk vod. č.114 Drahanská vrchovina | do sam. vod. č. 126 Sloup | do sam. vod. č.124 Kuničky |
| 107 | Rozsíčka | Rozsíčka - vrt HV1 Sulíkov – 5 kop. st. Vrt SU1-08 -vrt | 0,43 0,50 0,30 0,80 | 1,23 |  |  | ze sk.vod. č.110 Letovice- |
| 108 | Skalice n/Svit | Mladkov – kop. st. Skalice n/Sv. – 2 kop.st. | 2,00 7,00 | 9,00 |  | do sam. vod. č. 137 Krhov |  |
| 109 | Tasovice | Tasovice – 2 st. | 2,50 | 2,50 |  |  |  |
| 110 | Letovice | Vlkov – 1 st. + 2 HV + 3 hor.vrty Letovice – Písečná – 3 kop. st.+ p.j. – Poříčí – 8 kop. st.+ 3 p.j. – Třebětín – p.j. Bačov – p.j. Křetín – Doliny – 2 kop.st. – Sýčka – kop.st. + zářez Lazinov – 2 kop. st. | 8,00 1,00 6,00 4,00 0,90 0,80 1,00 1,00 | 22,70 | ze skup.vod. 102 Boskovice | -do sam. vod. č.182 Stvolová -do sam. vod. č.176 Slatinka | -do sam. vod. č.148 Nýrov -do sam. vod. č.164 Vranová -do skup. vod. č.107 Rozsička |
| 111 | Křtiny | Křtiny – vrt. st. HV 105 | 4,00 | 4,00 |  |  |  |
| 112 | Kozárov – Kunčina Ves | Kozárov – vrt. st. Kunčina Ves – p.j.+ p.zářez + st. | 0,30 0,10 | 0,40 | ze skup.vod. 101 Blansko – od r. 2007 |  |  |
| 113 | Bukovina – Bukovinka | Bukovinka – vrt HB 2 | 2,20 | 2,20 |  |  |  |
| 114 | Drahanská vrchovina | bez vlastního zdroje |  |  | ze skup.vod.č.102 Boskovice | -do sam. vod. č.125 Lipovec -dosam. vod.č. 189 Vysočany -do sk. vod. č.106 Němčice -pro skup. obcí na ÚC Prostějov– kraj Olomoucký | -do sam. vod. č.159 Valchov |

Samostatné vodovody

| Číslo sam. vodovodu | Název sam. vodovodu | Název JÚ Typ zdroje | Vydatnost Q (l/s) jednotlivá | Vydatnost Q (l/s) součtová | Voda převzatá (odkud) | Voda předaná (kam) | Výhled |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | Lažánky | Lažánky –vrt.HV101 r.2003 | 2,30 | 2,30 |  |  |  |
| 121 | Brťov – Jeneč | Brťov – Jeneč – 3 kop. st. | 3,20 | 3,20 |  | sam.vod. 357 Bukovice (UC Brno-venkov) |  |
| 122 | Černá Hora | Černá Hora – Záhumení* - Zelený kříž, 2 vrt.st. V-2 ÚV Q=8l/s | 2,00* 12,00 | 12,00 |  |  | * využívá pivovar - ze sk.vod. č. 101 Blansko |
| 123 | Holštejn | Holštejn – vrt, vrt.st (nekvalitní zdroj) | 0,30 | 0,30 |  |  | ze sam.vod. č. 125 Lipovec |
| 124 | Kuničky | Kuničky – 6 kop. st. 1,50 | 2,00 | 2,00 |  |  | ze sk vod. č. 106 Němčice |
| 125 | Lipovec | Lipovec – vrt. st. vrt HV401-zprovoznění v r. 2010 | 4,10 | 4,10 | ze skup.vod. 114 Drahanská vrch. |  | do sam. vod. č.123 Holštejn do sam. vod. č.196 Kulířov |
| 126 | Sloup | Sloup - gravitace – 1 p.j.+ zářezy - Luka HV3 – vrt. st. - Luka V2 – vrt. st. | 7,00 3,00 1,00 | 11,00 | ze sk.vod. č.106 Němčice |  |  |
| 127 | Veselice-Suchdol (m.části obce Vavřinec) | Nové Dvory – 2 kop.st. Veselice – Pod horou – 1 kop.st. – Studny – 2+2x2 kop.st. + 1 p.j. | 2,00 2,00 6,00 | 10,00 |  |  | - ze sk.vod. č. 101 Blansko |
| 128 | Vavřinec | Vavřinec–2kop.st.+ 2 vrty (nekvalitní zdroj) | 1,50 | 1,50 |  |  | - ze sk.vod. č.101 Blansko Výjimka do 26.9.2018, dusičnany=60mg/l |
| 129 | Bedřichov | Bedřichov – 6 kop.st. (nekvalitní zdroj) | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
| 130 | Benešov | Benešov – vrt. st. HV 1 – vrt. st. HV 4 (nekvalitní zdroj) | 1,30 1,30 | 2,60 |  |  |  |
| 131 | Cetkovice | Cetkovice – gravitace – 2 kop.st. – Mlynář – kop.st. | 1,10 0,90 | 2,00 |  |  | - ze sk.vod. č.102 Boskovice |
| 132 | Crhov | Crhov – 3 kop.st. | 0,40 | 0,40 |  |  |  |
| 133 | Deštná | Deštná - hlavní zdroj – p.j. - posílení – p.j. Nový zdroj-vrt | 0,30 0,10 | 0,40 |  | do sam.vod.č.197 Rumberk | Nový vrt Q=0,5l/s |
| 134 | Drnovice | Drnovice – 3 kop.st. Vrt HV-101 | 1,00 2,50 | 3,50 |  |  |  |
| 135 | Kněževes | Kněževes – 2 kop. st. | 1,60 | 1,60 |  |  |  |
| 136 | Kořenec | Kořenec – studny - vrt KO-1-14 | 2,25 0,80 | 3,05 |  |  |  |
| 137 | Krhov | Krhov – Trávníky – kop.st. – U školy – kop.st. | 0,30 0,10 | 0,40 | - ze SV č.108- Skalice |  |  |
| 138 | Kunice | Kunice – 4 p.j. + kop.st. | 1,60 | 1,60 |  |  |  |
| 139 | Touboř | Touboř – p.j. | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
| 140 | Kladoruby | Kladoruby – 3 kop.st. | 1,40 | 1,40 |  |  |  |
| 141 | Kochov | Kochov – kop.st.+ zářezy | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
| 142 | Lhota | Lhota u Letovic – 3 kop.st. | 2,00 | 2,00 |  |  |  |
| 143 | Novičí | Novičí – 2 kop. st. - vrt | 1,50 0,80 | 1,50 |  |  | ve výhledu nový vrt |
| 144 | Lhota u Lysic | Lhota u Lysic – p.j. | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
| 145 | Lhota u Olešnice | Lhota u Olešnice – 3 kop.st + p.j. | 1,40 | 1,40 |  |  |  |
| 146 | Lysice | Lysice - Štěchovské jímky – 2 p.j. (nekvalitní zdroj) - U hřbitova – vrt. st. | 1,40 2,50 | 3,90 |  |  | - ve výhledu ze sk.vod. č.101 Blansko |
| 147 | Malá Roudka | Malá Roudka – Bezděčí - p.j., st. - vrt, vrt. st. | 1,00 1,30 | 2,30 |  |  |  |
| 148 | Nýrov | Nýrov – kop. st. | 0,40 | 0,40 | - ze sk.vod. č.110 Letovice |  |  |
| 149 | Okrouhlá | Kořenec - pro Okrouhlou - 2 p.j. Benešov - pro Okrouhlou - kop.st.Q= 0,50l/s* * nevyužívá se, není povolen odběr | 0,70 | 0,70 | - ze sk.vod. č.102 Okrouhlá |  |  |
| 150 | Pamětice | Pamětice – ČS Brodek – j.z. + st. – posílení – kop. st - nový vrt , od r.2005 | 0,50 0,30 1,0 | 0,80 |  |  |  |
| 151 | Rozseč n/ Kunštátem | Rozseč – vrt, vrt. st. Rozseč – studny– 4 kop.st. | 1,00 2,50 | 3,50 |  |  |  |
| 152 | Sebranice | Sebranice - pomocný – kop. st. - U hájenky – 2 p.j. | 2,00 3,60 | 5,60 |  |  |  |
| 153 | Světlá | Světlá – 6 kop. st. ( nekvalitní zdroj) | 1,50 | 1,50 | - ze sk.vod. č.102 Boskovice (od r.. 2007) |  |  |
| 154 | Svitávka | Svitávka – SV1 – vrt.st. | 2,70 | 2,70 |  |  |  |
| 155 | Štěchov | Štěchov – kop.st.+pj+vrt- | 1,50 | 1,50 | - ze sk.vod. č.101 Blansko (od r.. 2007) |  |  |
| 156 | Uhřice | Uhřice – 3 kop. st. | 3,00 | 3,00 |  |  |  |
| 157 | Újezd u Boskovic | Újezd u Boskovic -západní–kop.st-mimo provoz - východní – 1 kop.st. vrt UB-1-03 vrt UJ-3-15 ÚV Újezd u Boskovic s Q = 4,00 l/s | 1,30 0,70 0,80 | 2,80 | sk.vod. č. 102 Boskovice |  |  |
| 158 | Úsobrno | Úsobrno - studny – 2 kop.st. - vrt HV-2 – vrt.st. - vrt UB-1-15 | 0,90 0,35 2,00 | 3,25 |  |  |  |
| 159 | Valchov | Valchov - gravitace – 5 p.j. -Žleby – vrt HV3 – vrt.st.* * ( nekvalitní zdroj) | 1,20 0,60 | 1,80 | od r.2006 ze sk.vod. č. 114 Drah. vrchovina |  |  |
| 160 | Brťov u V.Opatovic | Korbelova Lhota (k.ú.)– p.j. Brťov – vrt. st. | 1,00 1,00 | 2,00 |  |  |  |
| 161 | Velké Opatovice | Velké Opatovice 5 HG vrtů + 1 kop.st.* * společné JÚ pro Velké Opatovice a sk. vodovod č.102 Boskovice s celk.vydatností Q=81l/s | 20,00 | 20,00 |  | . |  |
| 162 | Velká Roudka | Velká Roudka – kop.st. | 2,00 | 2,00 |  |  |  |
| 163 | Voděrady | Voděrady – zděná st. | 2,00 | 2,00 |  |  |  |
| 164 | Vranová | Kaderkův pramen–2 kop.st Večeřův pramen -1 kop.st- -mimo provoz *2 p.j. + 2 kop.st. * ( nekvalitní zdroj) | 0,20 1,20 | 1,40 | ze sk.vod. č.110 Letovice- od r. 2008 |  |  |
| 165 | Žerůtky | Žerůtky – kop.st. Vrt ŽE-1-14 | 0,30 0,25 | 0,55 | ze sk.vod. č.101 Blansko od r. 2020 |  | Výjimka do 31.12.2016, dusičnany=60mg/l |
| 166 | Adamov | Adamov - prameniště I – 5 p.st. - prameniště II – 4 p.st. - Křtinský potok–pov zdroj ÚV Adamov s Q = 30 l/s | 11,00 4,00 30,00 | 45,00 |  | do ÚC Brno-venkov: -sam.vod..č.341 Babice n/S |  |
| 167 | Býkovice | Býkovice – jímací zářez | 2,00 | 2,00 |  |  |  |
| 168 | Dlouhá Lhota | Dlouhá Lhota - studna | 0,40 | 0,40 |  |  |  |
| 169 | Šebrov – Kateřina | vrt hl. 42,50 m | 3,00 | 3,00 |  | do ÚC Brno-venkov: -sam.vo.č.366 Vranov- |  |
| 170 | Žernovník | Žernovník – 3 st.  150mm | 2,00 | 2,00 |  |  |  |
| 171 | Hodonín | Hodonín – 3 kop.st. | 0,60 | 0,60 |  |  |  |
| 172 | Horní Poříčí | Horní Poříčí – kop.st. | 2,50 | 2,50 |  |  |  |
| 173 | Horní Smržov | Horní Smržov – odběr z potoka ÚV H.Smržov Q = 0,5 l/s – vrt nový Q = 1,0 l/s ( od r. 2005) | 1,00 | 1,00 |  | do sam.vod.č.198 Roubanina |  |
| 174 | Dolní Poříčí | Dolní Poříčí – kop.st. | 5,00 | 5,00 |  |  |  |
| 175 | Křtěnov | Křtěnov – jím.zářez, p.j. – posílení jm, p.j. | 0,30 0,30 | 0,60 |  |  |  |
| 176 | Slatinka | Slatinka – st. | 0,96 | 0,96 | ze sk.vod. č.110 Letovice od r. 2008 |  |  |
| 177 | Louka | Louka - vrt | 0,20 | 0,20 |  |  |  |
| 178 | Makov | Makov – 2 p.j. s jím.zář. | 0,40 | 0,40 |  |  |  |
| 179 | Olešnice | Olešnice – vrt S1 - vrt OL3 - vrt HV1( VSP Group a.s.) -vrt HV2, HV 4( VSP Group a.s.) vrty | 5,00 3,00 1,60 1,60 7,00 | 15,00 |  |  |  |
| 180 | Petrov | Petrov – 7 st. | 0,80 | 0,80 |  |  |  |
| 181 | Skrchov | Skrchov – st. | 0,30 | 0,30 |  |  |  |
| 182 | Stvolová | Stvolová – jím,zář. H2, H1 | 0,14 | 0,14 | ze sk.vod. č.110 Letovice |  |  |
| 183 | Vanovice | Vanovice – vrt.st. + 2 p.j. | 1,90 | 1,90 |  |  |  |
| 184 | Vážany | Vážany – jímací st. | 2,75 | 2,75 |  |  |  |
| 185 | Vísky | Vísky – vrt. st. | 1,10 | 1,10 |  |  |  |
| 186 | Skřib | Skřib – 2 studny – studna | 0,05 | 0,05 |  |  |  |
| 187 | Sasina | Sasina – st. + akumulace | 0,20 | 0,20 |  |  |  |
| 188 | Korbelova Lhota | Korbelova Lhota – st. + akumulace | 0,20 | 0,20 |  |  |  |
| 189 | Vysočany | bez vlastního zdroje |  |  | ze sk.vod. č. 114 Drahanská vrch. |  |  |

Nově navržené vodovody s vlastním zdrojem

| Číslo sam. vodovodu | Název sam. vodovodu | Název JÚ Typ zdroje | Vydatnost Q (l/s) jednotlivá | Vydatnost Q (l/s) součtová | Voda převzatá (odkud) | Voda předaná (kam) | Výhled |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | Karolín | Karolín – vrt.st |  |  |  |  | 0,24 l/s |
| 191 | Hluboké u Kunštátu | Hluboké – st. S1 – st. S2 | 0,10 0,15 | 0,25 |  |  |  |
| 192 | Dolní Smržov | Dolní Smržov - vrt. st. |  |  |  |  | 0,40 l/s |
| 193 | Chlum | Chlum - vrt. st |  |  |  |  | 0,50 l/s |
| 194 | Bezděčí | Bezděčí – st. |  |  |  |  | 0,20 l/s |
| 195 | Svárov | Svárov – st. |  |  |  |  | 0,20 l/s |
| 196 | Kulířov |  |  |  | ze sam. vod. č. 125 Lipovec |  |  |
| 197 | Rumberk |  |  |  | ze sam. vod. č. 133 Deštná |  |  |
| 198 | Roubanina |  |  |  | ze sam. vod. č. 173 H.Smržov |  |  |
| 199 | Lačnov |  |  |  | ze sam. vod. č. 155 Štěchov |  |  |

Seznam zdrojů s nekvalitní vodou – podrobně, vč. ukazatelů a hodnot tab. XVII – Přehled zdrojů nebo úpraven vody, ze kterých nejsou zajištěny ukazatele dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v požadovaných hodnotách (vč. navržených opatření – tab. XXI, XXIII):

Žerůtky

Vavřinec

## 5.5  Časový přehled výstavby

Časový postup výstavby nových objektů a rekonstrukce byl volen podle následujících priorit :

- zabezpečení jakosti vody  - ve zdrojích

- při její distribuci

4.   rozšíření sítě veřejných vodovodů, nebo výstavba nových vodovodů, zejména

v místech, kde nelze využívat místních zdrojů v dostatečné kvalitě

- ostatní -nové stavby vedoucí k zvýšení počtu napojených obyvatel,

nové stavby a rekonstrukce z důvodu zvýšení technické úrovně

V kategorii 0. jsou rovněž řazeny stávající  hlavní objekty vodovodů.

Pro  období od roku 2004 do roku 2015 bylo pro rozvoj , rozšiřování  a rekonstrukci vodovodů pro veřejnou potřebu na územním celku Blansko potřeba investičních prostředků  ve výši 1158.6 mil. Kč.

V dokumentaci „Aktualizace Plánu ......“ nejsou navrhovány žádné nové stavby, z tohoto důvodu nejsou dokladovány žádné investiční náklady.

Finanční prostředky ( mil. Kč)

| nové investice celkem | 30,460 |
| --- | --- |
| rekonstrukce řadů celkem | 144,941 |
| rekonstrukce ostatní celkem | 3,450 |
| nadlimitní investice celkem* | 476,932 |
| CELKEM | 673,073 |
| Celkem bez nadlimitních investic | 178,851 |

* nadlimitní investice celkem - zahrnují vyčleněné  nové stavby a rekonstrukce, které jsou

nad rámec řešení RPI směrnice 98/83 EU a stanoveného limitu pro Jm kraj 856 mil. Kč/rok, pro vodovody a kanalizace na splnění závazků České republiky.

Stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční prostředky a stavební kapacity v optimálních cenách.

Časový přehled výstavby je v souhrnu zpracován do přehledu tabulky XIII – vodovody – časový přehled výstavby.

Ceny jsou stanoveny dle Metodického pokynu pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů do Vybraných ukazatelů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.:20 494/2002-6000).

# 6.   Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace

Je vyčleněno do samostatné neveřejné části.

# 7.   Čistírny odpadních vod a kanalizace

## 7.1  Výpočet produkce a znečištění odpadních vod

Upřesnění vývoje produkce odpadních vod a znečištění, tj. nejdůležitějších hodnot pro stanovení způsobu nakládání s odpadními vodami, je potřeba rozdělit do dvou částí – na výpočet produkce odpadních vod komunálního charakteru (tj. produkce odpadních vod od trvale nebo přechodně žijících obyvatel) a na stanovení produkce odpadních vod z oblasti průmyslu, zemědělství a vybavenosti.

### 7.1.1  Výpočet produkce odpadních vod a znečištění od obyvatelstva

Základním předpokladem, ze kterého je odvozen výpočet produkce odpadních vod, je úvaha, že v převážné části všech sídelních celků je vyprodukované množství odpadních vod od obyvatelstva shodné s množstvím spotřebované pitné vody (tzn. že specifická produkce odpadních vod je shodná s hodnotou VFD). Současně je však údaj VFD porovnáván s předpokládanou minimální hodnotou specifické produkce odpadních vod. Při stanovení této hodnoty vycházíme z následujících údajů:

- u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci,

septik nebo ČOV 							120 l/os a den

- u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						  50 l/os a den

- u přechodně žijících obyvatel (rekreantů) napojených

na kanalizaci, septik nebo ČOV					100 l/os a den

- u přechodně žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						  20 l/os a den

K vzájemnému ovlivňování hodnot minimální specifické produkce odpadních vod obyvatel a specifické potřeby pitné vody nás vedou poznatky zjištěné při vyhodnocování vzájemného vztahu mezi těmito údaji, zejména u obyvatel menších měst a obcí. S charakteristickým poklesem potřeby pitné vody v posledních letech (způsobeným postupným zvyšováním ceny vodného) v žádném případě nekoresponduje pokles produkce odpadních vod. U obyvatel menších sídelních celků lze v poslední době vypozorovat tendenci vedoucí k využívání vody z vlastních zdrojů, která je však po použití likvidována stejným způsobem jako voda odebraná z veřejného vodovodu. Vodné a stočné je totiž zásadně odvozováno od množství odebrané vody z centrálního zásobování, které je sledováno vodoměry. Tímto způsobem tedy jednotliví spotřebitelé snižují výši vynaložených finančních prostředků za odebranou vodu, resp. vypouštěnou odpadní vodu, aniž by však výrazným způsobem ovlivňovali své chování projevující se snižováním produkce odpadních vod. Tento trend je v této studii předpokládán po celé sledované období, protože (pokud nedojde k jinému způsobu vyhodnocování produkce odpadních vod) nelze předpokládat výraznější změny v chování spotřebitelů resp. zavádění úsporných opatření v jednotlivých domácnostech.

Neméně důležitou hodnotou pro optimální návrh způsobu likvidace odpadních vod je i stanovení produkce znečištění (charakterizovanou ukazatelem BSK5) v jednotlivých, výše specifikovaných kategoriích.

- u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci,

septik nebo ČOV							60 g/os a den

- u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						20 g/os a den

- u přechodně žijících obyvatel (rekreantů) napojených

na kanalizaci, septik nebo ČOV					30 g/os a den

- u přechodně žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						15 g/os a den

Produkce dalších ukazatelů znečištění je odvozena podle specifických hodnot vztažených k tzv. ekvivalentnímu obyvateli:

- nerozpustné látky (NL)						  55    g/os a den

- CHSK									120    g/os a den

- N-celk									  11    g/os a den

- N-NH4									    2,5 g/os a den

- P-celk									    2    g/os a den

Počet ekvivalentních obyvatel byl stanoven přepočtem podle znečištění BSK5 – 60 g/os a den.

### 7.1.2  Výpočet produkce odpadních vod a znečištění z průmyslu,

### zemědělství a vybavenosti

Údaje o produkci odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a z objektů občanské vybavenosti jsou odvozeny z dotazníkové akce a z hodnoty VFO – tzn. hodnoty specifické potřeby pitné vody fakturované pro ostatní odběratele.

Při vzájemném porovnání bylo uplatněno pravidlo vycházející z předpokladu, že množství odpadních vod z průmyslu, zemědělství a vybavenosti nesmí být menší než potřeba pitné vody pro ostatní odběratele. Případný rozdíl mezi těmito údaji je chápán jako produkce odpadních vod z objektů občanské vybavenosti. Současně však bylo nutné zohlednit i skutečnost, že (zejména u malých obcí) jsou pitnou vodou z veřejných vodovodů zásobovány i místní zemědělské podniky, zabývající se zemědělskou živočišnou prvovýrobou. U sídelních celků do velikosti 5000 obyvatel je proto akceptována jako maximální hodnota 30 l/os a den. Vyšší hodnota ve srovnání s hodnotou VFO používanou při výpočtu potřeby vody je způsobena předpokladem, že část této potřeby bývá vykrývána z místních zdrojů pitné nebo užitkové vody.

Podle provedených úprav v produkci odpadních vod jsou provedeny úpravy i v jednotlivých ukazatelích znečištění s tím, že odpadní vody z objektů občanské vybavenosti jsou kvalitativně charakterizovány jako odpadní vody komunálního charakteru.

Množství odpadních vod od ostatních znečišťovatelů (průmysl) bylo uvažováno na základě dotazníkové akce v jednotlivých závodech. Je nutno ovšem podotknout že rozvoj v této oblasti lze jen těžko odhadnout, předpokládáme, že množství odpadních vod bude do budoucna stagnovat.

Vývoj v oblasti průmyslu bude směřovat spíše k nárůstu živností, které z hlediska odpadních vod nebudou mít rozhodující vliv.

S migrací obyvatelstva nebylo počítáno, zaměstnanci u menších podniků jsou většinou z řad místního obyvatelstva a sociální odpadní vody z těchto podniků jsou započítány do specifické potřeby vody od obyvatel.

Zemědělské podniky budou napojeny na kanalizaci pouze odpadními vodami ze sociálních zařízení, odpadní vody z výroby budou likvidovány opět v zemědělské výrobě.

### 7.1.3  Množství odpadních vod produkované v územním celku Blansko

### ve vazbě na povodí

Územním celkem Blansko protéká řeka Svitava s přítoky. Přítok Punkva protéká krasovou oblastí a částí trasy protéká podzemím.

Řeka Svitava v úseku pod soutokem s Bělou je zařazena do IV. celkové třídy klasifikace jakosti povrchových vod podle ČSN 75221, v horním toku nad soutokem s řekou Bělou je pak zařazena do III. třídy. Bělá je zařazena do II. třídy tohoto hodnocení.

Podle Nařízení vlády 61/2003Sb. určí vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod emisní limity, které mimo jiné budou záviset na imisních standardech povrchových vod podle výše zmíněného NV. Tyto standardy musí být dodržovány od roku 2012, což se promítne do navrhování ČOV včetně jejich rekonstrukcí.

## 7.2  Výchozí stav

### 7.2.1  Všeobecně

V územním celku Blansko je z celkového počtu 104.174 obyvatel napojeno na veřejnou kanalizaci (legálně) 76 % obyvatel a na stávající ČOV 44 % obyvatel územního celku.

### 7.2.2  Čistírny odpadních vod

Celkem je na územním celku Blansko 116 obcí.

Z tohoto počtu je v současnosti v 27 obcích čistírna odpadních vod:

ČOV Adamov – napojena obec Babice nad Svitavou(okr. Brno Venkov)

ČOV Blansko – napojeny i místní části Obůrka, Těchov a Klepačov

ČOV Bořitov – napojena obec Černá Hora

ČOV Jedovnice - napojena obec Vilémovice

ČOV Krasová – bude zrušena - je nefunkční

ČOV Křtiny

ČOV Ostrov u Macochy

ČOV Rájec - napojena obec Jestřebí

ČOV Rudice

ČOV Sloup

ČOV Spešov – napojena část obce Ráječko

KČOV Žernovník

ČOV Žernovník

ČOV Bedřichov – není funkční

ČOV Boskovice A

ČOV Boskovice B

ČOV Hrádkov (Boskovice C) – napojena místní část Boskovic – Vratíkov a  obce Valchov, Velenov, Okrouhlá, Benešov

ČOV Cetkovice

KČOV Kořenec

ČOV Kunštát

ČOV Letovice – napojena místní část Třebětín

ČOV Tylex (Letovice) - napojena část města Letovice

ČOV Ludíkov

ČOV Lysice

ČOV Olešnice

ČOV Šebetov

ČOV Velké Opatovice

Na stávající ČOV jsou likvidovány splaškové odpadní vody z celkem 31 obcí územního celku Blansko.

V současné době je ve výstavbě ČOV Kotvrdovice (zkušební provoz) a ČOV Drnovice.

Stávající ČOV jsou ve velké většině ve správě Vodárenské akciové společnosti a.s.:

ČOV Blansko

ČOV Bořitov

ČOV Jedovnice

ČOV Krasová

ČOV Křtiny

ČOV Ostrov u Macochy

ČOV Rudice

ČOV Sloup

ČOV Boskovice

ČOV Hrádkov

ČOV Cetkovice

KČOV Kořenec

ČOV Kunštát

ČOV Letovice

ČOV Ludíkov

ČOV Lysice

ČOV Šebetov

ČOV Velké Opatovice

Ve správě obce nebo menší provozní společnosti jsou tyto ČOV:

ČOV Adamov

ČOV Rájec - Jestřebí

ČOV Spešov

ČOV Žernovník

ČOV Bedřichov

ČOV Olešnice

ČOV Tylex - Letovice

Co se týče likvidace kalů z ČOV, malé ČOV, které jsou ve správě obce, likvidují kal většinou v zemědělství.

Vodárenská akciová společnost a.s. v současné době řeší likvidaci kalů kompostováním.

viz příloha – Seznam 	stávajících ČOV

### 7.2.3  Kanalizace

Téměř ve všech obcích je stávající kanalizace, stoky v menších obcích slouží ale většinou pouze pro odvádění dešťových odpadních vod a pro odvádění splaškových vod je vzhledem k jejich stavu nelze ani využít. Tyto stoky nebyly v elaborátu uvažovány.

Pokud je stávající kanalizace v obci zkolaudována a v případě chybějící čistírny odpadních vod je na vypouštění nečištěných odpadních vod do vodoteče vydána výjimka podle NV 82/1999 Sb., je v elaborátu uvedena jako stávající jednotná kanalizace. Do této kanalizace jsou většinou zaústěny odpady ze septiků.

Často jsou rodinné domky vybaveny bezodtokovými jímkami (žumpami), jejichž obsah je vyvážen na zemědělsky obdělávané pozemky či k odvodnění na ČOV.

V okrese Blansko byly výjimky podle výše uvedeného Nařízení vlády povolovány ve většině obcí.

V okrese Blansko jsou starší kanalizační systémy jednotné, nověji budované kanalizace v obcích jsou často pouze pro splaškové odpadní vody.

## 7.3  Výhledový stav

### 7.3.1  Všeobecně

Návrh technického řešení v tabulkách tohoto elaborátu je proveden do roku 2015, v mapové části a v popisech k jednotlivým obcím je ale uvedeno výhledové navrhované řešení, které bude realizováno i po roce 2015.

### 7.3.2  Čistírny odpadních vod

Návrh odkanalizování a likvidace odpadních vod v obcích,  které v současnosti nemají tento problém vyřešen, vycházel většinou z již zpracovaných projektových dokumentací.

U některých obcí bylo zvažováno variantní řešení - samostatná ČOV nebo napojení na ČOV v jiné obci. Jedna varianta  byla přitom vyhodnocena jako prioritní a s ní je pak dále uvažováno.

Alternativní řešení je popsáno v „kartě obce“.

Přednosti centrální ČOV:

- vysoký možný efekt čištění díky menšímu hydraulickému a  látkovému kolísání přítoku

- nižší investiční a provozní náklady vztažené na napojený počet  obyvatel

- vysoká provozní spolehlivost

- nižší potřeba plochy, obsluhy

- lepší podmínky pro stabilizaci kalu, pro jeho odvodnění a  využití

Přednosti decentrální ČOV:

- technologie čištění může být zvolena "na míru"

- ČOV se nachází v těsné blízkosti kanalizační sítě

- díky možným "přirozeným" způsobům čištění vyžaduje provoz méně  energie

- nezatížené kaly mohou být využívány v bezprostřední blízkosti  ČOV

Při detailním návrhu čistíren odpadních vod (projektová  dokumentace kanalizace a ČOV obce) je nutno u čistíren, které  leží v území s PHO vodního zdroje nebo na málo vodném toku, zvážit možnost vybudování terciárního stupně čištění (rychlofiltry s polystyrenem, filtry  se štěrkem, dočišťovací nádrže ...).

V budoucnu lze předpokládat, že i dešťové  odpadní vody odváděné do recipientu bude nutno mechanicky čistit,  aby nedocházelo ke znečišťování recipientů splachy.

Základním požadavkem, který musí splňovat čistírny odpadních  vod je jejich spolehlivost a jednoduchost. ČOV musí pracovat  nepřetržitě. Zejména u malých ČOV je kladen důraz na jednoduché  řízení čistírny pro obsluhu. U velkých čistíren pro dosažení  cíle, tj. snadnost řízení s omezeným počtem personálu, třeba  automatizovat probíhající procesy.

Řídící automaty jsou určeny pro stupeň hrubého čištění a  odkalování, pro biologické čištění, aerátory a energetickou část  a pro zpracování kalů. Tyto automaty mohou být umístěny v budovách  hrubého předčištění, biologického čištění a dehydratace. Každý z řídících automatů vysílá informace do dohledového centra (jedná  se o dálkovou signalizaci, alarm a měření). Naopak z dohledového  centra jsou přijímány řídící signály. Automaty jsou spojeny s  mikropočítačem, který je určen k dohledu nad provozem ČOV.

Nejdůležitějším odpadem vznikajícím na ČOV je kal.

U malých čistíren odpadních vod, tj. u obcí bez průmyslu a  vyšší technické vybavenosti, je produkován kal, který je  nezávadný a je možno jej po zahuštění v uskladňovacích  nádržích kompostovat.

Kapacita uskladňovacích nádrží na ČOV je navrhována na 150 - 180 dní uskladnění kalu. Tato kapacita většinou postačí při úvaze  vyvážení kalu 2x ročně.

Další možností je svoz kalů z malých ČOV na centrální ČOV.  Zde by kal byl zpracováván na strojním odvodňovacím zařízení (vzhledem ke svému objemu společně s kalem produkovaným na této  centrální ČOV). Toto společné zpracování může způsobit problémy zejména vzhledem  k velkému množství kalu, které se soustředí v jednom místě a nebude možno ho v tomto místě zlikvidovat.

Dále mohou nastat i provozní problémy s odvodňováním vzhledem ke  skutečnosti, že každý kal má jiné vlastnosti, jiné procento  sušiny. Řešením je homogenizační nádrž na centrální ČOV, jejíž objem (cca 30 - 50 m3) je dán kapacitou provozu stabilního odvodňovacího zařízení.

Odvodnění kalů u každé ČOV by se dalo docílit mobilním odvodňovacím zařízením. Mobilní zařízení potřebuje ke svému provozu na ČOV přípojku  elektrické energie, přípojku vody, prostor pro umístění lisu v  blízkosti uskladňovací nádrže a prostor pro kontejner.

Odvodňovací zařízení je vzhledem k velikosti nutno dopravovat po  silnicích s dostatečným poloměrem oblouku v zatáčkách - což na  stávajících ČOV vozovky nesplňují. Toto odvodňovací zařízení není také k dispozici vždy, když je  potřeba, což je problematické zejména proto, že při odvodnění  aerobně stabilizovaného kalu je nejvýhodnější odvodňovat čerstvý  kal.

Po odvodnění je možno kal ukládat na řízené skládky Nejhygieničtějším a nejčistším způsobem likvidace kalů je jejich  spalování.

Otázkou likvidace kalů se zabývá Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje, který v r.2004 zpracovala firma ECO management s.r.o.

Jsou navrhována opatření:

- podpora úpravy (např.hygienizace) kalů a jejich aplikace do zemědělské půdy (pouze u kalů neznečištěných těžkými kovy a jinými sledovanými přetrvávajícími látkami

- podpora budování zařízení k využívání kalů (např.materiál pro rekultivaci skládek, popř. zátěží, energetické využití, kompostování) v souladu s platnou legislativou.

Je v zájmu Jihomoravského kraje, v návaznosti na legislativní omezení, omezovat skládkování kalů a důsledně kontrolovat využívání kalů na zemědělské půdě – aplikace pouze hygienizovaných kalů.do půdy, ať už ve formě kompostů nebo upraveného kalu, zajištění důkladné hygienizace použitých kalů, zajištění ochrany veřejného zdraví a ochrany zdraví pracovníků při práci s kaly.

Konkrétní nakládání s kalem bude záviset na podmínkách jednotlivých provozovatelů ČOV – především na kvalitě kalů (obsah rizikových prvků, patogenních mikroorganismů) a dále na ekonomických možnostech provozovatelů. Technické řešení zcela závisí na tech. a ekonom. podmínkách jednotlivých ČOV.

### 7.3.3  Nadobecní systémy

Nadobecní výhledové řešení čištění odpadních vod je uvažováno pro tyto obce:

ČOV Adamov	- na stávající ČOV je napojena obec Babice nad Svitavou z územního celku Brno-venkov

ČOV Blansko	- na stávající ČOV jsou v současnosti napojeny místní části Blanska – Klepačov, Obůrka a Těchov; v budoucnu se napojí další místní části – Horní a Dolní Lhota a obce Ráječko a Spešov

ČOV Bořitov	- na stávající ČOV je napojena obec Černá Hora

ČOV Jedovnice	- na stávající ČOV je napojena obec Vilémovice (ve výstavbě)  -bude napojena obec Krasová

ČOV Sloup	- na stávající ČOV bude napojena obec Šošůvka

ČOV Hrádkov	- na stávající ČOV je v současnosti napojena místní část Vratíkov a obce Valchov, Velenov, Okrouhlá a Benešov

ČOV Kunštát 	- na stávající ČOV budou napojeny místní části Kunštátu – Sychotín, Rudka a Újezd

ČOV Letovice	- na stávající ČOV je v současnosti napojena místní část Třebětín, výhledově se napojí místní část Meziříčko

ČOV Lysice	- na stávající ČOV budou napojeny obce Lačnov a Štěchov

ČOV Velké Opatovice	- na stávající ČOV bude napojena místní část Velká Roudka a dále obec Malá Roudka včetně místní části Skočova - Lhota

ČOV Svitávka	- na ČOV bude napojena obec Sebranice

ČOV Žďárná	- na ČOV bude napojena obec Suchý

ČOV Kulířov	- na ČOV bude napojena místní část obce Lipovec – Marianín

ČOV Míchov	- budou napojeny obce Podolí a Vísky

ÚČOV Brno – Modřice	- na tuto ČOV jsou (budou) odvedeny odpadní vody z (celé) obce Lipůvka

ČOV Doubravice nad Svitavou – na ČOV bude napojena obec Obora, Kuničky a Újezd u Boskovic

ČOV Olešnice                   - na ČOV bude napojena obec Křtěnov

ČOV Boskovice                 - na ČOV bude napojena místní část Mladkov

ČOV Vážany                      - na ČOV bude napojena obec Knínice u Boskovic

ČOV Petrov                        - na ČOV bude napojena obec Sulíkov

ČOV Skalice nad Svitavou        - na ČOV bude napojena obec Jabloňany

# 8.   Tabulky

Tab. I – Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel – nebyl posuzován demografický vývoj počtu

trvale bydlících obyvatel

Tab. II – Vývoj počtu přechodně  bydlících obyvatel – nebyl posuzován demografický vývoj

počtu přechodně  bydlících obyvatel

Tab. III – Vodovody – přehled obyvatel připojených na vodovod – aktualizováno

Tab. IV – Kanalizace – přehled obyvatel připojených na kanalizaci – zůstává v platnosti

původní řešení

Tab. V – Vodovody – základní údaje – aktualizováno

Tab. V – Kanalizace – základní údaje – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. VII – Vodovody – bilanční údaje obcí – aktualizováno

Tab. VIII – Vodovody – bilance potřeby a krytí zdroji – aktualizováno

Tab. IX – Kanalizace – rekapitulace vstupních údajů – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. X – Kanalizace – bilance odpadních vod a znečištění – zůstává v platnosti původní

řešení

Tab. XI – Technické údaje a finanční prostředky vodovodu – zůstává v platnosti původní

řešení,

Tab. XII – Technické a finanční údaje kanalizací – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XIII – Vodovody – časový přehled výstavby – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XIV – Kanalizace – časový přehled výstavby – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XV – Vodovody – aktualizováno

Tab. XVI – Kanalizace a čištění odpadních vod – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XVII – Přehled zdrojů nebo úpraven vody, na výstupu ze kterých nejsou zajištěny

ukazatele dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v požadovaných hodnotách

– aktualizováno

Tabulky s preferencemi:

Tab. XVIII – 	Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 2000 a menším než 10 000 – zajistit vybavení sběrným systémem městských odpadních vod včetně zajištění sekundárního nebo jemu ekvivalentního čištění odpadních vod – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XIX – Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 10 000,  zajistit   že vypouštěné odpadní vody budou splňovat příslušné požadavky, včetně požadavků na odstranění znečištění v ukazatelích celkový fosfor a celkový dusík – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XX –     Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 300 a menším než 2 000 – zajistit, že městské odpadní vody vstupujících do sběrných systémů budou před vypouštěním přiměřeně čištěny  – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XXI – Zlepšení technologických procesů k zajištění kvalitní pitné vody      podle ukazatelů vyhlášky č. 252/2004 Sb. – aktualizováno

Tab. XXII –   Zajištění používání takových postupů a materiálů, aby při úpravě vody na pitnou a při její distribuci nedocházelo ke zhoršení jakosti pitné vody – aktualizováno

Tab. XXIII – Rozšíření sítě veřejných vodovodů nebo výstavba nových vodovodů, zejména v místech, kde nelze využívat místních zdrojů v dostatečné kvalitě – aktualizováno

Přílohy kap. 6.  Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace:

( je vyčleněno do samostatné neveřejné části)

Příloha kap. 7

- Seznam stávajících ČOV – zůstává v platnosti původní řešení