# Název obce                                                              Změna  k 08/2017

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 0621.001.002.00 | Blansko | 00501 | 581283 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 16.2 |  | 0621.001.002.02 | Dolní Lhota |  | 581283 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 20514 | 20694 | 20694 |
| Místní část obce | 619 | 624 | 624 |

## Základní údaje o obci

Dolní Lhota je městskou částí města Blanska. Nachází se asi  2,5 km severně od  města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  280 – 310 m n.m.

# Podklady

- Územní plán SÚ Blansko – návrh, vypracoval S-projekt Zlín v 10/1997

- Údaje od Městského úřadu

-    Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 620 | 623 | 623 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 29.9 | 31.9 | 35.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 23.6 | 22.9 | 25.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 19.2 | 18.4 | 20.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 85 | 81 | 89 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 104 | 101 | 111 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 132 | 140 | 155 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 82 | 87.5 | 96.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 110.7 | 118.2 | 130 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Dolní Lhota má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Dolní Lhota je zásobená pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko, který je zásoben v podstatě z pěti samostatných JÚ. Dále je  skup. vodovod Blansko  dotován vodou dle potřeby ze skupinového vodovodu Boskovice, jejíž přívod zajišťuje vodovodní přivaděč DN500 Boskovice-Blansko.

Přičemž pro zásoben Dolní Lhoty slouží JÚ Spešov - vrty HV202,  HV203,  vrt. studny

IHV 101a,Spešov II a Skřivani HVS6, odkud je voda čerpaná do odkyselovací stanice s akumulací ve vodojemu Spešov2x500 m3 s max. hladinou 316,50 m n.m. Do této akumulace je jěště čerpána voda z JÚ Bořitov – vrtaná studna HVJ4 s Q=12l/s.

Z vodojemu Spešov2x500 m3 je gravitačně voda vedena do obce Spešov a  městské části Dolní Lhota.  Pro zásobení horního tlakového pásma Dolní Lhoty slouží AT stanice.

Zdroj JÚ Spešov nesplňuje dle Vyhl.376/2000Sb. hodnotu ukazatele Mn=0,36mg/l

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 08/2017 - zrušeno

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce rozvodné sítě  -viz kap.D.6

Změna k 08/2017

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce rozvodné sítě  -viz kap.D.6

Z důvodu zvýšení zabezpečenosti SV Jedovnice se předpokládá dotace ze SV Blansko. Pro zajištění  dotace SV Jedovnice ze SV Blansko bude nutno postavit nový přívodný řad profilu DE 225 Klepačov, který bude na svém začátku napojen na rozvodnou vodovodní síť ve městě Blansko, čerpací stanici Punkva  a výtlačný řad DN150, který  bude ukončen ve stávajícím VDJ Klepačov – V obci.  Pomocí ČS se bude voda z tohoto VDJ čerpat do nového VDJ Klepačov – Hobas. Z nově postaveného VDJ Klepačov – Hobas se bude voda čerpat  ČS, umístěnou v armaturní komoře tohoto VDJ, přes výtlačný řad Rudice do nově navrhovaného VDJ Rudice – V hájcích, 2x150 m3, 530,69 m.n.m. Z tohoto VDJ bude voda natékat do systému SV Jedovnice.

Z navrhovaného výtlačného  řadu  Rudice  bude provedena odbočka na kterou se napojí přívodný řad Olomučany. Tímto řadem bude zajištěno plnění stávajícího VDJ Olomučany horní+ATS, 70 m³/420,00 m.n.m., z něhož je zásobováno horní tl. pásmo obce Olomučany.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Blansko sloužící pro Dolní Lhotu je JÚ Spešov -   vrty HV202,  HV203,  vrt. studny IHV101a,Spešov II, Skřivani HVS6,  a  přebytky z    JÚ Bořitov – vrtaná studna HVJ4 s Q=12l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 4 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

-     rozvodné sítě LT80 dl. 1980m, r. 2006-2007

- JÚ Dolní Lhota – kop. studna Q=1,2l/s,r.2005

- Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 616 | 616 | 616 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 628 | 627 | 625 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 74.84 | 74.77 | 74.49 |
| BSK5 | kg/den | 37.65 | 37.62 | 37.50 |
| NL | kg/den | 34.51 | 34.49 | 34.38 |
| CHSK | kg/den | 75.30 | 75.24 | 75.00 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována jednotná kanalizace, kostru tvoří zatrubněné potoky – Dolnolhotský DN 800 a Lhotský. Do této kanalizace – vodoteči jsou postupně zaústěny uliční stoky, na které jsou napojeny odpadní vody z jednotlivých nemovitostí, částečně předčištěné v domovních biologických septicích příp. vůbec nečištěné. Dolnolhotský potok vyúsťuje na okraji města Blanska do Svitavy v km 35,9, Lhotský do mlýnského náhonu u tratě ČD.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V současné době je uvažováno s výstavbou sběrače, který by dosud nečištěné vody přivedl na jednotnou stokovou síť města Blanska a na městskou ČOV.

Záměr řeší vybudování splaškové gravitační kanalizace v celém rozsahu obce Dolní Lhota. Z obce budou veškeré splaškové odpadní vody pneumaticky dopraveny na stávající jednotnou stokovou síť města Blanska a městskou ČOV.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Pozn.  Vzhledem k tomu, že výstavba kanalizace v obci je součástí  „Projektu ochrany vod v povodí  Dyje“ (finanční prostředky z fondů EU),  může výstavba proběhnout v dřívějším termínu.

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 4.880 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 13.092 |
| Celkem (mil.Kč) | 17.972 |