# Název obce                                                              Změna  k 08/2017

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 0621.001.002.00 | Blansko | 00501 | 581283 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 16.3 |  | 0621.001.002.03 | Horní Lhota |  | 581283 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 20514 | 20694 | 20694 |
| Místní část obce | 404 | 408 | 408 |

## Základní údaje o obci

Horní Lhota je městskou částí města Blanska. Nachází se asi  2,5 km severně od  města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  290 – 340 m n.m.

# Podklady

- Územní plán SÚ Blansko – návrh, vypracoval S-projekt Zlín v 10/1997

- Údaje od Městského úřadu

- Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Údaje od provozovatele VAS a.s.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 404 | 370 | 370 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 10.5 | 14 | 15.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 9 | 10 | 11 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 8.8 | 9.5 | 10.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 70 | 77 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 61 | 74 | 81 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 71 | 103 | 114 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 28.8 | 38.2 | 42 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 43.2 | 57.3 | 63.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Horní Lhota má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Horní Lhota je zásobená pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko, který je zásoben v podstatě z pěti samostatných JÚ. Dále je  skup. vodovod Blansko  dotován vodou dle potřeby ze skupinového vodovodu Boskovice, jejíž přívod zajišťuje vodovodní přivaděč DN500 Boskovice-Blansko. Zdrojem skupinového vodovodu Boskovice je JÚ Velké Opatovice - svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s.

Horní Lhota je gravitačně zásobena z vodojemu Horní Lhota 150 m3 s max. hladinou 375,0 m n.m., který je gravitačně plněn přívodným řadem, jako odbočka z  přivaděče Boskovice-Blansko.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 08/2017 - zrušeno

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce rozvodné sítě  -viz kap.D.6

Změna k 08/2017

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce rozvodné sítě  -viz kap.D.6

Z důvodu zvýšení zabezpečenosti SV Jedovnice se předpokládá dotace ze SV Blansko. Pro zajištění  dotace SV Jedovnice ze SV Blansko bude nutno postavit nový přívodný řad profilu DE 225 Klepačov, který bude na svém začátku napojen na rozvodnou vodovodní síť ve městě Blansko, čerpací stanici Punkva  a výtlačný řad DN150, který  bude ukončen ve stávajícím VDJ Klepačov – V obci.  Pomocí ČS se bude voda z tohoto VDJ čerpat do nového VDJ Klepačov – Hobas. Z nově postaveného VDJ Klepačov – Hobas se bude voda čerpat  ČS, umístěnou v armaturní komoře tohoto VDJ, přes výtlačný řad Rudice do nově navrhovaného VDJ Rudice – V hájcích, 2x150 m3, 530,69 m.n.m. Z tohoto VDJ bude voda natékat do systému SV Jedovnice.

Z navrhovaného výtlačného  řadu  Rudice  bude provedena odbočka na kterou se napojí přívodný řad Olomučany. Tímto řadem bude zajištěno plnění stávajícího VDJ Olomučany horní+ATS, 70 m³/420,00 m.n.m., z něhož je zásobováno horní tl. pásmo obce Olomučany.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Blansko sloužící pro městskou část Horní Lhota je JÚ Velké Opatovice – svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 5 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- vodojem 150 m3 Horní Lhota, r. 2005 - 2010

-     rozvodná síť LT100 dl. 307m, r. 2008

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 407 | 407 | 404 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 404 |
| Počet EO | obyv. | 421 | 421 | 426 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 49.57 | 49.50 | 51.78 |
| BSK5 | kg/den | 25.28 | 25.25 | 25.56 |
| NL | kg/den | 23.17 | 23.14 | 23.43 |
| CHSK | kg/den | 50.55 | 50.49 | 51.12 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována jednotná kanalizace s četnými průsaky balastních vod, kostru této kanalizace tvoří zatrubněný potok. Odpadní vody částečně předčištěné v domovních biologických septicích příp. vůbec nečištěné jsou touto kanalizací odváděny do řeky Svitavy. Jednotlivé úseky jsou zaústěny do místní vodoteče.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V současné době je uvažováno s výstavbou sběrače, který by dosud nečištěné vody přivedl na jednotnou stokovou síť města Blanska a na městskou ČOV.

Záměr řeší vybudování splaškové gravitační kanalizace v celém rozsahu obce Horní Lhota. Z obce Horní Lhota bude vystavěn gravitační sběrač, který přivede odpadní vody do ČS Ráječko. Odtud budou veškeré splaškové odpadní vody dopraveny na stávající jednotnou stokovou síť města Blanska a městskou ČOV.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2005 - 2006

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.255 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 12.978 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .246 |