# Název obce                                                              Změna  k 08/2017

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 0621.001.002.00 | Blansko | 00501 | 581283 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 16.4 |  | 0621.001.002.04 | Hořice |  | 581283 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 20514 | 20694 | 20694 |
| Místní část obce | 77 | 78 | 78 |

## Základní údaje o obci

Hořice jsou městskou částí města Blanska. Nachází se asi  1,5 km západně od  města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  480 – 520 m n.m.

# Podklady

- Územní plán SÚ Blansko – návrh, vypracoval S-projekt Zlín v 10/1997

- Údaje od Městského úřadu

-     Provozní řád- Vodovod Milonice, VAS a.s , 08/1999

- Regionální plán implementace Jm kraje-část zásobování pitnou vodou (dále jen        RPI)

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek pro tyto  městské části:

0621.001.002.04	- Hořice

0621.001.002.08 	- Olešná

a je zpracován vč. tabulkové části pod kodem m. části Hořice.

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 186 | 250 | 250 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 12.5 | 15.6 | 17.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 8.6 | 11.2 | 12.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 8.5 | 10.8 | 11.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 125 | 118 | 130 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 126 | 123 | 135 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 185 | 171 | 188 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 34.4 | 42.8 | 47.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 51.6 | 64.2 | 70.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Hořice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Hořice jsou zásobené pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko, podskupiny Blansko, jejímž zdrojem je JÚ Lažany – 5 hloubkových vrtů   HV 1,  HV 2, HV 3, HV 103 a HV 104 s celk. Q = 47,9 l/s.

Z vrtů je voda dodávána do vodojemu Lažany 400 m3 s max. hlad. 350,6 m n.m., odkud je voda samostatně čerpána třemi směry:

- přes přerušovací komoru Hořice do vodojemu Blansko

- do vodojemu Újezd u Černé Hory

- do vodojemu Lipůvka.

- Dále je z něho samostatně gravitačně zásobena obec Lažany.

Z přerušovací stanice Hořice je voda vedena gravitačně přivaděčem do stávajících vodojemů v Blansku.

Po trase je na odbočce z tohoto přivaděče napojena městská část Hořice přívodným řadem do vodojemu Hořice100 m3 s max. hladinou 528,0 m.n.m. Odtud je voda jednak distribuována gravitačně rozvodnou sítí do dolních částí Hořic, jednak pomocí AT stanice do horního tlakového pásma.

Na koncovou část rozvodné sítě Hořice je napojen přívodný řad do vodojemu Olešná100 m3 s max. hladinou 444,12 m.n.m a odtud gravitačně vedena do městské části Olešná.

Vzhledem ke stáří a k použitému materiálu dochází k v potrubí k výluhům Fe , což negativně ovlivňuje kvalitu vody.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 08/2017 - zrušeno

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace rekonstrukce části rozvodné sítě Hořice a Olešná z nevhodného materiálu-ocele, který prokazatelně ovlivňuje kvalitu vody- Fe=0,34 mg/l, bez možnosti odstranění závad provozními opatřeními. Navrhované řešení je v souladu s RPI.

Dále je navrženo rozšíření akumulace o 500m3 u stávající přerušovací komory -   Blansko- Hořice a rekonstrukce vodojemů Hořice a Olešná.

Změna k 08/2017

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace rekonstrukce části rozvodné sítě Hořice a Olešná z nevhodného materiálu-ocele, který prokazatelně ovlivňuje kvalitu vody- Fe=0,34 mg/l, bez možnosti odstranění závad provozními opatřeními. Navrhované řešení je v souladu s RPI.

Dále je navrženo rozšíření akumulace o 500m3 u stávající přerušovací komory -   Blansko- Hořice a rekonstrukce vodojemů Hořice a Olešná.

Z důvodu zvýšení zabezpečenosti SV Jedovnice se předpokládá dotace ze SV Blansko. Pro zajištění  dotace SV Jedovnice ze SV Blansko bude nutno postavit nový přívodný řad profilu DE 225 Klepačov, který bude na svém začátku napojen na rozvodnou vodovodní síť ve městě Blansko, čerpací stanici Punkva  a výtlačný řad DN150, který  bude ukončen ve stávajícím VDJ Klepačov – V obci.  Pomocí ČS se bude voda z tohoto VDJ čerpat do nového VDJ Klepačov – Hobas. Z nově postaveného VDJ Klepačov – Hobas se bude voda čerpat  ČS, umístěnou v armaturní komoře tohoto VDJ, přes výtlačný řad Rudice do nově navrhovaného VDJ Rudice – V hájcích, 2x150 m3, 530,69 m.n.m. Z tohoto VDJ bude voda natékat do systému SV Jedovnice.

Z navrhovaného výtlačného  řadu  Rudice  bude provedena odbočka na kterou se napojí přívodný řad Olomučany. Tímto řadem bude zajištěno plnění stávajícího VDJ Olomučany horní+ATS, 70 m³/420,00 m.n.m., z něhož je zásobováno horní tl. pásmo obce Olomučany.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Blansko pro městské části Hořice a Olešná  je JÚ Lažany - 5 hloubkových vrtů HV1,HV2,HV3, HV103 a HV104  s celk. Q=47,9 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km od městské části Hořice a cca 10 km od m.č.Olešná.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- vodojem 50 m3 Hořice-stavební, r. 2005 - 2010

- vodojem 100 m3 Hořice-celková, r. 2005 - 2010

- vodojem 100 m3 Olešná-celková, r. 2005 - 2010

- rozvodná síť Olešná-Hořice OC200 dl. 1065m, r. 2008-2009 (dle RPI)

- přivaděč Olešná-Hořice PE90 dl. 1500m, r. 2005-2010

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2005-2008

- vodojem 500 m3 Hořice-u přeruš. komory

- Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

- Součet investic je dle řešení společný pro Hořice a Olešnou, tedy pro 186 obyvatel a měrné náklady činí 68,6 tis.Kč/os.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 78 | 78 | 77 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 160 | 160 | 159 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 23.64 | 23.63 | 23.47 |
| BSK5 | kg/den | 9.60 | 9.60 | 9.54 |
| NL | kg/den | 8.80 | 8.80 | 8.75 |
| CHSK | kg/den | 19.20 | 19.20 | 19.08 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmysl.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není v současné době vybudována žádná kanalizace. Obcí neprotéká ani žádný vodnatý tok. Obec se rozkládá na rozvodí tří povodí. Obyvatelé mají většinou vybudovány bezodtokové jímky, jejichž obsah je vyvážen na zemědělské pozemky.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Likvidace odpadních vod od obyvatel obce bude i nadále řešena odvozem z jímek (na ČOV Blansko nebo na plánovanou ČOV Olešná).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 12.768 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 12.768 |