# Název obce                                                              Změna  k 08/2017

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 0621.001.002.00 | Blansko | 00501 | 581283 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 16.5 |  | 0621.001.002.05 | Klepačov |  | 581283 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 20514 | 20694 | 20694 |
| Místní část obce | 476 | 480 | 480 |

## Základní údaje o obci

Klepačov je městskou částí města Blanska. Nachází se asi  2 km jihovýchodně od  města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  346 – 385 m n.m.

# Podklady

- Územní plán SÚ Blansko – návrh, vypracoval S-projekt Zlín v 10/1997

- Údaje od Městského úřadu

- Údaje od provozovatele VAS a.s.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 476 | 561 | 561 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 15.1 | 26.1 | 28.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 14.3 | 18.7 | 20.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 13.9 | 16.1 | 17.7 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 79 | 86 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 82 | 91 | 100 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 87 | 127 | 140 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 41.3 | 71.5 | 78.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 61.9 | 107.2 | 117.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Změna k 08/2017 - zrušeno

Městská část Klepačov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Klepačov je zásobený pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko, který je zásoben v podstatě z pěti samostatných JÚ. Dále je  skup. vodovod Blansko  dotován vodou dle potřeby ze skupinového vodovodu Boskovice, jejíž přívod zajišťuje vodovodní přivaděč DN500 Boskovice-Blansko. Zdrojem skupinového vodovodu Boskovice je JÚ Velké Opatovice.

Z vodovodního systému rozvodné sítě Blanska je z VDJ Sadová II  2x650 m3,

I. tlakové pásmo napojena  městská část Klepačov.

Přívodným řadem je voda dopravována do přečerpací stanice s akumulací 15 m3, která přečerpává vodu výtlačným řadem do vodojemu Klepačov-V obci 50 m3/386,5m.n.m, odkud je Klepačov gravitačně zásobován. Dále pak je přečerpací stanicí Klepačov  voda čerpána do vodojemu Klepačov –V lese 40 m3/394,0m.n.m,, odkud je zásobené horní tlak. pásmo obce a dále je možné odtud dotovat obec Olomučany, která je rovněž napojena na systém skup. vodovodu Blansko.

Změna k 08/2017

Městská část Klepačov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Klepačov je zásobený pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko, který je zásoben v podstatě z pěti samostatných JÚ. Dále je  skup. vodovod Blansko  dotován vodou dle potřeby ze skupinového vodovodu Boskovice, jejíž přívod zajišťuje vodovodní přivaděč DN500 Boskovice-Blansko. Zdrojem skupinového vodovodu Boskovice je JÚ Velké Opatovice.

Z vodovodního systému rozvodné sítě Blanska je z VDJ Sadová II  2x650 m3, I. tlakové pásmo, napojena  městská část Klepačov.

Přívodným řadem je voda dopravována do přečerpací stanice s akumulací 15 m3, která přečerpává vodu výtlačným řadem do vodojemu Klepačov - V obci, 50 m3/386,43 m.n.m, odkud je gravitačně zásobováno dolní tlak. pásmo obce Klepačov. Čerpací stanicí v armaturní komoře VDJ Klepačov – V obci je voda čerpána do nově postaveného VDJ Klepačov – Hobas, 200 m³/417,65 m.n.m. Z tohoto nového VDJ je gravitačně zásobeno horní tlakové pásmo obce Klepačova.

Z tohoto VDJ je současně gravitačně zásobeno dolní tlakové pásmo obce Olomučany.

Původní VDJ Klepačov – V lese, 40 m3/417,65 m.n.m,, je odstaven z provozu.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 08/2017 - zrušeno

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce rozvodné sítě  a obou vodojemů.-viz kap.D.6

Změna k 08/2017

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce rozvodné sítě  a obou vodojemů.-viz kap.D.6

Z důvodu zvýšení zabezpečenosti SV Jedovnice se předpokládá dotace ze SV Blansko. Pro zajištění  dotace SV Jedovnice ze SV Blansko bude nutno postavit nový přívodný řad profilu DE 225 Klepačov, který bude na svém začátku napojen na rozvodnou vodovodní síť ve městě Blansko, čerpací stanici Punkva  a výtlačný řad DN150, který  bude ukončen ve stávajícím VDJ Klepačov – V obci.  Pomocí ČS se bude voda z tohoto VDJ čerpat do nového VDJ Klepačov – Hobas. Z nově postaveného VDJ Klepačov – Hobas se bude voda čerpat  ČS, umístěnou v armaturní komoře tohoto VDJ, přes výtlačný řad Rudice do nově navrhovaného VDJ Rudice – V hájcích, 2x150 m3, 530,69 m.n.m. Z tohoto VDJ bude voda natékat do systému SV Jedovnice.

Z navrhovaného výtlačného  řadu  Rudice  bude provedena odbočka na kterou se napojí přívodný řad Olomučany. Tímto řadem bude zajištěno plnění stávajícího VDJ Olomučany horní+ATS, 70 m³/420,00 m.n.m., z něhož je zásobováno horní tl. pásmo obce Olumučany.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Blansko pro Klepačov je především :

- JÚ Lažany – 5 hloubkových vrtů   HV 1,  HV 2, HV 3, HV 103 a HV 104 s celk.

Q  = 47,9 l/s. /

- JÚ Dolní Lhota – kop. studna Q=1.20l/s

- JÚ Spešov / - vrty HV202,  HV203,  vrt. studna Spešov II, Skřivani HVS6, /  s celk.Q=77,1/s

- dále voda dotovaná ze skup. vodovodu Boskovice s JÚ  Velké Opatovice -svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Změna k 08/2017 - zrušeno

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- vodojem 40 m3 Klepačov-v lese-stavební, r. 2005 - 2010

- vodojem 50 m3 Klepačov-v obci-celková, r. 2005  - 2010

-     rozvodná síť LT80 dl. 2970m,r. 2005  - 2010

Změna k 08/2017

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- vodojem 40 m3 Klepačov-v lese-stavební, r. 2005 - 2010

- vodojem 50 m3 Klepačov-v obci-celková, r. 2005  - 2010

-     rozvodná síť LT80 dl. 2970m,r. 2005  - 2010

- přívodný řad Klepačov,  HDPE 100 RC DE225, dl. 840 m

- výtlačný řad  Klepačov, TLT DN150, dl. 1 300 m

- čerpací stanice Punkva, Q=14 l/s, h=83 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 360 | 360 | 360 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 360 | 360 | 360 |
| Počet EO | obyv. | 428 | 428 | 426 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 52.00 | 51.93 | 51.72 |
| BSK5 | kg/den | 25.70 | 25.67 | 25.58 |
| NL | kg/den | 23.56 | 23.53 | 23.45 |
| CHSK | kg/den | 51.40 | 51.34 | 51.16 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Převážná část obce – její severní a severozápadní část, má vybudovanou oddílnou kanalizační soustavu s napojením splaškové kanalizace na MČOV Blansko. Na tuto kanalizaci je napojena většina obyvatel Klepačova. Konfigurace terénu pro odvedení povrchových vod je velmi dobrá, takže dešťová kanalizace odvádí pouze dešťové vody z intravilánu. Pouze lokalita Kolonie je odkanalizována pomocí stávající jednotné kanalizace. Touto kanalizací jsou předčištěné odpadní vody ze 45 RD odváděny do splaškové kanalizace a následně do Blanska.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizace v místní části bude dobudována a na stávající kanalizaci budou napojeni všichni obyvatelé obce.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 7.620 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 4.177 |
| Celkem (mil.Kč) | 11.797 |