# Název obce                                                              Změna  k 08/2017

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 0621.001.002.00 | Blansko | 00501 | 581283 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 16.6 |  | 0621.001.002.06 | Lažánky |  | 581283 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 20514 | 20694 | 20694 |
| Místní část obce | 447 | 451 | 451 |

## Základní údaje o obci

Lažánky jsou městkou částí města Blanska. Nachází se asi 4,5 km od Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  370 – 440 m n.m.

# Podklady

- Územní plán SÚ Blansko – návrh, vypracoval S-projekt Zlín v 10/1997

- Údaje od Městského úřadu

-    Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 448 | 425 | 425 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 19.9 | 20.7 | 22.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 14.9 | 14.2 | 15.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 11.4 | 12.4 | 13.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 80 | 88 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 91 | 92 | 101 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 122 | 133 | 147 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 54.6 | 56.6 | 62.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 81.9 | 84.9 | 93.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Lažánky má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Městská část Lažánky je zásobena vodou ze samostatného vodovodu Lažánky, jehož zdrojem byl  vrt v JÚ Lažánky, nesplňující hodnoty ukazatelů Fe, Mn a zákalu. Proto byl v r.2003 uveden do provozu vrt nový HV101 ve stejném JÚ, s kapacitou Q=2,3l/s. Starý zdroj je mimo provoz, ponechán jako pozorovací.

Rozvodná síť je rozdělena na dvě tlaková pásma.

- Dolní TP: z vrtu je voda čerpána přes vodovodní síť do VDJ 150 m3/463,90 Lažánky II.

- Horní TP: u VDJ Lažánky II je vybudována přečerpávací stanice o výkonu 1,6 l/s, která dopravuje vodu přes rozvodnou síť do koncového VDJ 100 m3/406,00 Lažánky I.

Vodovod je z roku 1980.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 08/2017 - zrušeno

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce přivaděče a třetiny rozvodné sítě a dále nový výtlačný řad od zdroje do akumulace.

Změna k 08/2017

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce přivaděče a třetiny rozvodné sítě a dále nový výtlačný řad od zdroje do akumulace.

Z důvodu zvýšení zabezpečenosti místního zdroje obce Lažánky  a SV Jedovnice se předpokládá dotace ze SV Blansko. Pro zajištění  dotace místního zdroje a SV Jedovnice ze SV Blansko bude nutno postavit nový přívodný řad profilu DE 225 Klepačov, který bude na svém začátku napojen na rozvodnou vodovodní síť ve městě Blansko, čerpací stanici Punkva  a výtlačný řad DN150, který  bude ukončen ve stávajícím VDJ Klepačov – V obci.  Pomocí ČS se bude voda z tohoto VDJ čerpat do nového VDJ Klepačov – Hobas. Z nově postaveného VDJ Klepačov – Hobas se bude voda čerpat  ČS, umístěnou v armaturní komoře tohoto VDJ, přes výtlačný řad Rudice do nově navrhovaného VDJ Rudice – V hájcích, 2x150 m3, 530,69 m.n.m. Z tohoto VDJ bude voda natékat do systému SV Jedovnice.

Z navrhovaného výtlačného  řadu  Rudice  bude provedena odbočka na kterou se napojí přívodný řad Olomučany. Tímto řadem bude zajištěno plnění stávajícího VDJ Olomučany horní+ATS, 70 m³/420,00 m.n.m., z něhož je zásobováno horní tl. pásmo obce Olomučany.

Pro zásobování obce Lažánky pitnou vodou ze SV Blansko bude nutno vybudovat přívodný řad profilu DE 110, délky 2 659 m,  který bude na svém začátku napojen  na trubní vystrojení nově navrhovaného VDJ Rudice – V hájcích, 2x150 m3, 530,69 m.n.m. a  bude ukončen v nově navrhovaném VDJ Harbechy , 2x100 m3, 473,90 m n.m. Vlastní zásobování horního tlakového pásma obce bude z VDJ Harbechy pomocí nového zásobovacího řadu DE110, délky 510 m a TLT DN100, délky 283 m.  Po uvedení nového VDJ Harbechy do provozu,  bude stávající VDJ Lažánky II 150 m3, 473,54 m n.m. odstaven z provozu.

Profil přívodního a zásobovacího řadu zajistí zásobování dolního i horního tlakového pásma současně, v případě odstavení stávajícího zdroje vrtu HV101 z provozu, nacházejícího se v JÚ Lažánky.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 08/2017 - zrušeno

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Lažánky – vrt HV101 s vydatností 2,3 l/s( nově zprovozněný vrt-r.2003)

Změna k 08/2017

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Lažánky – vrt HV101 s vydatností 2,3 l/s( nově zprovozněný vrt-r.2003)

V případě nedostatku pitné vody v místním zdroji bude možná dotace ze SV Blansko.

Zdrojem skupinového vodovodu Blansko je :

- JÚ Lažany – 5 hloubkových vrtů   HV 1,  HV 2, HV 3, HV 103 a HV 104 s celk.

Q  = 47,9 l/s. /

- JÚ Dolní Lhota – kop. studna Q=1.20l/s

- JÚ Spešov / - vrty HV202,  HV203,  vrt. studna Spešov II, Skřivani HVS6, /

s celk.Q=77,1/s

- dále voda dotovaná ze skup. vodovodu Boskovice s JÚ  Velké Opatovice -svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Jedovnice – vrt HV103, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Změna k 08/2017 - zrušeno

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce

- přívodního řadu Lažánky  LT 80 dl. 531 m, r.2007

- rozvodné sítě LT 100 dl. 361m, r.2007

PVC,PE<90 dl. 168m, r.2007

  - Do plánu investic nových staveb je zařazen v r. 2007

-   výtlačný řad LT80 dl.200m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Změna k 08/2017

  - Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce

- přívodního řadu Lažánky  LT 80 dl. 531 m, r.2007

- rozvodné sítě LT 100 dl. 361m, r.2007

PVC,PE<90 dl. 168m, r.2007

  - Do plánu investic nových staveb je zařazen v r. 2007

- výtlačný řad LT80 dl.200m

- přívodný řad  Lažánky, HDPE 100 RC  DE110, dl. 2 659 m

- zásobovací řad  Lažánky, HDPE 100 RC  DE110, dl. 510 m a TLT, dl.283 m

- VDJ Harbechy 2x100 m³

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 431 | 431 | 431 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 466 | 466 | 464 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 54.87 | 54.82 | 54.67 |
| BSK5 | kg/den | 27.96 | 27.93 | 27.84 |
| NL | kg/den | 25.63 | 25.60 | 25.52 |
| CHSK | kg/den | 55.92 | 55.86 | 55.68 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec má stávající jednotnou kanalizaci, jejíž páteř tvoří v podstatě zatrubněný potok.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Bude vybudována nová splašková kanalizace v obci a kanalizační sběrač a pod obcí mechanicko-biologická ČOV.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003Sb. ( obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV odpovídající opatření.

Možným řešením v případě rekonstrukce silnice  je přečerpávání odpadních vod z místní části Lažánky na ČOV Blansko, trasa výtlaku v délce cca 3km by byla vedena v komunikaci (v rámci rekonstrukce silnice Lažánky - Blansko budou položeny trouby přivaděče).

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: 2015

- Výstavba kanalizace: 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.421 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 20.975 |
| Celkem (mil.Kč) | 23.396 |