# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 0621.001.002.00 | Blansko | 00501 | 581283 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 16.8 |  | 0621.001.002.08 | Olešná |  | 581283 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 20514 | 20694 | 20694 |
| Místní část obce | 109 | 110 | 110 |

## Základní údaje o obci

Olešná je městskou částí města Blanska. Nachází se asi  2,5 km jižně od  města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  376 – 420 m n.m.

# Podklady

- Územní plán SÚ Blansko – návrh, vypracoval S-projekt Zlín v 10/1997

- Údaje od Městského úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

Zásobování této m. části je řešeno v rámci funkčního celku :

0621.001.002.04-Hořice

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

## Časový harmonogram

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 110 | 110 | 109 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 127 | 127 | 126 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 15.70 | 15.70 | 15.58 |
| BSK5 | kg/den | 7.60 | 7.60 | 7.54 |
| NL | kg/den | 6.97 | 6.97 | 6.91 |
| CHSK | kg/den | 15.20 | 15.20 | 15.08 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci žije v současné době asi 110 obyvatel, z nichž je cca 95 % napojeno na stávající jednotnou veřejnou kanalizaci z trub DN 500 – DN 600 v dl. 900 m. Stoky nevykazují větší přítok balastních vod. Odpadní vody po částečném předčištění v domovních biologických septicích resp. vůbec nečištěné jsou odváděny touto kanalizací, jejíž jedna část je vyústěna do silniční příkopy v povodí Hořického potoka (k Šebrovu) a druhá část do lesní strže v povodí Bačiny (k Blansku).

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Předpokládá se vybudování splaškové kanalizace, stávající kanalizace bude využita jako dešťová. Splaškové vody budou likvidovány na ČOV (mechanicko-biologická), situované na západním okraji obce v povodí Hořického potoka. Vzhledem ke konfiguraci obce je nutné počítat s tím, že splaškové vody ze severovýchodní části obce (povodí Bačiny) budou svedeny gravitačně do čerpací stanice umístěné v nejnižší části této obce a odtud budou přečerpávány do splaškové kanalizace gravitačně zaústěné do navržené ČOV.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003Sb. ( obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV odpovídající opatření.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 10.559 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .569 |