# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |  | 0621.001.003.01 | Bořitov | 00826 | 581364 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1216 | 1227 | 1227 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Bořitov se nachází  asi 8 km severozápadně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  300 – 320 m n.m.

# Podklady

- Územní plán SÚ obce Bořitov, vypracoval A.A.A. Blansko

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od provozovatele – VAS a.s.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1216 | 1311 | 1311 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 39.7 | 42.7 | 47 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 30 | 30.6 | 33.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 26.6 | 28.5 | 31.4 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 60 | 66 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 68 | 64 | 70 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 89 | 89 | 98 |
| Prům. denní potřeba | Qp | M3/d | 108.8 | 117 | 128.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | M3/d | 146.9 | 157.9 | 173.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Bořitov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice

Obec Bořitov je zásobená pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko, který je zásoben v podstatě z pěti samostatných JÚ . Dále je  skup. vodovod Blansko  dotován vodou dle potřeby ze skupinového vodovodu Boskovice, jejíž přívod zajišťuje vodovodní přivaděč DN500 Boskovice-Blansko. Zdrojem skupinového vodovodu Boskovice je JÚ Velké Opatovice

Obec Bořitov využívá pouze JÚ Spešov -  Bořitov – vrtaná studna HVJ4 s Q=12l/s, odkud je voda čerpána jednak přes rozvodnou síť do z vodojemu Bořitov 250 m3 s max. hladinou 365,60 m n.m., odkud je zpětně obec zásobena a jednak samostatným výtlakem do vodojemu Spešov 2x500 m3

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce rozvodné sítě  a vodojemu.-viz kap.D.6

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Blansko sloužící pro obec Bořitov je JÚ JÚ Spešov -  Bořitov – vrtaná studna HVJ4 s Q=12l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- vodojem 250 m3 Bořitov, r. 2005 - 2010

- rozvodná síť LT150 dl. 572m, r. 2007

- Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 1227 | 1224 | 1216 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 1227 | 1224 | 1216 |
| Počet EO | obyv. | 1237 | 1234 | 1226 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 147.74 | 147.38 | 146.42 |
| BSK5 | kg/den | 74.25 | 74.07 | 73.59 |
| NL | kg/den | 68.06 | 67.89 | 67.45 |
| CHSK | kg/den | 148.49 | 148.13 | 147.17 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci Bořitov byla vybudována kanalizace jednotného systému. Páteří celého kanalizačního systému je sběrač DN 800, který obcí prochází v souběhu s potokem Býkovka při jižním okraji obce ve směru od Černé Hory k východnímu okraji obce a odtud dále do ČOV. Do tohoto sběrače se postupně napojují kmenové stoky a dále uliční stoky.

Pro obec Bořitov a Černá Hora byla vybudována společná ČOV umístěná pod obcí Bořitov po pravé straně silnice ve směru na Rájec – Jestřebí. ČOV byla uvedena do provozu v říjnu 2000. Biologickou část ČOV tvoří biologické jednotky OMS – typ Klärcenter. Součástí ČOV je kalové hospodářství sestávající z kalojemu a zahušťovací nádrže a dekantační odstředivka s příslušenstvím.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Výhledově je uvažováno s rekonstrukcí stávající kanalizace v obci z cca 30%.

Stávající ČOV bude vzhledem k nutnosti zajistit limity na odtoku v souladu s platnou legislativou částečně rekonstruována (doplněna).

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2008 - 2009

- Rekonstrukce kanalizace: 2014 - 2015

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.147 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 11.255 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .415 |