# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 |  | 0621.001.004.00 | Brťov - Jeneč | 01300 | 581381 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 357 | 360 | 360 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Brťov - Jeneč se nachází asi 11 km severozápadně od města Blanska a skládá se ze dvou  místních částí, a to :

0621.001.004.01 	- Brťov u Černé Hory

0621.001.004.02	- Jeneč

# Podklady

- Územní plán SÚ Brťov – Jeneč, vypracoval A.A.A. Blansko v 07/1996

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek pro tyto  místní části:

0621.001.004.01 	- Brťov u Černé Hory

0621.001.004.02    - Jeneč

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 359 | 366 | 366 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 10.3 | 9.4 | 10.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 8.4 | 8.5 | 9.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 7.9 | 7.7 | 8.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 58 | 63 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 64 | 64 | 70 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 79 | 70 | 77 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 28.3 | 25.7 | 28.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 42.4 | 38.5 | 42.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Brťov u Černé Hory má společný vodovod s místní částí Jeneč. Vodovod je pro veřejnou potřebu a je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Místní část Brťov u Černé Hory je zásobena vodou ze společného samostatného vodovodu s místní částí Jeneč. Zdrojem je JÚ Brťov – Jeneč – 3 kopané studny s vydatností 3,20 l/s. Ze studní je voda čerpána do VDJ 150 m3/465,30 Brťov – Jeneč, odtud je gravitačně zásobována rozvodnou sítí místní část Brťov u Černé Hory a dále pomocí AT stanice zásobována místní část Jeneč.

Vodovod je z roku 1988.

Aktualizace k roku 2016

Z tohoto zdroje je zásobován i sam. vodovod 121 Bukovice na UC Brno-venkov.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Brťov – Jeneč –

3 kopané studny s vydatností 3,20 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov - vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 17 km od místní části Brťov u Černé Hory a cca 18 km od m.č.Jeneč.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

rozvodné sítě   PVC,PE 110 dl. 373m, r. 2010-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. |  |  |  |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. |  |  |  |
| Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva | l/(os.den) |  |  |  |
| Produkce odpadních vod | m3/den |  |  |  |
| BSK5 | kg/den |  |  |  |
| NL | kg/den |  |  |  |
| CHSK | kg/den |  |  |  |

## Významní producenti odpadních vod

-

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Brťov u Černé Hory, Jeneč

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Brťov u Černé Hory, Jeneč

Je navržena splašková kanalizace a ČOV pro obec Brťov – Jeneč,

## Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.656 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) |  |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .656 |