# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 |  | 0621.001.006.01 | Bukovinka | 01611 | 581453 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 303 | 306 | 306 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Bukovinka  se nachází  asi  13 km jihovýchodně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  500 – 530 m n.m.

# Podklady

- PRVKÚC  Blansko

- Urbanistická studie – aktualizace, vypracoval Atelier Ja+Na v 11/1996

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma

PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 333 | 562 | 562 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 16.4 | 19.1 | 21.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 13.4 | 17.9 | 19.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 13.4 | 17.3 | 19.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 110 | 84 | 93 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 110 | 87 | 96 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 135 | 93 | 103 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 44.8 | 52.5 | 57.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 67.3 | 78.7 | 86.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Bukovinka má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Bukovinka  a současně obcí provozován.

Obec je zásobována ze skupinového vodovodu Bukovina – Bukovinka, jehož zdrojem je JÚ Bukovinka  - vrt HB 2 s Q = 2,2 l/s.

Z vrtu je voda čerpána samostatným výtlačným řadem do vodojemu Bukovinka  2x100 m3 s max. hladinou 540,80 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena rozvodnou sítí z PVC 80 – 100.

Výše situovaná zástavba v obci je zásobena přes AT stanici – horní tlakové pásmo.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Bukovina - Bukovinka je JÚ podzemní vody Bukovinka  - vrt HB 2  s Q = 2,2 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Jedovnice – vrt HV103, nacházející se ve vzdálenosti cca 7 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 179 | 179 | 178 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 22.68 | 22.61 | 22.47 |
| BSK5 | kg/den | 10.76 | 10.73 | 10.67 |
| NL | kg/den | 9.86 | 9.83 | 9.78 |
| CHSK | kg/den | 21.51 | 21.45 | 21.33 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V obci jsou stoky dešťové kanalizace. Kanalizace je na dolním konci vyústěna do potoka protékajícího tzv. Studeným žlebem (povodí Rakovce). Druhá část obce je spádována k potoku vtékajícího do rybníka Strhovec nebo-li Brodek (povodí Křtinského potoka).

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Územní plán navrhuje využití stávajících stok jednotné kanalizace a jejich doplnění novými splaškovými stokami. V obci je navržena jednotná kanalizační síť.

V obci jsou navrženy dvě extenzivní ČOV – v povodí Křtinského potoka stabilizační nádrž a v povodí Rakovce – kořenová ČOV.

Před zahájením projekčních prací na návrhu ČOV je nutno posoudit, zda imisní limity pod vyústěním z navrhovaných ČOV odpovídají požadavkům NV 61/2003 Sb.

Vzhledem k předpokládané malé vodnosti toku doporučujeme řešení s přečerpáváním a s jednou mechanicko-biologickou ČOV s dočištěním.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

- Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 16.589 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .605 |