# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 |  | 0621.001.008.01 | Černá Hora | 01982 | 581496 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1903 | 1920 | 1920 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Černá Hora se nachází asi 8 km severozápadně od Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  312 – 356  m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Černá Hora – aktualizace návrhu, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v 04/2001

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od provozovatele – VAS a.s.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1903 | 2088 | 2088 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 194.1 | 241.8 | 266 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 176.8 | 173.2 | 190.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 69.5 | 66.7 | 73.4 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 88 | 96 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 254 | 227 | 250 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 279 | 317 | 349 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 531.7 | 662.5 | 728.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 717.8 | 894.4 | 983.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Černá Hora má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

V obci jsou vybudovány v podstatě dva samostatné vodovodní systémy.

První slouží pro zásobení obyvatel obce a jeho zdrojem je JÚ „Zelený kříž“ – dvě vrtané studny s vydatností 12,00 l/s a úpravnou vody o výkonu 8,00 l/s. Technologie úpravy filtrace PVD, písek a aerace. Z ÚV je voda čerpána do VDJ 2x250 m3/392,00 Prašilka a odtud je rozvodnou vodovodní sítí distribuována ke spotřebitelům.

Tento systém je z roku 1966.

Druhý vodovodní systém slouží k zásobování vodou místního pivovaru. Zdrojem je JÚ „Záhumení“ – vrt s vydatností 2 l/s. Z JÚ je voda čerpána výtlačným řadem do objektu pivovaru.

Tento systém je z roku 1936.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r.2006 je plánováno z důvodu zajištění zásobení obyvatelstva kvalitní vodou v dostatečném množství po celý rok napojení obce na skupinový vodovod Blansko. Napojení je navrženo z obce Bořitov, na konec rozvodné sítě bude navazovat přívodný řad s čerpací stanicí do nového vodojemu Nový 200 m3a odtud zásobovací řad s napojením na rozvodnou sí´t Černé Hory.

Vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě, vodojemu a čerpací stanice.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ „Zelený kříž“ – dvě vrtané studny s vydatností 12,00 l/s s úpravnou vody o výkonu 8,00 l/s. Od r. 2006 bude obec napojena  na skup. vodovod Blansko, se zdrojem podzemní vody V. Opatovice

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, dle časové posloupnosti, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov - vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- čerpací stanice, r. 2004-2005

-  vodojem  Prašilka  500m3-celková, r. 2004-2010

- rozvodné sítě   LT80-150  dl. 4200m, r. 2004-2006

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2006 :

- čerpací stanice

- vodojem Nový 2x100m3

- výtlačný řad LT 100 dl.745 m

- zásobovací řad LT 100 dl. 375 m

- Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 1620 | 1620 | 1903 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 1620 | 1620 | 1903 |
| Počet EO | obyv. | 1828 | 1826 | 1996 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 237.40 | 237.00 | 261.39 |
| BSK5 | kg/den | 109.70 | 109.55 | 119.78 |
| NL | kg/den | 100.56 | 100.42 | 109.80 |
| CHSK | kg/den | 219.40 | 219.10 | 239.56 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci Černá Hora byla vybudována nová jednotná kanalizace s odvedením odpadních vod na ČOV Bořitov.

Pod obcí Bořitov je situována nová mechanicko-biologická ČOV společná pro obce Bořitov a Černá Hora.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Nevyhovující stávající kanalizace bude rekonstruována.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce kanalizace: 2013 - 2014

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 17.451 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 37.359 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .864 |