# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 |  | 0621.001.009.01 | Dlouhá Lhota | 02641 | 581526 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 116 | 117 | 117 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Dlouhá Lhota se nachází asi 12,5 km severozápadně od Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  460 – 480  m n.m.

# Podklady

-     PRVK ÚC Blansko

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 110 | 127 | 127 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 52 | 57 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 60 | 52 | 57 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 61 | 53 | 59 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 6.8 | 6.8 | 7.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 10.1 | 10.1 | 11.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Dlouhá Lhota má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku ZD Brťov

s vodním zdrojem  o neznámé vydatnosti (potřeba 0,4l/s).Z JÚ je voda čerpána    samostatným výtlačným řadem do VDJ,jehož obsah se rovněž nepodařilo zjistit (potřeba 25m3).Z vodojemu je voda gravitačně dopravována do spotřebiště.

Aktualizace k roku 2016

Obec Dlouhá Lhota má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož je majitelem a sama si ho provozuje.

Voda z vrtu o vydatnosti Q=1,0 l/s je čerpána do samostatným výtlačným řadem do VDJ Dlouhá Lhota, o objemu 1x25m3//498,00. Z vodojemu je voda gravitačně dopravována do spotřebiště.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce přivaděče a rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Brťov –  zdroj ZD Brťov  o neznámé vydatnosti (potřeba 0,4l/s).

Aktualizace k roku 2016

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je nový vrt o vydatnosti Q=1, l/s. Stávající zdroj v JÚ Brťov se nevyužívá.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov - vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 18 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- přívodný řad LT80 dl.200m,r. 2007

-     rozvodné sítě LT80 dl. 1250m, r. 2007

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 64 | 64 | 63 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 8.45 | 8.45 | 8.38 |
| BSK5 | kg/den | 3.84 | 3.84 | 3.81 |
| NL | kg/den | 3.52 | 3.52 | 3.49 |
| CHSK | kg/den | 7.67 | 7.67 | 7.61 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Jsou zde stávající dešťové stoky.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace a pod obcí s výstavbou mechanicko-biologické ČOV.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.763 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 5.922 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .692 |