# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 |  | 0621.001.010.01 | Doubravice nad Svitavou | 03132 | 581542 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1209 | 1220 | 1220 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Doubravice nad Svitavou se nachází  asi 8,5 km severně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  294 – 355 m n.m.

# Podklady

- Územní plán SÚ Doubravice nad Svitavou – návrh, vypracoval Atelier ÚP

a architektury Brno v 12/1998

- Regionální plán implementace  Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

-	Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1211 | 1343 | 1343 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 38.6 | 52.9 | 58.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 34.7 | 37.9 | 41.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 30.9 | 30.1 | 33.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 61 | 68 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 79 | 77 | 85 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 87 | 108 | 119 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 105.7 | 144.9 | 159.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 142.8 | 195.6 | 215.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Doubravice nad Svitavou má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Doubravice nad Svitavou jsou zásobené pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko, který je zásoben v podstatě z pěti samostatných JÚ. Dále je  skup. vodovod Blansko  dotován vodou dle potřeby ze skupinového vodovodu Boskovice, jejíž přívod zajišťuje vodovodní přivaděč DN500 Boskovice-Blansko. Zdrojem skupinového vodovodu Boskovice je JÚ Velké Opatovice - svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s.

Obec Doubravice nad Svitavou je gravitačně zásobena z vodojemu Doubravice nad Svitavou 2x250 m3 s max. hladinou 368,0 m n.m., který je gravitačně plněn přívodným řadem, jako odbočka z  přivaděče Boskovice-Blansko.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce rozvodné sítě  a vodojemu.-viz kap.D.6

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Blansko sloužící pro obec Doubravice nad Svitavou je JÚ Velké Opatovice – svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- vodojem 500 m3 Doubravice 2K, r. 2005 - 2010

- rozvodná síť PVC,PE110 dl. 304m, r. 2008

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 1209 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 1209 |
| Počet EO | obyv. | 615 | 614 | 1218 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 85.66 | 85.45 | 146.38 |
| BSK5 | kg/den | 36.93 | 36.84 | 73.06 |
| NL | kg/den | 33.85 | 33.77 | 66.97 |
| CHSK | kg/den | 73.85 | 73.67 | 146.12 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Dešťové stoky jsou v cca 70 % obce a jsou vyústěny do řeky Svitavy protékající obcí.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Pro odvádění odpadních  vod je navržen smíšený kanalizační systém, jako celek bude mít kanalizace charakter jednotného systému, ovšem některé stoky situované zejména podél vodotečí (potoky) a přečerpávané budou splaškové. Na SV konci obce poblíž Nešůrky je navržena splašková stoka s čerpací stanicí. Lokalita Klemov je navržena k řešení oddílných kanalizačním systémem. Splaškové odpadní vody budou přečerpávány výtlačným kanalizačním řadem do hlavní stoky.

Stávající stoky, které nejsou v dobrém technickém stavu, budou rekonstruovány.

Odpadní vody  budou odváděny kanalizací na ČOV, která bude umístěna do jižního cípu obce. Lokalita leží v zátopovém území řeky Svitavy.

Na ČOV budou odvedeny i splaškové odpadní vody z obcí Obora, Kuničky a Újezd u Boskovic.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: 2013 - 2014

- Výstavba kanalizace: 2013 - 2014

- Rekonstrukce kanalizace: 2006 - 2007

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.688 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 40.652 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .381 |