# Název obce                                                              Změna  k 08/2017

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 |  | 0621.001.012.01 | Holštejn | 04136 | 581615 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 146 | 147 | 147 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Holštejn se nachází asi 11 km severovýchodně od Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  460 – 470  m n.m.

# Podklady

- Urbanistická studie obce Holštejn

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | Obyv. | 150 | 249 | 249 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. M3/r | 6.4 | 6.8 | 7.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. M3/r | 6.1 | 6.4 | 7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. M3/r | 5.5 | 5.9 | 6.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 65 | 71 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 111 | 70 | 77 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 118 | 75 | 83 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 17.6 | 18.7 | 20.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 26.4 | 28.1 | 30.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Holštejn má vodovod pro veřejnou potřebu , který je majetkem obce a provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Obec Holštejn je zásobena vodou ze samostatného vodovodu Holštejn, jehož zdrojem je JÚ – vrtaná studna s vydatností 0,3 l/s.Zdroj nesplňuje hodnoty ukazatelů Fe, Mn, dle Vyhl. 376/2000 Sb. Z JÚ je voda čerpána přes vodovodní síť do koncového VDJ 100 m3 Holštejn.

Vodovod je z roku 1946.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 08/2017 - zrušeno

Je navrženo, v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje provedení opatření na zdroji – regenerace. V případě neúčinnosti opatření je navržen propoj ze zdroje Lipovec do ČS Holštejn, aby se dala využívat voda ze zdroje Lipovec. Stávající nekvalitní zdroj pak může být vyřazen z provozu.

Dále rekonstrukce vodojemu, přivaděče a rozvodné sítě.

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Změna k 08/2017

Z důvodu nestabilnosti vydatnosti stávajícího zdroje se navrhuje zásobování obce ze SV Jedovnice. Pro zajištění dodávky vody ze SV Jedovnice je nutno vybudovat zásobovací řad Lipovec HDPE 100 RC DE160, dl. 1100 m. Tento řad bude na začátku napojen na trubní vystrojení nově navrhovaného VDJ Kojál, 2x400 m3/595,00 m.n.m.  Vlastní dodávka vody z obce Lipovec do obce Holštejn bude pomocí stávající rozvodné sítě.

Z nově navrhovaného VDJ Kojál se předpokládá se zásobováním i obcí Lipoveca  Senetářov.

Nově navrhovaný VDJ Kojál bude sloužit i pro výhledové zásobování dalších obcí Krásensko, Kulířov a Holštejn.

Z důvodu zvýšení zabezpečenosti SV Jedovnice se předpokládá dotace ze SV Blansko.

Stávající místní zdroj JÚ Holštejn - vrtaná studna s vydatností 0,3 l/s bude odstaven z provozu. Současně bude odstaven z provozu stávající VDJ Holštejn 100 m3/491,52 m.n.m.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 08/2017 - zrušeno

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Holštejn- vrtaná studna s vydatností 0,3 l/s. Zdroj nesplňuje hodnoty ukazatelů Fe, Mn .

Změna k 08/2017

Zdroj samostatného vodovodu JÚ Holštejn- vrtaná studna s vydatností 0,3 l/s.bude odstavena z provozu.

Zdrojem skupinového vodovodu Jedovnice, ze kterého bue obec Lipovec zásobena pitnou vodou, jsou zdroje podzemní vody – vrty HV 103, 104 a vrtané studny JV 6 a JV 7 s celkovou vydatností  Q = 17,50 l/s, přičemž voda z vrtu JV 7 nesplňuje limity ukazatelů hodnot Fe a Mn a je upravována na ÚV Jedovnice s Q = 8,0 l/s.

Ve stávajícím území, v blízkosti vrtu JV14 s ČS, je navrženo provedení nového vrtu HV -1-17, o předpokládané vydatnosti Q=8 l/s, včetně výtlačného řadu HDPE DE90, dl. 100 m.

V případě nedostatku pitné vody ze zdrojů SV Jedovnice bude možná dotace ze SV Blansko.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Jedovnice – vrt HV103, nacházející se ve vzdálenosti cca 15 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2005-2006

- doplnění technologie- chemická regenerace zdroje (dle RPI)

- výtlačný řad LT100 dl.50m, r. 2005-2006

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- vodojem  Holštejn  100m3, r. 2005-2006

- přívodný řad LT80 dl.790m,r. 2005-2006

-     rozvodné sítě   LT100 dl. 1325m, r. 2005-2006

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 109 | 109 | 108 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 11.99 | 11.99 | 11.92 |
| BSK5 | kg/den | 6.54 | 6.54 | 6.51 |
| NL | kg/den | 5.99 | 5.99 | 5.96 |
| CHSK | kg/den | 13.07 | 13.07 | 13.01 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Stávající kanalizace v obci je pouze dešťová, neúplná, ve špatném technickém stavu. Byla budována postupně v akci Z.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem ke stísněným prostorám pro inženýrské sítě se navrhuje výstavba jednotné kanalizace s využitím některých stávajících dešťových stok. Tyto budou rekonstruovány. Odpadní vody z obce budou odváděny k čištění na mechanicko-biologickou ČOV s dočištěním. Recipientem je vodoteč Bílá voda, která dále odtéká podzemím do Moravského krasu.

Alternativou je přečerpávání odpadních vod z obce na ČOV Lipovec.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

- Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 5.516 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 12.774 |
| Celkem (mil.Kč) | 18.290 |