# Název obce                                                              Změna  k 08/2017

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 |  | 0621.001.014.01 | Kotvrdovice | 07112 | 581763 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 832 | 839 | 839 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Kotvrdovice se nachází asi 10 km východně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  520 – 562 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád Jedovnice – vodovod, VAS a.s. – divize Boskovice

- Rozšíření vodovodu Jedovnice – Větřák, VAS a.s.

- Vodovod Kotvrdovice, Krasová a Senetářov, Provozní řád

- Urbanistická studie obce Kotvrdovice, vypracoval Letostav – projekce Letovice v 08/1995

- Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Údaje od Obecního úřadu

-	Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 832 | 798 | 798 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 23.4 | 20.2 | 22.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 19.5 | 16.3 | 17.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 15.2 | 13.3 | 14.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 46 | 50 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 64 | 56 | 62 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 77 | 70 | 76 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 64.2 | 55.5 | 61 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 86.7 | 74.9 | 82.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Kotvrdovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Jedovnice, se svými zdroji podzemní vody – vrtů HV 103, 104 a vrtaných studní  JV 14, JV 6, JV 7, odkud je voda čerpána samostatným výtlakem do akumulace 400 m3 ÚV, přičemž z vrtu JV 7 je voda čerpána samostatně na ÚV s kapacitou  Q = 8,0 l/s na pískové filtry s akumulací  30 m3 a následně přepouštěna do akumulace ÚV. Odtud je voda čerpána do vodojemu Větřák 2 x 250 m3  s max. hladinou 512,40 m n.m. Z čerpací stanice je, která je umístěna v areálu vodojemu, je voda čerpána výtlakem do vodojemu Kotvrdovice 2 x 250 m3  s max. hladinou 569,0 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena.

Rozvodná síť je převážně vystavěna v r. 1991 z materiálu PVC.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 08/2017 - zrušeno

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, ale vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena částečná rekonstrukce přívodných řadů a výstavba nové AT stanice.

Změna k 08/2017

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, ale vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena částečná rekonstrukce přívodných řadů.

Pro  zajištění lepších tlakových poměrů pro zástavbu v horní části obce je navržen zásobovací řad HDPE DE110, dl.640 m. Tento řad je na začátku napojen na trubní vystrojení v armaturní komoře  stávajícího VDJ Kotvrdovice. V armaturní komoře se řad napojí na nově navrhovaný výtlačný řad do nově navrhovaného VDJ Kojál.  Nově nainstalovaná čerpací stanice bude udržovat tlak v potrubí zásobovacího řadu, resp. v rozvodné síti obce na požadované hodnotě tlaku. Tímto technickým opatřením dojde rozdělení stávající vodovodní sítě v obci na dvě tlaková pásma.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 08/2017 - zrušeno

Zdrojem skupinového vodovodu Jedovnice, ze kterého je obec Jedovnice zásobena pitnou vodou, jsou zdroje podzemní vody – vrty HV 103, 104 a vrtané studny JV 6 a JV 7 s celkovou vydatností  Q = 17,50 l/s, přičemž voda z vrtu JV 7 nesplňuje limity ukazatelů hodnot Fe a Mn a je upravována na ÚV Jedovnice s Q = 8,0 l/s.

Změna k 08/2017

Zdrojem skupinového vodovodu Jedovnice, ze kterého je obec Jedovnice zásobena pitnou vodou, jsou zdroje podzemní vody – vrty HV 103, 104 a vrtané studny JV 6 a JV 7 s celkovou vydatností  Q = 17,50 l/s, přičemž voda z vrtu JV 7 nesplňuje limity ukazatelů hodnot Fe a Mn a je upravována na ÚV Jedovnice s Q = 8,0 l/s.

Ve stávajícím území, v blízkosti vrtu JV14 s ČS, je navrženo provedení nového vrtu HV -1-17, o předpokládané vydatnosti Q=8 l/s, včetně výtlačného řadu HDPE DE90, dl. 100 m.

V případě nedostatku pitné vody ze zdrojů SV Jedovnice bude možná dotace ze SV Blansko.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Jedovnice – vrt HV103, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Změna k 08/2017 - zrušeno

- Do plánu rekonstrukcí je zahrnuta rekonstrukce:

- přívodních řadů  LT 150 dl. 496m, r. 2005

- Do plánu investic nových staveb je zařazen:

- AT stanice, r. 2006

- Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Změna k 08/2017

- Do plánu rekonstrukcí je zahrnuta rekonstrukce:

- přívodních řadů  LT 150 dl. 496m, r. 2005

- zásobovací řad HDPE 100 RC DE110, dl. 640 m

- čerpací stanice

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 503 | 503 | 503 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 692 | 691 | 688 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 84.88 | 84.74 | 84.39 |
| BSK5 | kg/den | 41.51 | 41.45 | 41.30 |
| NL | kg/den | 38.05 | 38.00 | 37.86 |
| CHSK | kg/den | 83.02 | 82.90 | 82.60 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec má stávající jednotnou kanalizaci. Kostru tvoří zatrubněné potoky. V současné době je budován kanalizační sběrač a byla dobudována mechanicko-biologická ČOV (mělká kombinovaná nádrž.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Pro zbývající část obce je uvažováno s výstavbou malé ČOV vzhledem k tomu, že obec je rozdělena na dvě povodí. Rovněž k ní se vybuduje kanalizační sběrač.

Výhodnější alternativou je přečerpávání odpadních vod (problémem může být nedostatečná kapacita v současné době dobudované ČOV)

Alternativou je napojení celé kanalizační sítě na ČOV Jedovnice.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.380 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 8.313 |
| Celkem (mil.Kč) | 10.693 |