# Název obce                                                              Změna  k 08/2017

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 207 |  | 0621.001.015.01 | Krasová | 07404 | 581780 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 246 | 248 | 248 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Krasová se nachází asi 9 km východně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  520 – 544 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád Jedovnice – vodovod, VAS a.s. – divize Boskovice

- Rozšíření vodovodu Jedovnice – Větřák, VAS a.s.

- Vodovod Kotvrdovice, Krasová a Senetářov, Provozní řád

- Územní plán obce Krasová, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v 09/2002

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od provozovatele VAS a.s.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 246 | 348 | 348 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 6.5 | 10 | 11 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 4.7 | 8.2 | 9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 4.5 | 7.9 | 8.7 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 62 | 68 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 52 | 65 | 71 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 73 | 79 | 87 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 17.9 | 27.5 | 30.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 26.9 | 41.3 | 45.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Krasová má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Jedovnice, se svými zdroji podzemní vody – vrtů HV 103, 104 a vrtaných studní  JV 14, JV 6, JV 7, odkud je voda čerpána samostatným výtlakem do akumulace 400 m3 ÚV, přičemž z vrtu JV 7 je voda čerpána samostatně na ÚV s kapacitou  Q = 8,0 l/s na pískové filtry s akumulací  30 m3 a následně přepouštěna do akumulace ÚV. Odtud je voda čerpána do vodojemu Větřák 2 x 250 m3  s max. hladinou 512,40 m n.m. Z čerpací stanice je, která je umístěna v areálu vodojemu, je voda čerpána výtlakem do vodojemu Kotvrdovice 2 x 250 m3  s max. hladinou 569,0 m n.m., odkud je gravitačně zásobena obec Kotvrdovice, na níž je napojením na konec řadu A zásobena obec Krasová. Zde je také umístěna vodoměrná šachta pro obec..

Celá rozvodná síť je z  r. 1993 z materiálu PVC.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce rozvodné sítě z PVC.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 08/2017 - zrušeno

Zdrojem skupinového vodovodu Jedovnice, ze kterého je obec Jedovnice zásobena pitnou vodou, jsou zdroje podzemní vody – vrty HV 103, 104 a vrtané studny JV 6 a JV 7 s celkovou vydatností  Q = 17,50 l/s, přičemž voda z vrtu JV 7 nesplňuje limity ukazatelů hodnot Fe a Mn a je upravována na ÚV Jedovnice s Q = 8,0 l/s.

Změna k 08/2017

Zdrojem skupinového vodovodu Jedovnice, ze kterého je obec Jedovnice zásobena pitnou vodou, jsou zdroje podzemní vody – vrty HV 103, 104 a vrtané studny JV 6 a JV 7 s celkovou vydatností  Q = 17,50 l/s, přičemž voda z vrtu JV 7 nesplňuje limity ukazatelů hodnot Fe a Mn a je upravována na ÚV Jedovnice s Q = 8,0 l/s.

Ve stávajícím území, v blízkosti vrtu JV14 s ČS, je navrženo provedení nového vrtu HV -1-17, o předpokládané vydatnosti Q=8 l/s, včetně výtlačného řadu HDPE DE90, dl. 100 m.

V případě nedostatku pitné vody ze zdrojů SV Jedovnice bude možná dotace ze SV Blansko.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Jedovnice – vrt HV103, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu rekonstrukcí je zahrnuta rekonstrukce:

- Rozvodné sítě  PVC 100 dl. 273 m, r. 2009-2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 245 | 245 | 245 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 245 | 245 | 245 |
| Počet EO | obyv. | 260 | 259 | 259 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 31.61 | 31.54 | 31.47 |
| BSK5 | kg/den | 15.59 | 15.56 | 15.53 |
| NL | kg/den | 14.29 | 14.26 | 14.24 |
| CHSK | kg/den | 31.18 | 31.12 | 31.06 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudován oddílný systém kanalizace. Jednotlivé kanalizační sběrače vytváří stokovou síť pokrývající současně zastavěnou část obce.

V obci je vybudována ČOV. Jedná se o typovou řadu EC.D. Splaškové vody procházejí mechanickou částí – česlemi, dále vtékají otevřeným žlabem do nádrže primární sedimentace a do prostoru s biologickým čištěním (biovany s biokontaktory). Po průchodu dosazovací nádrží jsou přečištěné odpadní vody odvedeny do recipientu.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

ČOV Krasová bude zrušena a odpadní vody z obce budou přečerpány a přivaděčem odvedeny do kanalizační sítě obce Jedovnice a  čištěny na ČOV Jedovnice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.480 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 4.116 |
| Celkem (mil.Kč) | 4.596 |