# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225 |  | 0621.001.017.01 | Kulířov | 07704 | 581836 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 232 | 234 | 234 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Kulířov se nachází asi 15 km východně od Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  520 – 560  m n.m.

# Podklady

-     Urbanistická studie obce Kulířov,vypracoval Atelier AVM Brno 12/1996

- Projekt Zadání stavby z 6/1996

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou (viz 028.3)

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma  PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 230 | 170 | 170 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 5.9 | 0 | 5.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 5.9 | 0 | 5.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 5.9 | 0 | 5.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 0 | 95 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 70 | 0 | 95 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 77 | 0 | 95 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 16.1 | 0 | 16.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 24.2 | 0 | 24.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Kulířov v současné době nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z vlastních studní, u kterých nelze zaručit požadovanou kvalitu.

Má zpracovanou projektovou dokumentaci dle které se uvažuje napojení na přívodní řad z VDJ 250 m3/589,20 Lipovec do místní části Marianín.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období roku 2005 – 2006 bude v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, obec Kulířov napojena na samostatný vodovod Lipovec. Napojení bude na přívodní řad z VDJ Lipovec do místní části Marianín. Odtud bude obec Kulířov gravitačně zásobován rozvodnou sítí v celkové délce 3200 m.

Cílem tohoto projektu je zvýšení počtu zásobovaných obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti.

Zásobení obce je podmíněno posílením vodního zdroje samostatného vodovodu Lipovec a to zprovozněním průzkumného vrtu HV 401.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení obce Kulířov je vrtaná studna na území obce Holštejn a po realizaci vrt HV 401 v údolí Marianinského potoka 300 m jihovýchodně od obce Holštejn.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, a to i v  případě napojení na sam.vodovod Lipovec.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Jedovnice – vrt HV103, nacházející se ve vzdálenosti cca 19 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v roce 2005 – 2006 realizace:

- přívodní řad Kulířov DN 100 dl. 890 m

- rozvodná síť Kulířov 	DN 100, dl. 1760 m

DN 80, dl. 1231 m

DN 50, dl. 215 m

- vodovodní přípojky 78 ks

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 138 | 137 | 137 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 17.38 | 17.31 | 17.24 |
| BSK5 | kg/den | 8.27 | 8.24 | 8.21 |
| NL | kg/den | 7.58 | 7.55 | 7.53 |
| CHSK | kg/den | 16.54 | 16.48 | 16.42 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci se navrhuje vybudování nové splaškové kanalizační sítě a pod obcí vybudování mechanicko-biologické ČOV s odtokem vyčištěných odpadních vod do místní vodoteče.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

Na navrhovanou ČOV budou napojeny odpadní vody z osady Marianín (součást obce Lipovec).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 6.600 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 11.210 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .827 |