# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 228 |  | 0621.001.018.01 | Kuničky | 07727 | 581861 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 266 | 268 | 268 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Kuničky se nachází asi 9 km  severně od Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  520 – 570  m n.m.

# Podklady

- Urbanistická studie obce Kuničky, vypracoval Atelier A.A.A. Blansko v 07/1994

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma  PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | Obyv. | 266 | 299 | 299 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. M3/r | 11.8 | 7.2 | 7.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. M3/r | 6.1 | 6.6 | 7.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. M3/r | 5.8 | 6.3 | 6.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 58 | 63 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 63 | 60 | 67 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 121 | 66 | 72 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 32.3 | 19.7 | 21.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 48.4 | 29.5 | 32.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Kuničky má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Obec Kuničky je zásobena vodou ze samostatného vodovodu Kuničky, jehož zdrojem je JÚ – 6 kopaných studní s vydatností 2 l/s. Zdroj nesplňuje hodnoty ukazatelů Fe, Mn, dle Vyhl. 376/2000 Sb.

Z JÚ je voda čerpána samostatným výtlačným řadem do VDJ 100 m3 Kuničky a odtud je rozváděna do spotřebiště vodovodní sítí.

Vodovod je z roku 1989.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Je navrženo, v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje provedení opatření na zdroji – regenerace.

Pro trvalé řešení zásobení obce pitnou vodou v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení je navrženo v r. 2008 řešení spočívající v napojení obce na skupinový vodovod Němčice a to, propojením  přivaděče LT100  stávajících vodojemů Žďár a Kuničky. Tímto řešením bude zajištěno zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.  Stávající nekvalitní zdroje pak mohou být vyřazeny z provozu.

Dále rekonstrukce rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Kuničky- 6 kopaných studní s vydatností 2 l/s. Zdroj nesplňuje hodnoty ukazatelů Fe, Mn,

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov - vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- opatření na zdroji- chemická regenerace, r.2004 ( dle RPI)

-     rozvodné sítě   PVC,PE110 dl. 311m, r. 2013-2015

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno:

- propoj mezi studnou a sb. studnou PVC,PE 80dl.100m ,v r. 2005

- propojovací řad LT 100 dl. 900 m, v r. 2008

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 142 | 142 | 141 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 19.16 | 19.09 | 19.02 |
| BSK5 | kg/den | 8.54 | 8.51 | 8.48 |
| NL | kg/den | 7.83 | 7.80 | 7.77 |
| CHSK | kg/den | 17.08 | 17.02 | 16.96 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu – Holešínského potoka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Pro náležité podchycení a odvedení splaškových vod bude nutno vybudovat novou síť splaškové kanalizace, odpadní vody budou čerpány na ČOV Doubravice nad Svitavou.

Při rekonstrukci cesty z Kuniček do Doubravice by bylo položeno kanalizační potrubí a bylo by tak využito jednorázového zásahu do komunikace, dále se předpokládá vypořádání vlastnických vztahů v rámci pozemkové úpravy.

K řešení odkanalizování obce Kuničky na Doubravici bylo přistoupeno vzhledem k  recipientu, který není dostatečně vodný a nebylo by tak možno naplnit Nařízení vlády č. 61/2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

U obce Kuničky se předpokládá, že k realizaci tohoto řešení v terénu dojde po roce 2015. předpokládá rozdělení odkanalizování Svazku obcí  do časových etap. Přípravné práce, kde výsledkem je územní a stavební povolení v časovém horizontu vyřizování cca do roku 2013. už při těchto projednáváních musí být řešení evidováno v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.581 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 15.286 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .884 |