# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 |  | 0621.001.019.01 | Lažany | 07949 | 581909 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 343 | 346 | 346 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Lažany se nachází  asi 6,5 km západně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  290 – 330 m n.m.

# Podklady

- Údaje od Obecního úřadu

- Provozní řád- Vodovod Milonice, VAS a.s , 08/1999

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 350 | 428 | 428 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 20.3 | 19.9 | 21.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 13.5 | 14.3 | 15.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 12.8 | 13.5 | 14.8 |
| Spec. potř. fakt. Obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 86 | 95 |
| Spec. potř. fakt. Vody | Qs | l/(os.den) | 105 | 92 | 101 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 159 | 128 | 140 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 55.6 | 54.7 | 60.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 83.4 | 82 | 90.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Lažany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko, jehož zdrojem pro obec Lažany je JÚ Lažany – 5 hloubkových vrtů HV 1, HV 2, HV 3, HV 103 a HV 104 s celk. Q = 47,9 l/s.

Z vrtů je voda dodávána do vodojemu Lažany 400 m3 s max. hladinou 350,6 m n.m., odkud je voda samostatně gravitačně vedena přívodním řadem  do obce Lažany.  Z vodojemu Lažany, u kterého je čerpací stanice s odkyselovací stanicí aerace ERBO je voda čerpána samostatným výtlačným řadem do vodojemu Lipůvka 250 m3. Na odbočce z tohoto výtlačného řadu je přes redukční šachtu s redukčními ventily zásobena horní část obce Lažany.

Vodovod pro veřejnou potřebu je z roku 1970.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce vodojemu Lažany-celková a části rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Blansko pro obec Lažany je JÚ Lažany-

5 hloubkových vrtů HV1,HV2,HV3, HV103 a HV104  s celk. Q=47,9 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 19 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- vodojemu-celková,  r. 2005-2010

-     rozvodné sítě   LT 80 dl. 373 m, r. 2009

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 277 | 277 | 277 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 317 | 316 | 315 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 38.33 | 38.26 | 38.12 |
| BSK5 | kg/den | 19.02 | 18.99 | 18.93 |
| NL | kg/den | 17.43 | 17.40 | 17.35 |
| CHSK | kg/den | 38.03 | 37.97 | 37.85 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci žije v současné době 346 obyvatel, z nichž je cca 80 % napojeno na stávající veřejnou kanalizaci. Odpadní vody odtékají do místních vodotečí.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a pod obcí mechanicko-biologická ČOV s odtokem vyčištěných odpadních vod do potoka Lažánka.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.240 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 13.030 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .286 |