# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256 |  | 0621.001.021.01 | Lipůvka | 08483 | 581968 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 795 | 802 | 802 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Lipůvka se nachází  asi 7 km jihozápadně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  350 – 405 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Lipůvka, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v 06/1997

- Údaje od Obecního úřadu

- Provozní řád- Vodovod Svinošice VAS a.s , 02/2000

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1086 | 1344 | 1344 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 87.2 | 70.3 | 77.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 61.2 | 50.3 | 55.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 47.6 | 39.9 | 43.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 120 | 81 | 89 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 154 | 103 | 113 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 220 | 143 | 158 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 238.8 | 192.5 | 211.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 322.4 | 259.9 | 285.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Lipůvka má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Lipůvka je zásobená pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko, podskupiny Lipůvka, Svinošice, jejímž zdrojem je JÚ Lažany – 5 hloubkových vrtů   HV 1,  HV 2, HV 3, HV 103 a HV 104 s celk. Q = 47,9 l/s.

Z vrtů je voda dodávána do vodojemu Lažany 400 m3 s max. hlad. 350,6 m n.m., odkud je voda samostatně čerpána čerpací stanicí u které je situována odkyselovací stanice aerace ERBO, třemi směry:

- přes přerušovací komoru Hořice do vodojemu Blansko

- do vodojemu Újezd u Černé Hory

- do vodojemu Lipůvka.

- Dále je z něho samostatně gravitačně zásobena obec Lažany.

Obec Lipůvka je zásobena gravitačně z vodojemu Lipůvka 250 m3 s max. hlad. 422,80 m n.m., umístěného nad obcí v části pod kopcem Habří, který je společným a řídícím vodojemem pro celou podskupinu Lipůvka-Svinošice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude  vodovod pro veřejnou potřebu rozšířen o akumulaci a nový výtlačný a zásobovací řad z důvodu rozšuiřující se zástavby v souladu s územním plánem obce. Je navržena celková rekonstrukce vodojemu a části rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Blansko pro obec Lipůvka je JÚ Lažany-

5 hloubkových vrtů HV1,HV2,HV3, HV103 a HV104  s celk. Q=47,9 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 20 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazena realizace v roce 2005 – 2006:

- vodojem 2x50 m3 max. hl. 450,00

- výtlačný řad PVC 110/4,3 mm,dl.445m

- zásobovací řad PVC 110/4,3 mm,dl.445m

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- vodojem 250 m3  - celková,  r. 2005 - 2010

-     rozvodné sítě LT150 dl. 919m, r. 2007-2009

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 561 | 561 | 795 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 14 | 14 | 795 |
| Počet EO | obyv. | 715 | 714 | 840 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 95.17 | 95.01 | 126.05 |
| BSK5 | kg/den | 42.89 | 42.83 | 50.42 |
| NL | kg/den | 39.32 | 39.26 | 46.22 |
| CHSK | kg/den | 85.78 | 85.66 | 100.84 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť, na niž je napojeno cca 70 % obyvatel obce.

Odpadní vody z Lipůvky jsou odváděny na ÚČOV Brno – Modřice.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizace v obci bude dobudována tak, aby bylo možno podchytit veškeré odpadní vody z obce. Stávající kanalizace bude rekonstruována.

Alternativně budou do kanalizační sítě obce napojeny odpadní vody z obce Svinošice, které by pak byly také čištěny na ÚČOV Brno-Modřice

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2011 - 2012

- Rekonstrukce kanalizace: 2008 - 2009

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 7.646 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 29.942 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .624 |