# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266 |  | 0621.001.022.01 | Lubě | 08787 | 581992 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 105 | 106 | 106 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Lubě se nachází  asi 10 km severozápadně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  375 – 380 m n.m.

# Podklady

- PRVKÚC  Blansko

- Urbanistická studie obce Lubě, vypracoval prof.Ing.arch. Kyselka,CSc. V 01/2000

- Údaje od Obecního úřadu

Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 106 | 232 | 232 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 3.3 | 3.6 | 3.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 2.4 | 3 | 3.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 2.3 | 2.9 | 3.2 |
| Spec. potř. fakt. Obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 34 | 38 |
| Spec. potř. fakt. Vody | Qs | l/(os.den) | 63 | 35 | 39 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 85 | 42 | 46 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 9 | 9.8 | 10.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 13.5 | 14.6 | 16.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Lubě má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Malá Lhota – Lubě, který nemá svoje jímací území, ale je dotován vodou z vodovodního přivaděče Březová II. Na odbočce z přivaděče je akumulace 20 m3 u čerpací stanice, odkud je voda čerpána přes rozvodnou síť obce Malá Lhota do  vodojemu Lubě 100 m3 s max. hladinou 427,30 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena.

Rozvodná síť  je z r. 1988, ve špatném stavu-časté poruchy.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce asi tří črvrtin délky rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu je zdroj podzemní vody vodovodního přivaděče Březová II – studna v JÚ Březová.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 17 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zahrnuta rekonstrukce:

- rozvodné sítě  PVC  80  dl. 158 m, r. 2009-2010

PVC  100  dl. 1600 m, r. 2009-2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 59 | 59 | 59 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 7.72 | 7.72 | 7.65 |
| BSK5 | kg/den | 3.56 | 3.56 | 3.53 |
| NL | kg/den | 3.26 | 3.26 | 3.23 |
| CHSK | kg/den | 7.11 | 7.11 | 7.05 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Část obce, pro kterou je to z hlediska ochrany před účinkem dešťových přívalů potřebné, je odkanalizována dešťovou kanalizací, zaústěnou do potoka Lubě.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Splaškové vody se podchytí novou soustavou splaškové kanalizace, ukončenou mechanicko-biologickou ČOV. Kanalizace je navržena z kameniny nebo plastu DN 250.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.421 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 5.530 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .958 |