# Název obce 							Změna 1 (k 03/2014)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 296 |  | 0621.001.024.01 | Milonice | 09507 | 582077 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 174 | 176 | 176 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Milonice se nachází  asi  6 km  západně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  345 – 375 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Milonice, vypracoval Atelier ERA v 01/1997

- Provozní řád- Vodovod Milonice, VAS a.s , 08/1999

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

Změna k 03/2014

- Informace obce Závist o záměru odvedení odpadních vod z obce na ČOV Milonice

- Územní plán obce Milonice, vypracoval Atelier ERA v 09/2012

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 174 | 176 | 176 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 7.4 | 9.9 | 10.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 7 | 7.1 | 7.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 6.7 | 6.8 | 7.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 105 | 106 | 116 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 110 | 111 | 122 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 116 | 154 | 170 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 20.3 | 27.1 | 29.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 30.4 | 40.7 | 44.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Milonice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Milonice jsou zásobené pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko, podskupiny Milonice, Újezd u Černé Hory a Závist, jejímž zdrojem je JÚ Lažany – 5 hloubkových vrtů   HV 1,  HV 2, HV 3, HV 103 a HV 104 s celk. Q = 47,9 l/s.

Z vrtů je voda dodávána do vodojemu Lažany 400 m3 s max. hlad. 350,6 m n.m., odkud je voda samostatně čerpána čerpací stanicí u které je situována odkyselovací stanice aerace ERBO, třemi směry:

- přes přerušovací komoru Hořice do vodojemu Blansko

- do vodojemu Újezd u Černé Hory

- do vodojemu Lipůvka.

- Dále je z něho samostatně gravitačně zásobena obec Lažany.

Obec Milonice je zásobena z vodojemu Újezd u Černé Hory 2x150 m3 s max. hlad. 415,00 m n.m., umístěného v části Padělky, který je společný pro celou podskupinu Milonice, Újezd u Černé Hory a Závist. Na výtlačném a zásobovacím řadu z vodojemu Lažany je provedena za čerpací stanicí odbočka pro obec Milonice s redukční šachtou, kde je umístěn regulační ventil, přes který je pitná voda dodávána do rozvodné sítě obce. V době mimo čerpání je obec zásobena přes uvedený výtlačný a zásobovací řad tak, že v čerpací stanici před čerpadly jsou umístěné zpětné klapky a sloupec pitné vody je držen až po tyto zpětné klapky v čerpací stanici a zásobování do obce Milonice a Závist je z vodojemu Újezd u Černé Hory 300 m3.

Rozsáhlá rekonstrukce rozvodné sítě proběhla v roce 1971 –1972, rozšíření bylo provedeno v severní části obce pro novou zástavbu.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce téměř celé rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Blansko pro obec Milonice je JÚ Lažany-

5 hloubkových vrtů HV1,HV2,HV3, HV103 a HV104  s celk. Q=47,9 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 17 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- rozvodné sítě   LT 80 dl. 289 m, r. 2007

- rozvodné sítě   LT 100 dl. 1450 m, r. 2007

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 92 | 92 | 91 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 12.52 | 12.45 | 12.38 |
| BSK5 | kg/den | 5.53 | 5.50 | 5.47 |
| NL | kg/den | 5.07 | 5.04 | 5.01 |
| CHSK | kg/den | 11.06 | 11.00 | 10.94 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Dešťové vody odtékají povrchově do zaklenutého potoka

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je navržena splašková kanalizace, menší ČOV (částečně krytá) s aktivací, doplněnou o terciální stupeň.

Pro umístění ČOV byla vybrána plocha na okraji PHO IIa a bude tedy nutné zajistit kvalitní provedení stavby (vodotěsnost) a výtok zaústit cca o 150 m níže po toku, až pod jímací území.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

Změna k 03/2014

Do kanalizační sítě obce Milonice a na výhledovou ČOV Milonice budou odváděny splaškové odpadní vody z obce Závist.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.647 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 12.962 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .624 |