# Název obce             Změna 1 (kan 04/2017) Změna 2 ( vod 08/2017)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 358 |  | 0621.001.025.01 | Olomučany | 11095 | 582166 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 882 | 890 | 890 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Olomučany se nachází  asi  4 km jihovýchodně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  350 – 440 m n.m.

# Podklady

- Územní plán SÚ Olomučany – návrh, vypracoval A.A.A. Blansko v 05/1999

- Regionální plán implementace Směrnice Rady 98/83/EU

- Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje, komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala

firma PROVO s. r. o. v roce 1994

Změna k 04/2017

- Informace firmy SMV projekt, s.r.o., Brno, zastupující obec Olomučany, o vybrané variantě koncepce odkanalizování na základě vypracované studie, požadavek zpracování změnové dokumentace PRVK JMK.

- Olomučany - splašková kanalizace, DUR, SMV projekt, s.r.o., Brno, 01//2017

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 882 | 1017 | 1017 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 40.2 | 40.7 | 44.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 35.6 | 37.1 | 40.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 30.6 | 31.3 | 34.4 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 95 | 84 | 93 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 111 | 100 | 110 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 125 | 110 | 121 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 110.2 | 111.4 | 122.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 148.8 | 150.4 | 165.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Olomučany má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Olomučany jsou zásobené pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko, který je zásoben v podstatě z pěti samostatných JÚ. Dále je  skup. vodovod Blansko  dotován vodou dle potřeby ze skupinového vodovodu Boskovice, jejíž přívod zajišťuje vodovodní přivaděč DN500 Boskovice-Blansko. Zdrojem skupinového vodovodu Boskovice je JÚ Velké Opatovice.

Pro zásobení Olomučan prioritně slouží JÚ Olomučany – štola Q=3,5l/s s potřebnou dotací ze skup. vodovodu Blansko.

Z vodovodního systému rozvodné sítě Blanska je z VDJ Sadová II  2x650 m3, - I. tlakové pásmo napojena  městská část Klepačov a přívodným řadem propojená s obcí Olomučany.

Z místního JÚ je voda jímáná ve vodojemu Olomučany-dolní 100m3s max. hlad.370,0m.n.m a přečerpací stanicí čerpána přes síť do vodojemu Olomučany-horní70 m3 s max. hlad.420,0m.n.m. Odtud je pomocí AT stanice zásobené horní tlak. pásmo obce. Přívodným řadem je voda dopravována do přečerpací stanice s akumulací 15 m3.

Vzhledem ke stáří a k použitému materiálu dochází k v potrubí k výluhům Fe , což negativně ovlivňuje kvalitu vody.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 08/2017 - zrušeno

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace, rekonstrukce rozvodné sítě z důvodu stáří a použitého materiálu, čímž je prokazatelně ovlivněna kvalita vody (Fe = 0,29 mg/l), bez možnosti odstranění závadného stavu provozními možnostmi.

Dále je navržena rekonstrukce vodojemů  a přečerpacích stanic - viz kap.D.6

Změna k 08/2017

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace, rekonstrukce rozvodné sítě z důvodu stáří a použitého materiálu, čímž je prokazatelně ovlivněna kvalita vody (Fe = 0,29 mg/l), bez možnosti odstranění závadného stavu provozními možnostmi.

Dále je navržena rekonstrukce rekonstrukce vodojemů  a přečerpacích stanic - viz kap.D.6

Z důvodu zvýšení zabezpečenosti SV Jedovnice se předpokládá dotace ze SV Blansko. Pro zajištění  dotace SV Jedovnice ze SV Blansko bude nutno postavit nový přívodný řad profilu DE 225 Klepačov, který bude na svém začátku napojen na rozvodnou vodovodní síť ve městě Blansko, čerpací stanici Punkva  a výtlačný řad DN150, který  bude ukončen ve stávajícím VDJ Klepačov – V obci.  Pomocí ČS se bude voda z tohoto VDJ čerpat do nového VDJ Klepačov – Hobas. Z nově postaveného VDJ Klepačov – Hobas se bude voda čerpat  ČS, umístěnou v armaturní komoře tohoto VDJ, přes výtlačný řad Rudice, HDPE 100 RC DE160, dl. 4500 m,  do nově navrhovaného VDJ Rudice – V hájcích, 2x150 m3, 530,69 m.n.m. Z tohoto VDJ bude voda natékat do systému SV Jedovnice.

Z navrhovaného výtlačného  řadu  Rudice  bude provedena odbočka na kterou se napojí přívodný řad Olomučany, profilu DE 160. Tímto řadem bude zajištěno plnění stávajícího VDJ Olomučany horní+ATS, 70 m³/420,00 m.n.m., z něhož je zásobováno horní tl. pásmo obce Olomučany.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Blansko pro Olomučany je především

JÚ Olomučany – štola Q=3,5l/s s potřebnou dotací ze skup. vodovodu Blansko.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Změna k 08/2017 - zrušeno

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- Čerpací stanice Olomučany-dolní, r. 2006 - 2007

- Čerpací stanice Olomučany-horní, r. 2006 - 2007

- vodojem 100 m3 Olomučany-dolní, r. 2006 - 2007

- vodojem 70 m3 Olomučany-horní, r. 2006 – 2007

-     rozvodné síě PVC,PE80-100 dl. 5630m,r. 2008 (dle RPI)

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Změna k 08/2017

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- Čerpací stanice Olomučany-dolní, r. 2006 - 2007

- Čerpací stanice Olomučany-horní, r. 2006 - 2007

- vodojem 100 m3 Olomučany-dolní, r. 2006 - 2007

- vodojem 70 m3 Olomučany-horní, r. 2006 – 2007

-     rozvodné síě PVC,PE80-100 dl. 5630m,r. 2008 (dle RPI)

- přívodný řad  Olomučany, HDPE 100 RC  DE110, dl. 1 950 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

Změna k 04/2017

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 | po r. 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 686 | 686 | 882 | 890 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 882 0 | 890 |
| Počet EO | obyv. | 854 | 853 | 987 | 995 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 99.76 | 99.62 | 121.64 | 122.63 |
| BSK5 | kg/den | 51.23 | 51.17 | 59.24 | 59.72 |
| NL | kg/den | 46.96 | 46.91 | 54.30 | 54.74 |
| CHSK | kg/den | 102.46 | 102.34 | 118.48 | 119.44 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. V obci je vybudována kanalizace, jejímž hlavním smyslem je ochrana území před účinkem dešťových vod. Slouží i k napojení odpadů ze septiků. Kanalizace je v řadě míst zaústěna do Olomučanského potoka. Ten je v průchodu obcí do značné míry zatrubněn.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 04/2017

V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě.

Dle ÚP bude navržena ČOV s nízkozatěžovanou aktivací s nitrifikací a denitrifikací. Omezený prostor k výstavbě na pravém břehu Olomučanského potoka s přiléhajícím strmým svahem si vyžaduje prostorově úsporné řešení.

V nejnižším místě kanalizační sítě bude umístěna nová čerpací stanice, z níž budou prostřednictvím nového výtlačného potrubí, vedoucího souběžně s Olomučanským potokem a silnicí III. třídy a následně s řekou Svitavou a silnicí II/ 379, přečerpávány splaškové odpadní vody do stávající ČS Kamenolom před ČOV Blansko, umístěné v k.ú. Blansko.

Stávající ČOV Blansko, vč. stáv. ČS Kamenolom, prošly v l. 2006-8 rekonstrukcí, v rámci níž došlo ke zkapacitnění ČOV a vzniku rezervy pro napojení obce Olomučany.

Akce byla původně zařazena do RPI (ve skupině opatření pro ČOV 300 – 2000 EO) s tím, že v obci bude využita stávající jednotná kanalizace a bude vybudován pouze přivaděč a nová ČOV.

## Časový harmonogram

Změna k 04/2017

- Výstavba ČOV:  2013 - 2014

- Výstavba kanalizace:  2013 - 2014

- Výstavba kanalizace:  2019 - 2021

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Změna k 04/2017

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 10.948 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 52.504 |
| Celkem (mil.Kč) | 63.452 |

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

| Vodovody (mil.Kč) | 10.948 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 47.896 |
| Celkem (mil.Kč) | 58.844 |