# Název obce                                                              Změna  k 08/2017

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 369 |  | 0621.001.026.01 | Ostrov u Macochy | 11606 | 582182 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1076 | 1085 | 1085 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Ostrov u Macochy se nachází  asi  9 km  východně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  450 – 500 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád skupinového vodovodu Němčice, Petrovice – vodovod, VAS, a.s. divize Boskovice,  11/2002

- PRVKÚC  Blansko

- Územní plán obce Ostrov u Macochy, vypracovalo A.VE. Studio v 10/2002

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1076 | 1096 | 1096 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 43.8 | 52.7 | 58 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 41.4 | 42.4 | 46.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 31.4 | 32.1 | 35.3 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 80 | 88 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 105 | 106 | 117 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 112 | 132 | 145 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 120 | 144.4 | 158.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 162 | 194.9 | 214.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Ostrov u Macochy má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze svých zdrojů JÚ Ostrov – Balcarka – 2 vrt. studny s Q = 1,0 l/s, JÚ Ostrov – kopané studny CS 1, CS 2 s Q = 0,2 l/s a dále možností dotací vody ze skupinového vodovodu Němčice, a to z akumulace ÚV Žďár, odkud je voda gravitačně vedena přes přerušovací komoru Šošůvka 20 m3 s max. hladinou 545,50 m n.m., dále kolem rekreační oblasti Sloup do Sloupu a ulicí Příhon do přečerpávací stanice s akumulací 20 m3 Šošůvka s max. hladinou 540,0 m n.m. Z ní je voda čerpána výtlačným řadem přes síť obce do vodojemu Ostrov 250 m3 s max. hladinou 540,0 m n.m. Do tohoto vodojemu je čerpána voda ze studní CS 1, CS 2 – JÚ Ostrov. Z JÚ Ostrov – Balcarka je voda čerpána přímo do rozvodní sítě obce.

V období sucha je vydatnost zdrojů značně omezena, v r. 2003 bylo nutno zásobovat obyvatelstvo dovozem vody cisternami.

Vzhledem ke stáří a k použitému materiálu dochází v potrubí k výluhům Fe , což negativně ovlivňuje kvalitu vody.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť  rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.  Obec je dotována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Jedovnice a to  napojením výtlačného řadu  LT100, dl. 6050 m z VDJ Kotvrdovice do VDJ Ostrov u Macochy 250 m3 s max. hladinou 540,0 m n.m.

Dále je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace, rekonstrukce přivaděče z oceli a to vzhledem ke stáří a k použitému materiálu, čímž je prokazatelně ovlivněna kvalita vody (Fe = 0,67 mg/l), bez možnosti odstranění závadného stavu provozními možnostmi.

Dále rekonstrukce rozvodné sítě z oceli a čerpacích stanic Ostrov 1 – CS1 a

Ostrov 2 – CS2.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 08/2017 - zrušeno

Zdrojem pro zásobení obce je JÚ Ostrov – Balcarka – 2 vrt. studny s Q = 1,00 l/s,

JÚ Ostrov – kopané studny CS 1, CS 2 s Q = 0,20 l/s

Změna k 08/2017

Zdrojem pro zásobení obce je JÚ Ostrov – Balcarka – 2 vrt. studny s Q = 1,00 l/s,

JÚ Ostrov – kopané studny CS 1, CS 2 s Q = 0,20 l/s

Zdrojem skupinového vodovodu Jedovnice, ze kterého je obec Jedovnice zásobena pitnou vodou, jsou zdroje podzemní vody – vrty HV 103, 104 a vrtané studny JV 6 a JV 7 s celkovou vydatností  Q = 17,50 l/s, přičemž voda z vrtu JV 7 nesplňuje limity ukazatelů hodnot Fe a Mn a je upravována na ÚV Jedovnice s Q = 8,0 l/s.

Ve stávajícím území, v blízkosti vrtu JV14 s ČS, je navrženo provedení nového vrtu HV -1-17, o předpokládané vydatnosti Q=8 l/s, včetně výtlačného řadu HDPE DE90, dl. 100 m.

V případě nedostatku pitné vody ze zdrojů SV Jedovnice bude možná dotace ze SV Blansko.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Jedovnice – vrt HV103, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- rozvodné sítě   LT 100 dl. 1188 m, r. 2008 (dle RPI)

- přívodního řadu  LT 100 dl.  4162 m, r. 2008  (dle RPI)

- čerpacích stanic Ostrov 1-CS1 a Ostrov 2-CS2, r. 2005-2006

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno :

- propojovací řad Krasová-Ostrov u Macochy LT100 dl. 3260 m, r. 2005

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 750 | 750 | 1076 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 750 | 750 | 1076 |
| Počet EO | obyv. | 976 | 975 | 1169 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 122.02 | 121.92 | 149.00 |
| BSK5 | kg/den | 58.55 | 58.49 | 70.16 |
| NL | kg/den | 53.67 | 53.62 | 64.31 |
| CHSK | kg/den | 117.10 | 116.98 | 140.32 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována oddílná splašková stoková síť (uvedena do provozu v roce 1980). Stoková síť je koncipována jako gravitační větvená s místním přečerpáváním. Splaškové vody z východní části obce jsou gravitačně sváděny do čerpací stanice a přečerpávány výtlakem DN 150 do hlavní stoky, která směřuje do ČOV. Další přečerpávání je pouze lokální v okrajové západní části a v okrajové severní části obce. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny na stávající ČOV typu monoblok, která byla uvedena do trvalého provozu v roce 1985 (1000 EO).

V roce 2002 byla stávající ČOV intenzifikována.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizace v obci bude dobudována, aby na ni mohli být napojeni všichni obyvatelé obce. (srpen 2004 – dostavba probíhá a bude pravděpodobně ukončena dříve, než se v tomto elaborátu předpokládá)

Výhledově je uvažováno s rekonstrukcí stávající kanalizace v obci .

Stávající ČOV bude vzhledem k nutnosti zajistit limity na odtoku v souladu s platnou legislativou částečně rekonstruována (doplněna).

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2010 - 2011

- Výstavba kanalizace: 2012 - 2013

- Rekonstrukce kanalizace: 2012 - 2013

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 18.889 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 15.905 |
| Celkem (mil.Kč) | 34.794 |