# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381 |  | 0621.001.027.01 | Petrovice | 12015 | 582212 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 415 | 419 | 419 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Petrovice se nachází  asi  7 km  severovýchodně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  534 – 556 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád skupinového vodovodu Němčice, Petrovice – vodovod, VAS, a.s. divize Boskovice,  11/2002

- PRVKÚC  Blansko

- Územní plán SÚ Petrovice – návrh, vypracoval Atelier Projektis Brno v 04/1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 664 | 627 | 627 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 25 | 25 | 27.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 23.2 | 20.5 | 22.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 17 | 17.4 | 19.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 76 | 84 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 96 | 90 | 99 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 103 | 109 | 120 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 68.6 | 68.4 | 75.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 102.9 | 102.6 | 112.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Petrovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Němčice, zásobený ze čtyř pramenišť :

- JÚ Skalka – jeskyně s Q = 0,7 l/s

- JÚ Valchov – vrt HV 2a, vrt. studna s Q = 3,5 l/s (pro obec Ludíkov, Žďárná, Suchý a Velenov)

- JÚ Žďár – vrt. studny HV 201, HVZ 201 s Q = 5,0 l/s

- JÚ Velenov – 11 kopaných studní s Q = 0,2 l/s (pouze pro obec Velenov)

V případě potřeby je možná dotace z přivaděče Drahanská vrchovina, na který je skupinový vodovod napojen v místě vodojemu Suchý.

Ze zdroje JÚ Skalka je voda čerpána do vodojemu Skalka  50 m3  s max. hladinou 598,20 m n.m. a  odtud do obce Němčice nebo přímo z JÚ čerpána do rozvodné sítě Němčice a to do výše položených obcí skupinového vodovodu. Přebytky jdou do vodojemu Ludíkov.

Ze zdroje JÚ Žďár, který je nejvydatnějším zdrojem skupinového vodovodu, nacházejícím se v okrajové oblasti Moravského krasu, je voda čerpaná do úpravny vody, kde se upravuje, neboť neodpovídá limitům vyhl. 376/2000 Sb. v obsahu Fe a agresivní kyseliny uhličité.

Z ÚV je voda čerpána výtlačným řadem do vodojemu Žďár  500 m3  s max. hladinou 602,50 m n.m. a  odtud je voda vedena gravitačně do vodojemu Skalka  50 m3, odkud jsou zásobené výše uvedené obce.

Vodojem Žďár je řídícím pro obce Žďár a Petrovice. Přívodní řad z vodojemu Žďár z PVC 150 navazuje v blízkosti ÚV Žďár na původní přívodní zásobovací řad z OC DN 100 vedený mezi obcemi Němčice a Žďár. U střediska ZD navazuje na zásobovací řad pro obec Žďár, který za obcí pokračuje přívodním řadem z oceli napojením přes vodoměrnou šachtu na zásobovací řad obce.

Rozvodná síť  v LT a OC je z r. 1966 – 1970 a postupně dobudována z PVC, PE.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě z oceli.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Němčice jsou čtyři prameniště, z nichž pro obec Petrovice slouží :

- JÚ Skalka, jedná se o podchycení podzemní vody z bývalých dolů železné rudy v krasových prostorách vápencové jeskyně. Voda je odebírána z jezírka 40 m pod povrchem. Toto prameniště je využíváno především v letních měsících, při zvýšeném odběru ve skupinovém vodovodu. Povolený odběr -  Q = 2 l/s., využitý e 0,7l/s.

- JÚ Žďár – dvě vrt. studny 75 m hluboké  HV 201, HVZ 201 navzájem propojené s Q = 5,0 l/s. Kvalitou voda neodpovídá limitům Vyhl. 376/2000 Sb. v obsahu Fe a agresivní kyseliny uhličité, proto jsou vody upravovány v ÚV Žďár s Q = 9,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice – vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 15 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- rozvodné sítě   LT 100 dl. 268 m, r. 2007

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 200 | 200 | 200 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 345 | 377 | 467 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 45.22 | 50.42 | 61.89 |
| BSK5 | kg/den | 20.70 | 22.65 | 28.05 |
| NL | kg/den | 18.97 | 20.76 | 25.71 |
| CHSK | kg/den | 41.39 | 45.29 | 56.09 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a pod obcí mechanicko-biologická ČOV.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

Pokud by sousední obec Žďár měla obtíže při projednání vypouštění odpadních vod do chráněné krajinné oblasti se správcem CHKO (odtok z ČOV Žďár do CHKO) budou na ČOV Petrovice přivedeny i odpadní vody z této sousední obce Žďár.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.570 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 28.831 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .429 |