# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 |  | 0621.001.028.00 | Rájec - Jestřebí | 13890 | 582239 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 422.1 |  | 0621.001.028.01 | Holešín |  | 582239 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 3541 | 3571 | 3571 |
| Místní část obce | 166 | 167 | 167 |

## Základní údaje o obci

Holešín je městskou částí města Rájec - Jestřebí. Nachází se asi  2,5 km severovýchodně od Rájce – Jestřebí a asi  8 km severně od  města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  380 – 420 m n.m.

# Podklady

- Území plán města Rájec – Jestřebí – návrh, vypracoval S-projekt plus Zlín v 01/2002

- Údaje od Městského úřadu

-    Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma

PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 147 | 147 | 147 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 6.2 | 7.8 | 8.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 5.6 | 5.7 | 6.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 5.4 | 3.6 | 3.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 66 | 73 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 104 | 107 | 118 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 115 | 145 | 160 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 16.9 | 21.3 | 23.5 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 25.3 | 32 | 35.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Holešín má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem města Rájec-Jestřebí, provozován společností Voda-teplo-světlo, spol. s.r.o Rájec-Jestřebí

Holešín je zásobený pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko, který je zásoben v podstatě z pěti samostatných JÚ. Dále je  skup. vodovod Blansko  dotován vodou dle potřeby ze skupinového vodovodu Boskovice, jejíž přívod zajišťuje vodovodní přivaděč DN500 Boskovice-Blansko. Zdrojem skupinového vodovodu Boskovice je JÚ Velké Opatovice - svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s.

Městská část Holešín je napojena přívodným řadem, jako odbočka z  přivaděče Boskovice-Blansko do přečerpávací stanice, odkud je voda čerpána samostatným výtlačným řadem do vodojemu Holešín 150 m3 s max. hladinou 435,0 m n.m.,odkud je Holešín gravitačně zásoben.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Blansko sloužící pro městskou část Holešín je JÚ Velké Opatovice – svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí a nových staveb se v řešeném období nepočítá s žádnou investicí.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 97 | 97 | 97 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 12.35 | 12.35 | 12.28 |
| BSK5 | kg/den | 5.84 | 5.84 | 5.81 |
| NL | kg/den | 5.35 | 5.35 | 5.32 |
| CHSK | kg/den | 11.67 | 11.67 | 11.61 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Jednotlivé krátké úseky odvádí dešťové vody do místní vodoteče. Obcí je trasován potok Holešínka, který je částečně zaklenut.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V této městské části je navrženo vybudování splaškové kanalizace. Na západním okraji bude vybudována kompaktní ČOV. Likvidace kalů bude prováděna na ČOV v Rájci - Jestřebí.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 11.396 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .407 |