# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 |  | 0621.001.028.00 | Rájec - Jestřebí | 13890 | 582239 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 422.3 |  | 0621.001.028.03 | Karolín |  | 582239 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 3541 | 3571 | 3571 |
| Místní část obce | 102 | 103 | 103 |

## Základní údaje o obci

Karolín je městskou částí města Rájec-Jestřebí. Nachází se asi 6 km severně od Blanska a asi 2 km východně od Rájce-Jestřebí.

Rozsah zástavby je v rozmezí  440 – 490  m n.m.

# Podklady

- Dokumentace pro provedení stavby, Vodovod v obci, 3/2003

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

-    Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma

PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 100 | 100 | 100 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 2.2 | 2.8 | 3.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 2.2 | 2.1 | 2.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 2.2 | 1.3 | 1.4 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 35 | 39 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 60 | 57 | 63 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 60 | 77 | 85 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 6 | 7.7 | 8.5 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 9 | 11.6 | 12.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Karolín v současné době nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z vlastních studní, u kterých nelze zaručit požadovanou kvalitu.

Má zpracovanou projektovou dokumentaci, dle které  se uvažuje o zřízení vrtu a vodojemu 25 m3/495,00 ze kterého by byla městská část zásobena.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2004 – 2005 bude v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, provedena výstavba  samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu včetně zdroje a vodojemu.

Zásobení obce je podmíněno výstavbou nového zdroje. Z JÚ bude voda čerpána výtlakem do VDJ 25 m3 s max. hl. 495,00, odkud bude obec gravitačně zásobena rozvodnou sítí DN 50.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení městské části Karolín je vrt v předpokládané lokalitě v údolí přítoku vodoteče Chrábek.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě vyřazení navrženého zdroje z provozu bude nutné na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Spešov - vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v roce 2004 – 2005 realizace:

- zdroje, vrt s vydatností Q = 0,24 l/s

- vodojem 25 m3, max. hl. 495,00

- přívodní řad Karolín DN 50 dl. 246 m

- rozvodná síť Karolín DN 50 dl. 1536 m

- vodovodní přípojky 34 ks

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 68 | 68 | 68 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 8.01 | 8.01 | 7.94 |
| BSK5 | kg/den | 4.09 | 4.09 | 4.06 |
| NL | kg/den | 3.75 | 3.75 | 3.72 |
| CHSK | kg/den | 8.18 | 8.18 | 8.12 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Dešťové vody z území jsou odváděny vesměs povrchově do recipientu – potůčku situovaného v terénní údolnici s vyústěním do víceúčelové nádrže.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V této městské části je navrženo vybudování splaškové kanalizace. Na západním okraji bude vybudována kompaktní ČOV, přepad z ČOV bude zaústěn s ohledem na minimální nebo žádný odtok z vodní nádrže v bezdeštném období do Ráječného potoka vzdáleného od lokality cca 400 m. Likvidace kalů bude prováděna na ČOV v Rájci – Jestřebí.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.828 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 9.142 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .981 |